{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["REGISTRO EQUIPO DE MEDICIÓN","TABLA DE CUMPLIMIENTO RMER","EXENCIÓN DE REQUISITOS","FACTOR DE CORRECCIÓN","FACTOR DE AJUSTE"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"REGISTRO EQUIPO DE MEDICIÓN","index":0,"n_rows":58,"n_cols":5,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[38,0,38,1],[15,2,15,3],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[24,2,24,3],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[28,0,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[24,4,24,5],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,3,5],[8,0,8,5],[15,4,15,5],[4,0,4,5],[14,1,14,5],[16,0,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[9,0,9,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[33,2,33,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[41,4,41,5],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[42,0,42,1],[37,2,37,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[39,0,39,1],[43,0,43,1],[38,2,38,3],[40,0,40,1],[50,3,50,5],[50,0,50,2],[45,0,45,5],[46,0,48,5],[10,3,10,5],[11,1,11,3],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[41,0,41,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[41,2,41,3]]}
["F-13 Formulario de Registro y Actualización de Equipos de Medición"]
[]
["Formato a utilizar por los agentes para registrar ante el EOR los Equipos de medición comercial,  Versión 3.0  del 23 de mayo de 2024."]
[]
[]
["Fecha de Solicitud:",null,"Actualización de Equipo:"]
["Actualización SIMECR:"]
["Actualización Agente:"]
["INFORMACIÓN COMPLETA DEL SIMECR"]
["GENERALES"]
["Código Regional del Agente:",null,"Nombre/Razon Social Agente:"]
["Nombre del Contacto del agente:",null,null,null,"Teléfono de contacto:"]
["Punto de Medición:"]
["Codigo Nodo RTR de Ubicación:",null,"Codigo Nodo Ubicación SIMECR:",null,"Tensión (kV):"]
["Ubicación Geográfica (Dirección):"]
["Tipo de Actividad:",{"$f":"_xlfn.SWITCH(UPPER(MID(B11,2,1)), \"G\", \"Generador\",\"U\",\"Gran Usuario\",\"C\",\"Comercializador\",\"T\",\"Tansmisor\",\"D\",\"Distribuidor\",\"\")","v":""},"Identificador Nacional Equipo de Medición:"]
["CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR"]
[null,null,"Principal",null,"Respaldo"]
["Marca:"]
["Modelo:"]
["Norma:"]
["Serie:"]
["Unidad de Medida de Energía:"]
["Clase Corr / Precisión:"]
["Burden TP(ohm ó VA)/TC(VA ó ohm):"]
["Tiempo de Almacenamiento (días):"]
["Duración de Baterías (días):"]
["Tiene Sincronización Externa / Error (seg):",null,"SI",null,"SI"]
["CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR DE MEDIDA"]
["Configuración S/E ",null,"Potencial (TP)",null,"Corriente (TC)"]
["Marca:"]
["Tipo:"]
["Clase Precisión (%):"]
["Norma:"]
["Serie A (Fase R):"]
["Serie B (Fase S):"]
["Serie C (Fase T):"]
["Cantidad de Devanados:"]
["Voltaje Primario (KV)(TP)/Corriente Primaria (A)(TC):"]
["Voltaje Secundario (V)(TP)/ Corriente Secundario (A)(TC):"]
["CARACTERÍSTICA  DE:",null,"Comunicación",null,"Fuente de Poder"]
["Forma (Opciones de comunicación) / Alimentación:"]
["Marca:"]
["Modelo:"]
[]
["COMENTARIOS:"]
[]
[]
[]
[]
["Nombre y firma autorizada por el Agente:",null,null,"Nombre y firma con el visto bueno o autorización del OS/OM:"]
[]
["Nombre: ",null,null,"Nombre: "]
[]
[]
[]
[]
["Firma: ",null,null,"Firma: "]

{"sheet":"TABLA DE CUMPLIMIENTO RMER","index":1,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[5,2,5,3],[7,0,7,1]]}
[]
["TABLA DE CUMPLIMIENTO "]
["   ANEXO 1 LIBRO II SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL DEL REGLAMENTO "]
["DEL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL (RMER)"]
[]
[null,"Punto de Medición",{"$f":"+'REGISTRO EQUIPO DE MEDICIÓN'!B13","v":0}]
[]
["C:  Cumple,   NC:  No Cumple"]
[null,"REQUISITOS","Prin.","Resp."]
["1.1.1","Cada sistema de medición contará con:"]
["a)","Un medidor Principal y un medidor de Respaldo, de iguales características "]
["b)","Transformadores de corriente y potencial, que podrán ser compartidos o independientes para cada medidor"]
["1.1.2","La precisión requerida para el sistema de medición comercial y el porcentaje de error para los transformadores de instrumento, para la carga conectada en los secundarios de estos, será la indicada en la tabla siguiente:"]
["a)","0.2 Medidor de estado sólido"]
["b)","0.3 Transformador de corriente"]
["c)","0.3 Transformador de potencial"]
["1.1.3","El equipo de medición debe tener capacidad de registrar los datos en intervalos de tiempo iguales o menores al periodo de mercado."]
["1.1.4","El equipo de medición debe tener capacidad de almacenar los datos de cada periodo de mercado como mínimo treinta y cinco (35) días."]
["1.1.5","La carga de los circuitos secundarios de los transformadores de corriente (TC) y potencial (TP) destinados a la medición comercial,  deberá estar comprendida dentro de limite inferior y superior de la exactitud correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en la norma ANSI C57.13. 1993"]
["1.1.6","No se deberá sobredimensionar el rango de carga de los transformadores de instrumentación especificado en la norma ANSI C57.13"]
["1.1.7","El valor nominal del circuito primario del TC, debe ser el valor más cercano a la capacidad de transmisión del elemento medido."]
["1.1.8","Los transformadores de corriente deben utilizarse con multirelación, debiendo poseer la mejor exactitud del devanado donde se estime que el medidor operará nominalmente."]
["1.1.9","El equipo de medición debe contar con elementos necesarios que permitan separar y/o intercalar dispositivos de medida en forma individual con la instalación en servicio, para verificación en el lugar y/o reemplazo sin afectar los elementos restantes."]
[1.2,"CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MEDIDOR"]
["1.2.1","Cada medidor deben ser del tipo multifunción de estado sólido, trifásico, tetrafilar, bidireccional, dotado de un módulo de memoria masiva no volátil, de acuerdo a la norma ANSI C12.16-1991, con módulo de comunicación (módem interno o externo, LAN, etc.), módulo de entrada y salida y con alimentación independiente)."]
["1.2.2","Todos los medidores deben disponer de registradores integrados, los cuales obtendrán y almacenarán los valores a registrar, para que periódicamente sean extraídos en forma remota por cada OS/OM y sean remitidos posteriormente al EOR."]
["1.2.3","Los registradores deben integrar los pulsos generados en los medidores de energía, en períodos programables compatibles con el período de mercado. "]
["1.2.4","El procedimiento normal de lectura de los registradores debe ser remoto, mediante la utilización de enlaces de comunicación privada o pública, para lo cual el equipo estará dotado de un módem y  la funcionalidad de comunicación requerida con el grado de protección adecuado.  Adicionalmente debe ser posible realizar la extracción local de datos, en caso que el procedimiento no pueda ser aplicado, la cual estará a cargo de cada agente."]
["1.2.5","Como referencia de tiempo, los registradores deben utilizar sincronización externa confiable, la cual debe ser realizada por el OS/OM respectivo como mínimo en forma semestral."]
["1.2.6","La protección de los datos debe abarcar tanto el almacenamiento como la extracción y transmisión, disponiendo de memoria masiva no volátil, claves y protocolos de transmisión con detección de errores y repetición de bloques de datos defectuosos."]
[1.3,"CARACTERÍSTICAS DE REGISTRO"]
["1.3.1","El módulo de registros del medidor multifunción de estado sólido se ajustará a las siguientes características:"]
["a)","El período de integración de pulsos será programable, desde un mínimo de un minuto hasta una hora, en intervalos que contemplen todos los submúltiplos de 60 minutos."]
["b)","Capacidad de almacenamiento de la información en memoria masiva de treinta y cinco (35) días como mínimo, con diez (10) ó más canales activos y un período de integración fijado por el EOR que inicialmente será de sesenta (60) minutos."]
["c)","La asignación de las variables para el SIMECR será definida por el EOR en cumplimiento del RMER;"]
["d)","El soporte de almacenamiento de los datos debe garantizar la permanencia y la  inalterabilidad de los mismo, ante faltas de alimentación del equipo o acciones externas, para lo cual se contará con baterías para 7 días de duración como mínimo u otro sistema independiente de alimentación no volátil de alimentación independiente."]
["e)","El equipo deberá permitir una lectura local de los datos, para lo que dispondrá de puertos de acceso y lectura remota y contar con un módulo de comunicación con una velocidad de transmisión de 300 bps o mayor."]

{"sheet":"EXENCIÓN DE REQUISITOS","index":2,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7],[18,6,18,7],[11,0,12,0],[11,1,12,5],[11,6,12,7],[13,6,13,7],[13,1,13,5],[7,0,7,2],[15,1,15,5],[14,6,14,7],[16,1,16,5],[16,6,16,7],[15,6,15,7],[9,0,9,7],[17,6,17,7],[18,1,18,5],[14,1,14,5],[19,1,19,5],[19,6,19,7],[17,1,17,5]]}
["EXENCIÓN DE REQUISITOS"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Nombre de Punto de Medición"]
[]
["Numeral A1.5.6.4 del Anexo I del Libro II del RMER: \"Un agente que desee solicitar una exención de requisitos para un equipo de medición, como se prevé en el numeral A1.5.6.1, presentará al EOR como parte de la solicitud de registro del equipo, lo siguiente\":"]
[]
["NUMERAL","DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO QUE EL EQUIPO DE MEDICIÓN NO CUMPLE Y PARA EL CUAL SE SOLICITA LA EXENCIÓN",null,null,null,null,"PLAN DE TRABAJO QUE CONTENGA LA FORMA Y EL TIEMPO DENTRO DEL CUAL EL EQUIPO DE MEDICIÓN CUMPLIRÁ CON EL REQUISITO MATERIA DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Anexar toda la información que soporte la solicitud."]

{"sheet":"FACTOR DE CORRECCIÓN","index":3,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[12,0,13,7],[14,0,14,7],[0,0,1,7],[8,0,8,2],[10,0,10,7]]}
["FACTORES DE CORRECCIÓN"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Punto de Medición",null,null,{"$f":"+'REGISTRO EQUIPO DE MEDICIÓN'!B13","v":0}]
[]
["Numeral A1.5.6.2 del Anexo I del Libro II del RMER: \"Cuando el EOR exima a un equipo de medición del cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en este Anexo, fijará unos plazos para que el agente responsable cumpla con los requisitos faltantes y si es necesario aplicará un factor de corrección para determinar las inyecciones y retiros reales a partir de los datos registrados en el equipo de medición\".\n\nNumeral A1.5.6.3 del Anexo I del Libro II del RMER: \"El factor de corrección a que se refiere el numeral anterior, deberá ser calculado por el respectivo OS/OM y aprobado por el EOR previo a su aplicación\"."]
[]
["MEMORIA DE CÁLCULO"]

{"sheet":"FACTOR DE AJUSTE","index":4,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,1,7],[8,0,8,2],[10,0,10,7],[12,0,13,7],[14,0,14,7]]}
["FACTOR DE AJUSTE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Punto de Medición",null,null,{"$f":"+'REGISTRO EQUIPO DE MEDICIÓN'!B13","v":0}]
[]
["Numeral A1.5.3.1 del Anexo I del Libro II del RMER: \"El agente deberá asegurar que el medidor se encuentre instalado en el nodo de la RTR donde se realizan las transacciones en el MER.\"\n\nNumeral A1.5.3.2 del Anexo I del Libro II del RMER: \"No obstante lo indicado en el numeral anterior, cuando el equipo de medición esté ubicado en el lado de baja tensión del transformador o en un nodo el cual está conectado a través de una línea de transmisión a un nodo de la RTR, el OS/OM deberá utilizar un factor de ajuste para trasladar la medición al nodo de la RTR.\"\n\nNumeral A1.5.3.3 del Anexo I del Libro II del RMER: \"El EOR deberá aprobar el procedimiento utilizado por el OS/OM para el cálculo de los factores de ajuste del numeral anterior.\""]
[]
["MEMORIA DE CÁLCULO"]