## CIM POSTE S
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [10 empty] | 2018-07-01
115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 3
CIMENTACIÓN POSTE DE ACERO SUSPENSIÓN | [8 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
CONCEPTO |  | NUMERO | CANTIDAD | ANCHO | ALTO | LONGITUD | TOTAL | U
EXCAVACIÓN | [6 empty] | 8.42 | m3
ACERO DE REFUERZO | [6 empty] | 935 | kg
[12 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
CONCRETO F´c=250 kg/cm2 | [6 empty] | 9.41 | m3 |  |  |  | 2 | 0.25
[12 empty] | 3 | 0.557
[12 empty] | 4 | 0.996
[12 empty] | 5 | 1.552
[12 empty] | 6 | 2.235
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  |  | ING. JAGC |  |  |  |  | Dr.JHTH
A

## CIM POSTE D
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [10 empty] | 2018-07-01
115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 4
CIMENTACIÓN POSTE DE ACERO DE DEFLEXIÓN | [8 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
CONCEPTO |  | NUMERO | CANTIDAD | ANCHO | ALTO | LONGITUD | TOTAL | U
EXCAVACIÓN | [6 empty] | 30.5 | m3
ACERO DE REFUERZO | [6 empty] | 2772 | kg
[12 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
CONCRETO F´c=250 kg/cm2 | [6 empty] | 33.6 | m3 |  |  |  | 2 | 0.25
[12 empty] | 3 | 0.557
[12 empty] | 4 | 0.996
[12 empty] | 5 | 1.552
[12 empty] | 6 | 2.235
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  |  | ING. JAGC |  |  |  |  | Dr.JHTH
A

## Montaje
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [10 empty] | 2018-07-01
115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero
CONTRATO No. | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 5 | 6
Montaje de Postes suspensión y deflexión | [8 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL |  | VOL | UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL | U
5.0 Montaje de poste de suspensión
POSTE SUSPENSIÓN |  | Acero |  |  |  |  | 5 | pza
6.0 Montaje de poste de deflexión
POSTE DEFLEXIÓN |  | Acero |  |  |  |  | 1.7 | pza
[12 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[7 empty] | 6.7 | pza |  |  |  | 2 | 0.25
[12 empty] | 3 | 0.557
[12 empty] | 4 | 0.996
[12 empty] | 5 | 1.552
[12 empty] | 6 | 2.235
[12 empty] | 8 | 3.975
[12 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  |  | ING. JAGC |  |  |  |  | Dr.JHTH
A

## Vestido
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [10 empty] | 2018-07-01
115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 7 | 8
Vestido de Postes suspensión y remate deflexión | [8 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL |  | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
7. Vestido Poste suspensión
Aislador de vidrio | [6 empty] | 48 | pza
Conjunto de suspensión | [6 empty] | 6 | pza
[12 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
8. Vestido Poste remate-deflexión | [11 empty] | 2 | 0.25
Aislador de vidrio | [6 empty] | 48 | pza |  |  |  | 3 | 0.557
Conjunto de Tensión | [6 empty] | 6 | pza |  |  |  | 4 | 0.996
[12 empty] | 5 | 1.552
[12 empty] | 6 | 2.235
[12 empty] | 8 | 3.975
[12 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  |  | ING. JAGC |  |  |  |  | Dr.JHTH
A

## Sistema Tierras
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 9
Sistema de tierras en poste de acero | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
Poste
|  | Electrodo para tierra ACS16 | 4 | pza | 1 | 4 | pza
|  | Alambre ACS4 | 10 | kg | 1 | 10 | kg
[11 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[11 empty] | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING. JAGC |  |  |  |  | Dr.JHTH
A

## OPGW
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 10
Suministro, tendido y tensionado de cable guarda con fibra óptica OPGW | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
|  | Cable OPGW | 1000 | m | 1 | 1000 | m
|  | Herraje suspensión | 1 | pza | 6 | 6 | pza
|  | Herraje tensión | 1 | pza | 2 | 2 | pza |  |  |  | VARILLA No. | PESO (kg/m)
|  | Caja empalme | 1 | pza | 0.2 | 0.2 | pza |  |  |  | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING. JAGC |  |  |  |  | Dr.JHTH
A

## Guarda
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 11
Suministro, tendido y tensionado de cable guarda Alumoweld 7 No. 8 | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
|  | Cable Alumoweld 7 No. 8 | 413.4 | kg | 1 | 413.4 | kg
|  | Herraje suspensión | 1 | pza | 6 | 6 | pza
|  | Herraje tensión | 1 | pza | 2 | 2 | pza |  |  |  | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[11 empty] | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING. JAGC |  |  |  |  | Dr.JHTH
A

## Conductor
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 12
Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACSR 795 1C/F | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
|  | Cable ACSR 795 | 1613.32 | kg | 6 | 9679.92 | kg
|  | Amortiguador | 1 | pza | 72 | 72 | pza
[11 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[11 empty] | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING. JAGC |  |  |  |  | Dr.JHTH
A

## CATALOGO
1.d.3 | 115 kV - 2C - 1km - ACSR 795 1 C/F Poste de acero
No. | DESCRIPCIÓN | U | CANTIDAD | PRECIO U | IMPORTE
1 | Apertura de brecha forestal | km | 1
2 | Caminos de acceso | km | 1
3 | Cimentación de poste de acero de suspensión | Estr | 5
4 | Cimentación de poste de acero de deflexión | Estr | 1.7
5 | Suministro y montaje de poste de acero suspensión | Estr | 5
6 | Suministro y montaje de poste de acero deflexión | Estr | 1.7
7 | Vestido de torre de acero suspensión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios | Estr | 5
8 | Vestido de torre de acero remate deflexión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios | Estr | 1.7
9 | Suministro e instalación de sistema de tierras en torre de acero | Estr | 6.7
10 | Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda con fibra óptica OPGW | km | 1
11 | Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 | km-L | 1
12 | Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACSR 795 | km-L | 1