## CIM SUSP
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | 2018-07-01
230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 3
CIMENTACIÓN TORRE 230 kV 1C SUSPENSIÓN | [6 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
CONCEPTO |  | CANTIDAD |  | CANTIDAD | CANTIDAD | U
PZAS
EXCAVACIÓN |  |  | 4 | 1.15 | 4.6 | m3
[10 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
CONCRETO F´C=250 KG/CM2 |  |  | 4 | 1.39 | 5.56 | m3 |  |  |  | 2 | 0.25
[10 empty] | 3 | 0.557
[10 empty] | 4 | 0.996
[10 empty] | 5 | 1.552
[10 empty] | 6 | 2.235
ACERO DE REFUERZO |  |  | 4 | 67 | 268 | kg
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  |  | ING.JAGC |  |  | DR.JHTH
A

## CIM DEF
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [10 empty] | 2018-07-01
230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 4
CIMENTACIÓN TORRE 230 kV 1C DEFLEXIÓN | [8 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
CONCEPTO |  | CANTIDAD |  | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | U
PZAS
EXCAVACIÓN |  |  | 4 | 2.65 |  |  | 10.6 | m3
[12 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
CONCRETO F´C=250 KG/CM2 |  |  | 4 | 3.03 |  |  | 12.12 | m3 |  |  |  | 2 | 0.25
[12 empty] | 3 | 0.557
[12 empty] | 4 | 0.996
[12 empty] | 5 | 1.552
[12 empty] | 6 | 2.235
[12 empty] | 8 | 3.973
ACERO DE REFUERZO |  |  | 4 | 188 |  |  | 752 | kg
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## Montaje
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero
CONTRATO No. | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 5
Montaje de Torres | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOL | UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL | U
TORRE SUSPENSIÓN |  | Acero galvanizado | 5513 | KG | 1.8 | 9923.4 | KG
TORRE DEFLEXIÓN |  | Acero galvanizado | 9074 | KG | 0.5 | 4537 | KG
[11 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[6 empty] | 14460.4 | KG |  |  |  | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## Vestido
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [10 empty] | 2018-07-01
230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 6 | 7
Vestido de Torres suspensión y remate deflexión | [8 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL |  | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
6. Vestido Torre suspensión
Aislador de vidrio |  |  |  | 72 | pza | 1 | 72 | pza
Conjunto de Suspensión 1 conductores/fase |  |  |  | 3 | pza | 1 | 3 | pza
[12 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
7. Vestido Torre remate-deflexión | [11 empty] | 2 | 0.25
Aislador de vidrio |  |  |  | 171 | pza | 1 | 171 | pza |  |  |  | 3 | 0.557
Conjunto de Suspensión 1 conductores/fase |  |  |  | 3 | pza | 1 | 3 | pza |  |  |  | 4 | 0.996
Conjunto de Tensión 1 conductores /fase |  |  |  | 6 | pza | 1 | 6 | pza |  |  |  | 5 | 1.552
[12 empty] | 6 | 2.235
[12 empty] | 8 | 3.975
[12 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## Sistema Tierras
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 8
Sistema de tierras en torres de acero | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
Torre de acero
|  | Electrodo para tierra ACS16 | 4 | pza | 1 | 4 | pza
|  | Alambre ACS4 | 10 | kg | 1 | 10 | kg
[11 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[11 empty] | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## OPGW
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 9
Suministro, tendido y tensionado de cable guarda con fibra óptica OPGW | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
|  | Cable OPGW | 1000 | m | 1 | 1000 | m
|  | Herraje suspensión | 1 | pza | 2 | 2 | pza
|  | Herraje tensión | 1 | pza | 1 | 1 | pza |  |  |  | VARILLA No. | PESO (kg/m)
|  | Caja empalme | 1 | pza | 0.2 | 0.2 | pza |  |  |  | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## Guarda
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 10
Suministro, tendido y tensionado de cable guarda Alumoweld 7 No. 8 | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
|  | Cable Alumoweld 7 No. 8 | 413.4 | kg | 1 | 413.4 | kg
|  | Herraje suspensión | 1 | pza | 2 | 2 | pza
|  | Herraje tensión | 1 | pza | 1 | 1 | pza |  |  |  | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[11 empty] | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## Conductor
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 11
Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACAR 1024.5 1 conductores/fase | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
|  | Cable ACAR 1024.5 | 1514.74 | kg | 3 | 4544.22 | kg
|  | Amortiguador | 1 | pza | 12 | 12 | pza
[11 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[11 empty] | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## CATALOGO
2.a.7 | 230 kV - 1C - 1km - ACAR 1024.5 1 C/F Torre de acero
No. | DESCRIPCIÓN | U | CANTIDAD | PRECIO U | IMPORTE
1 | Apertura de brecha forestal | km | 1
2 | Caminos de acceso | km | 1
3 | Cimentación de torre de acero suspensión 1 circuito | Estr | 1.8
4 | Cimentación de torre de acero deflexión 1 circuito | Estr | 0.5
5 | Suministro y montaje de torre de acero | kg | 14460.4
6 | Vestido de torre de acero suspensión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios | Estr | 1.8
7 | Vestido de torre de acero remate deflexión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios | Estr | 0.5
8 | Suministro e instalación de sistema de tierras en torre de acero | Estr | 2.3
9 | Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda con fibra óptica OPGW | km | 1
10 | Suministro, tendido y tensionado de cable conductor de guarda Alumoweld 7 No. 8 | km-L | 1
11 | Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACAR 1024.5 1 C/F | km-L | 1