## CIM SUSP
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [10 empty] | 2018-07-01
400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 3
CIMENTACIÓN TORRE 400 kV 1C SUSPENSIÓN | [8 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
CONCEPTO |  | CANTIDAD |  | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD | U
PZAS
EXCAVACIÓN |  |  | 4 | 1.95 | 2.9 | 1.95 | 44.109 | m3
PLANTILLA |  | 4 |  | 1.95 |  | 1.95 | 15.21 | m2
[12 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
CONCRETO F´C=250 KG/CM2 |  |  |  | 1.95 | 0.25 | 1.95 | 0.95062 |  |  |  |  | 2 | 0.25
|  |  |  | 0.4 | 3.95 | 0.4 | 0.632 |  |  |  |  | 3 | 0.557
[7 empty] | 1.5826 |  |  |  |  | 4 | 0.996
|  | 4 |  |  |  |  | 6.3305 | m3 |  |  |  | 5 | 1.552
ACERO DE REFUERZO |  | TIPO DE VARILLA |  | CANTIDAD | LONGITUD | PESO/M | CANTIDAD | U |  |  |  | 6 | 2.235
|  | VAR 6/8" |  | 8 | 3.95 | 2.235 | 70.626
|  | VAR 3/8" |  | 17 | 1.6 | 0.557 | 15.1504
|  | VAR 1/2" |  | 36 | 1.95 | 0.996 | 69.9192
[7 empty] | 155.6956 | kg
|  | 4 |  |  |  |  | 622.7824 | kg
RELLENO |  | (Vol excav-Vol concreto) |  |  |  |  | 37.7785 | m3
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## CIM DEF
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [10 empty] | 2018-07-01
400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 4
CIMENTACIÓN TORRE 400 kV 1C DEFLEXIÓN | [8 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
CONCEPTO |  | CANTIDAD |  | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | U
PZAS
EXCAVACIÓN |  |  | 4 | 2.9 | 3.35 | 2.9 | 112.694 | m3
PLANTILLA |  | 4 |  | 2.9 |  | 2.9 | 33.64 | m2
[12 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
CONCRETO F´C=250 KG/CM2 |  |  |  | 2.9 | 0.35 | 2.9 | 2.9435 |  |  |  |  | 2 | 0.25
|  |  |  | 0.55 | 3.3 | 0.55 | 0.99825 |  |  |  |  | 3 | 0.557
[7 empty] | 3.9417 |  |  |  |  | 4 | 0.996
|  | 4 |  |  |  |  | 15.767 | m3 |  |  |  | 5 | 1.552
ACERO DE REFUERZO |  | TIPO DE VARILLA |  | CANTIDAD | LONGITUD | PESO/M | CANTIDAD | U |  |  |  | 6 | 2.235
|  | VAR 6/8" |  | 12 | 3.3 | 2.235 | 88.506
|  | VAR 3/8" |  | 14 | 2.2 | 0.557 | 17.1556 |  |  |  |  | 8 | 3.973
|  | VAR 6/8" |  | 44 | 2.9 | 2.235 | 285.186
[7 empty] | 390.8476 | kg
|  | 4 |  |  |  |  | 1563.3904 | kg
RELLENO |  | (Vol excav-Vol concreto) |  |  |  |  | 96.927 | m3
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## Montaje
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero
CONTRATO No. | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 5
Montaje de Torres | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOL | UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL | U
TORRE SUSPENSIÓN |  | Acero galvanizado | 7070 | KG | 1.8 | 12726 | KG
TORRE DEFLEXIÓN |  | Acero galvanizado | 12105 | KG | 0.4 | 4842 | KG
[11 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[6 empty] | 17568 | KG |  |  |  | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## Vestido
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [10 empty] | 2018-07-01
400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 6 | 7
Vestido de Torres suspensión y remate deflexión | [8 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL |  | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
6. Vestido Torre suspensión
Aislador de vidrio |  |  |  | 100 | pza | 1 | 100 | pza
Conjunto de Suspensión 2 conductores/fase |  |  |  | 3 | pza | 1 | 3 | pza
[12 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
7. Vestido Torre remate-deflexión | [11 empty] | 2 | 0.25
Aislador de vidrio |  |  |  | 250 | pza | 1 | 250 | pza |  |  |  | 3 | 0.557
Conjunto de Suspensión 2 conductores/fase |  |  |  | 3 | pza | 1 | 3 | pza |  |  |  | 4 | 0.996
Conjunto de Tensión 2 conductores /fase |  |  |  | 6 | pza | 1 | 6 | pza |  |  |  | 5 | 1.552
[12 empty] | 6 | 2.235
[12 empty] | 8 | 3.975
[12 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## Sistema Tierras
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 8
Sistema de tierras en torres de acero | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
Torre de acero
|  | Electrodo para tierra ACS16 | 4 | pza | 1 | 4 | pza
|  | Alambre ACS4 | 10 | kg | 1 | 10 | kg
[11 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[11 empty] | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## OPGW
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 9
Suministro, tendido y tensionado de cable guarda con fibra óptica OPGW | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
|  | Cable OPGW | 1000 | m | 1 | 1000 | m
|  | Herraje suspensión | 1 | pza | 2 | 2 | pza
|  | Herraje tensión | 1 | pza | 1 | 1 | pza |  |  |  | VARILLA No. | PESO (kg/m)
|  | Caja empalme | 1 | pza | 0.2 | 0.2 | pza |  |  |  | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## Guarda
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 10
Suministro, tendido y tensionado de cable guarda Alumoweld 7 No. 8 | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
|  | Cable Alumoweld 7 No. 8 | 413.4 | kg | 1 | 413.4 | kg
|  | Herraje suspensión | 1 | pza | 2 | 2 | pza
|  | Herraje tensión | 1 | pza | 1 | 1 | pza |  |  |  | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[11 empty] | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## Conductor
FORMATO NUMEROS GENERADORES
ESTIMACIÓN DE COSTOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA CENTRAL | [9 empty] | 2018-07-01
400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero
CONTRATO No. ?????????? | LG-2018-009
NO. DE CONCEPTO: |  | 11
Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACAR 1300 2 conductores/fase | [7 empty] | CROQUIS Y OBSERVACIONES
ESTRUCTURA |  | MATERIAL | VOLUMEN | U | CANT | TOTAL | U
|  | Cable ACAR 1300 | 3854.16 | kg | 3 | 11562.48 | kg
|  | Amortiguador | 1 | pza | 24 | 24 | pza
[11 empty] | VARILLA No. | PESO (kg/m)
[11 empty] | 2 | 0.25
[11 empty] | 3 | 0.557
[11 empty] | 4 | 0.996
[11 empty] | 5 | 1.552
[11 empty] | 6 | 2.235
[11 empty] | 8 | 3.975
[11 empty] | 10 | 6.225
ELABORO |  |  | REVISO |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. GGM |  |  | ING.JAGC |  |  |  |  | DR.JHTH
A

## CATALOGO
3.a.4 | 400 kV - 1C - 1km - ACAR 1300 2 C/F Torre de acero
No. | DESCRIPCIÓN | U | CANTIDAD | PRECIO U | IMPORTE
1 | Apertura de brecha forestal | km | 1
2 | Caminos de acceso | km | 1
3 | Cimentación de torre de acero suspensión 1 circuito | Estr | 1.8
4 | Cimentación de torre de acero deflexión 1 circuito | Estr | 0.4
5 | Suministro y montaje de torre de acero | kg | 17568
6 | Vestido de torre de acero suspensión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios | Estr | 1.8
7 | Vestido de torre de acero remate deflexión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios | Estr | 0.4
8 | Suministro e instalación de sistema de tierras en torre de acero | Estr | 2.2
9 | Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda con fibra óptica OPGW | km | 1
10 | Suministro, tendido y tensionado de cable conductor de guarda Alumoweld 7 No. 8 | km-L | 1
11 | Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACAR 1300 2 C/F | km-L | 1