## PRESUTO
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las características:
LÍNEA:
1.B.4 |  |  | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 500, 2 C/F Torre de acero
|  | Costo Paramétrico de Línea |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
[5 empty] | : | : | :
|  | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | IMPORTE USD
| - | 1.B.4 | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 500, 2 C/F Torre de acero |  |  |  | 210137.28
|  | 1.B-1 | Apertura de brecha forestal | km | 1 | 4528.58 | 4528.58
|  | 1.B-2 | Caminos de acceso | km | 1 | 12149.77 | 12149.77
|  | 1.B-3-B | Cimentación de torre 115 kv de acero suspensión 2 circuitos | Estr | 1.9 | 2638.4 | 5012.96
|  | 1.B-4-B | Cimentación de torre 115 kv de acero deflexión 2 circuitos | Estr | 0.4 | 10988.08 | 4395.23
|  | 1.B-5-B | Suministro y montaje de torre de acero | km-L | 1 | 51364.14 | 51364.14
|  | 1.B-6-B | Vestido de torre de acero suspensión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios, 115 kV, 2 C/F, circuito doble | Estr | 1.9 | 4368.7 | 8300.53
|  | 1.B-7-B | Vestido de torre de acero remate - deflexión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios, 115 kV, 2 C/F, circuito doble | Estr | 0.4 | 16218.77 | 6487.51
|  | 1.B-8 | Suministro e instalación de sistema de tierras en torre de acero | Estr | 2.3 | 390.65 | 898.5
|  | 1.B-9 | Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda con fibra óptica OPGW | km | 1 | 8653.06 | 8653.06
|  | 1.B-10 | Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 | km | 1 | 5004.06 | 5004.06
|  | 1.B-11-4 | Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACAR 500, 2C/F, doble circuito | km-L | 1 | 103342.94 | 103342.94
[6 empty] | TOTAL | 210137.28
[6 empty] | Factor Ajuste | 100
[6 empty] | TOTAL AJUSTADO | 210137.28
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## AJUSTE
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las características:
LÍNEA:
1.B.4 | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 500, 2 C/F Torre de acero
Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto | [9 empty] | FECHA: | 2018-08-20
[9 empty] | : | : | :
CLAVE | Familia | Descripción | Unid | Cantidad | Costo USD | Importe USD | % Incidencia | Índice Arranque | Índice Ajuste | Factor Ajuste | % Incidencia Ajustado
Familia: AC | AC | ACEROS
ALAMBRE ACS4 | AC | ALAMBRE ACS4 | kg | 23 | 10.39 | 238.97 | 0.1402 | 1 | 1 | 1 | 0.1402
ALAMBRE RECOCIDO N 1 | AC | Alambre recocido no. 18 | KG | 13.9267 | 1.18 | 16.43 | 0.0096 | 1 | 1 | 1 | 0.0096
CLAVO DE 2 1/2" A 3 | AC | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | KG | 8.4905 | 1.27 | 10.78 | 0.0063 | 1 | 1 | 1 | 0.0063
ELECTRODO T-ACS16 | AC | ELECTRODO PARA TIERRA ACS16 | pza | 9.2 | 10.08 | 92.74 | 0.0544 | 1 | 1 | 1 | 0.0544
MT-TR-S-TAS 2P | AC | TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN 2C, TAS 29 | kg | 8253.6 | 3.11 | 25668.7 | 15.0563 | 1 | 1 | 1 | 15.0563
MT-TRAD60 2P | AC | TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C, TAD60 2P | kg | 3700.8 | 3.11 | 11509.49 | 6.751 | 1 | 1 | 1 | 6.751
VARILLA FY=4200K3-8 | AC | Varilla fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8 " ) al no. 8 ( 1") | TON | 1.674 | 835.5 | 1398.61 | 0.8204 | 1 | 1 | 1 | 0.8204
VARTIERRA CO-19 | AC | Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., Copperweld | pza | 2.3 | 15.49 | 35.63 | 0.0209 | 1 | 1 | 1 | 0.0209
Total de AC | AC | ACEROS |  |  |  | 38971.35 | 22.8591 |  |  |  | 22.8591
Familia: AL | AL | ALUMINIO
CABLE ALUMOW-7-8 | AL | Cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 | kg | 413.4 | 4.02 | 1661.87 | 0.9748 | 1 | 1 | 1 | 0.9748
CABLE-ACAR-500 | AL | CABLE CONDUCTOR ACAR 500 | kg | 8853.12 | 5.7 | 50462.78 | 29.5996 | 1 | 1 | 1 | 29.5996
CONJ-SUS-C-GU | AL | Conjunto de suspensión para cable de guarda | pza | 2 | 35.95 | 71.9 | 0.0422 | 1 | 1 | 1 | 0.0422
CONJ-TEN-C-GU | AL | Conjunto de tensión para cable de guarda | pza | 1 | 38.44 | 38.44 | 0.0225 | 1 | 1 | 1 | 0.0225
HERRAJ SUS FO COL | AL | Herraje de suspensión Colgado/Torre | pza | 1.9 | 117.94 | 224.09 | 0.1314 | 1 | 1 | 1 | 0.1314
HERRAJ TEN-S FO COL | AL | Herraje de tensión sencillo Estructura R | pza | 0.7 | 377.04 | 263.93 | 0.1548 | 1 | 1 | 1 | 0.1548
ISUM BAS MIS-A9 | AL | Insumos básicos misceláneos | pza | 1 | 534.47 | 534.47 | 0.3135 | 1 | 1 | 1 | 0.3135
SUSP-VR-I-2CF | AL | Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 2 C/F | pza | 13.8 | 372.55 | 5141.19 | 3.0156 | 1 | 1 | 1 | 3.0156
TENC-2CF | AL | Conjunto de tensión para 2C/F | pza | 4.8 | 582.99 | 2798.35 | 1.6414 | 1 | 1 | 1 | 1.6414
Total de AL | AL | ALUMINIO |  |  |  | 61197.02 | 35.8959 |  |  |  | 35.8958
Familia: CO | CO | COMBUSTIBLES
MT-1 | CO | DIESEL | LT | 16682.0773 | 0.94 | 15681.15 | 9.198 | 1 | 1 | 1 | 9.198
MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 9087.6317 | 0.88 | 7997.12 | 4.6908 | 1 | 1 | 1 | 4.6908
MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 495.5391 | 3.6 | 1783.94 | 1.0464 | 1 | 1 | 1 | 1.0464
Total de CO | CO | COMBUSTIBLES |  |  |  | 25462.21 | 14.9352 |  |  |  | 14.9352
Familia: FO | FO | FIBRA ÓPTICA
CJEMP HTSCGFO14.7 | FO | CAJAS DE EMPALME DE 2 0 4 VIAS CON SISTEMA DE FIJACION A TORRE, CAPACIDAD ASTA DE 72 FIBRAS | pza | 0.2 | 858.09 | 171.62 | 0.1007 | 1 | 1 | 1 | 0.1007
MAT-CABLE OPGW | FO | Cable de guarda con fibra óptica OPGW, 36 fibras | m | 1070 | 3.66 | 3916.2 | 2.2971 | 1 | 1 | 1 | 2.2971
Total de FO | FO | FIBRA ÓPTICA |  |  |  | 4087.82 | 2.3978 |  |  |  | 2.3978
Familia: OT | OT | OTROS MAT ELÉCTRICO
AISLADOR VIDRIO-SUS | OT | Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención | pza | 148.8 | 22.66 | 3371.81 | 1.9778 | 1 | 1 | 1 | 1.9778
CARGPOLVO N200 | OT | Carga Cadweld | pza | 2.3 | 11.49 | 26.43 | 0.0155 | 1 | 1 | 1 | 0.0155
MCNTS-4/0-SP-8719 | OT | MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE BURNDY DE CABLE DE COBRE CAL 2/0 AWG A SUPERFICIE PLANA METÁLICA NO. B-8718. | pza | 0.115 | 131.59 | 15.13 | 0.0089 | 1 | 1 | 1 | 0.0089
MT-AM-500 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 500 ACAR | pza | 24 | 36.83 | 883.92 | 0.5185 | 1 | 1 | 1 | 0.5185
Total de OT | OT | OTROS MAT ELÉCTRICO |  |  |  | 4297.29 | 2.5206 |  |  |  | 2.5207
Familia: OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL
AGUA | OTO | Agua | M3 | 100.1432 | 2.1 | 210.3 | 0.1234 | 1 | 1 | 1 | 0.1234
ARENA | OTO | Arena negra | M3 | 13.0203 | 10.51 | 136.84 | 0.0803 | 1 | 1 | 1 | 0.0803
CEMENTO GRIS | OTO | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 9.6372 | 134.54 | 1296.59 | 0.7605 | 1 | 1 | 1 | 0.7605
DESMOL- FESTER | OTO | Desmoldante Cimbrafest Marca Fester | LT | 12.8644 | 2.29 | 29.46 | 0.0173 | 1 | 1 | 1 | 0.0173
GRAVA | OTO | Grava 3/4" | m3 | 15.5369 | 10.51 | 163.29 | 0.0958 | 1 | 1 | 1 | 0.0958
MADERA DE PINO DE 2 | OTO | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 195.908 | 0.63 | 123.42 | 0.0724 | 1 | 1 | 1 | 0.0724
MADERA DE PINO DE 4 | OTO | Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" | PT | 128.644 | 0.63 | 81.05 | 0.0475 | 1 | 1 | 1 | 0.0475
MADERA DE PINO DE 5 | OTO | Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" | PT | 61.0999 | 0.63 | 38.49 | 0.0226 | 1 | 1 | 1 | 0.0226
MT-188 | OTO | MATERIAL PÉTREO PIEDRA Y/O GRAVA SIN SELECCIONAR | m3 | 195 | 12.87 | 2509.65 | 1.4721 | 1 | 1 | 1 | 1.4721
Total de OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL |  |  |  | 4589.09 | 2.6918 |  |  |  | 2.6919
Familia: SMO | SMO | MANO DE OBRA
EQ DE SEG | SMO | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 17091.69 | 512.75 | 0.3008 | 1 | 1 | 1 | 0.3008
HERRAMIENTA MAN | SMO | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 17091.69 | 683.67 | 0.401 | 1 | 1 | 1 | 0.401
MOSE-001 | SMO | CABO DE OFICIALES | jor | 35.502 | 34.22 | 1214.88 | 0.7126 | 1 | 1 | 1 | 0.7126
MOSE-002-A | SMO | Oficil Albañil | jor | 13.0228 | 27.41 | 356.95 | 0.2094 | 1 | 1 | 1 | 0.2094
MOSE-002-C | SMO | Oficial Carpintero O. Negra | jor | 6.4322 | 27.41 | 176.31 | 0.1034 | 1 | 1 | 1 | 0.1034
MOSE-002-D | SMO | Oficial Fierrero | jor | 10.5613 | 27.41 | 289.48 | 0.1698 | 1 | 1 | 1 | 0.1698
MOSE-002-E | SMO | Oficial Eléctrico | jor | 3.45 | 27.41 | 94.56 | 0.0555 | 1 | 1 | 1 | 0.0555
MOSE-003 | SMO | AYUDANTE GRAL | jor | 381.8058 | 21.28 | 8124.83 | 4.7657 | 1 | 1 | 1 | 4.7657
MOSE-006 | SMO | MONTADOR | jor | 50.8145 | 27.41 | 1392.82 | 0.817 | 1 | 1 | 1 | 0.817
MOSE-007 | SMO | MANIOBRISTA | jor | 171.2545 | 27.41 | 4694.08 | 2.7534 | 1 | 1 | 1 | 2.7534
MOSE-008-B | SMO | Ayudante Electricista | jor | 6.9 | 21.28 | 146.83 | 0.0861 | 1 | 1 | 1 | 0.0861
MOSE-008-C | SMO | Ayudante Oficial | jor | 23.2038 | 21.28 | 493.78 | 0.2896 | 1 | 1 | 1 | 0.2896
MOSE-009 | SMO | CHOFER | jor | 32.3147 | 24.26 | 783.96 | 0.4598 | 1 | 1 | 1 | 0.4598
MOSE-014 | SMO | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 49.1814 | 27.41 | 1348.06 | 0.7907 | 1 | 1 | 1 | 0.7907
MOSE-017 | SMO | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 22.2305 | 24.26 | 539.31 | 0.3163 | 1 | 1 | 1 | 0.3163
MOSE-042 | SMO | Técnico Electricista Media y Alta Tensión | jor | 2.251 | 47.42 | 106.74 | 0.0626 | 1 | 1 | 1 | 0.0626
Total de SMO | SMO | MANO DE OBRA |  |  |  | 20959.01 | 12.2938 |  |  |  | 12.2937
Familia: TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA
C.F. CHR-001 | TMAQ | GRUA TELESCOPICA 20 TON | HR | 21.5179 | 21.7 | 466.94 | 0.2739 | 1 | 1 | 1 | 0.2739
C.F. CHR-006 | TMAQ | VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" | HR | 11.5264 | 0.48 | 5.53 | 0.0032 | 1 | 1 | 1 | 0.0032
C.F. CHR-011 | TMAQ | EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V | HR | 170.525 | 21.36 | 3642.41 | 2.1365 | 1 | 1 | 1 | 2.1365
C.F. CHR-012 | TMAQ | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO | HR | 45.7336 | 10.33 | 472.43 | 0.2771 | 1 | 1 | 1 | 0.2771
C.F. CHR-013 | TMAQ | CAMION CON PIPA P /AGUA | HR | 30.5 | 9.42 | 287.31 | 0.1685 | 1 | 1 | 1 | 0.1685
C.F. CHR-015 | TMAQ | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 155.6749 | 13.43 | 2090.71 | 1.2263 | 1 | 1 | 1 | 1.2263
C.F. CHR-021 | TMAQ | REVOLVEDORA UN SACO | HR | 11.5264 | 0.48 | 5.53 | 0.0032 | 1 | 1 | 1 | 0.0032
C.F. CHR-022 | TMAQ | COMPACTADOR M GASOL MANUAL (BAILARINA) | HR | 34.2912 | 0.56 | 19.2 | 0.0113 | 1 | 1 | 1 | 0.0113
C.F. CHR-101 | TMAQ | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 32.5169 | 8.72 | 283.55 | 0.1663 | 1 | 1 | 1 | 0.1663
C.F. CHR-102 | TMAQ | COMPACTADOR VIBRATORIO | HR | 30.5 | 13.96 | 425.78 | 0.2497 | 1 | 1 | 1 | 0.2497
C.F. CHR-103 | TMAQ | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 195.5009 | 2.48 | 484.84 | 0.2844 | 1 | 1 | 1 | 0.2844
C.F. CHR-200 | TMAQ | MOTOSIERRA | HR | 90 | 0.47 | 42.3 | 0.0248 | 1 | 1 | 1 | 0.0248
NEUM001 | TMAQ | NEUMÁTICOS 101 | JGO | 0.01076 | 311.39 | 3.35 | 0.002 | 1 | 1 | 1 | 0.002
NEUM012 | TMAQ | NEUMÁTICOS 108 | JGO | 0.02287 | 295.82 | 6.77 | 0.004 | 1 | 1 | 1 | 0.004
NEUM013 | TMAQ | NEUMÁTICOS 109 | JGO | 0.01525 | 311.39 | 4.75 | 0.0028 | 1 | 1 | 1 | 0.0028
NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 0.04825 | 1182.31 | 57.05 | 0.0335 | 1 | 1 | 1 | 0.0335
NEUM101 | TMAQ | NEUMÁTICOS 114 | JGO | 0.01627 | 311.39 | 5.07 | 0.003 | 1 | 1 | 1 | 0.003
NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 0.09776 | 140.13 | 13.7 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 0.008
PESP012 | TMAQ | PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO | PZA | 0.09148 | 31.14 | 2.85 | 0.0017 | 1 | 1 | 1 | 0.0017
PZAESP EQ TEND | TMAQ | Piezas especiales para Equipo de Tendido y Tencionado de cables de línea | juego | 0.34105 | 7626.4 | 2600.98 | 1.5256 | 1 | 1 | 1 | 1.5256
Total de TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA |  |  |  | 10921.05 | 6.4059 |  |  |  | 6.4058
TOTAL DEL REPORTE | TMAQ |  |  |  |  | 170484.84 | 100 | FACTOR DE AJUSTE |  |  | 100
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Análisis de precio unitario (2
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 1
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-1 | Apertura de brecha forestal |  |  |  | km
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
AP BRECHA | APERTURA DE BRECHA | Ha. | 0.75 | 4898.65 | 3673.99
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 3673.99
| Costo Directo |  |  |  | 3673.99
| Indirectos |  |  | 13 | 477.62
| Subtotal |  |  |  | 4151.61
| Financiamiento |  |  | 1 | 41.52
| Subtotal |  |  |  | 4193.13
| Utilidad |  |  | 8 | 335.45
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 4528.58
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 58
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 2
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-2 | Caminos de acceso |  |  |  | km
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
CONFCAMACC | CONFORMACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO, ABRIR | M2 | 500 | 11.29 | 5645
CAMINO PARA EL ACCESO A LAS ESTRUCTURAS
CON MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE
UNA CAPA DE PIEDRA O GRAVA SIN
SELECCIONAR
APERCACC | APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO | M2 | 900 | 4.68 | 4212
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 9857
| Costo Directo |  |  |  | 9857
| Indirectos |  |  | 13 | 1281.41
| Subtotal |  |  |  | 11138.41
| Financiamiento |  |  | 1 | 111.38
| Subtotal |  |  |  | 11249.79
| Utilidad |  |  | 8 | 899.98
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 12149.77
DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES 77
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 3
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-3-B | Cimentación de torre 115 kv de acero suspensión 2 circuitos |  |  |  | Estr
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCCIELOA | Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de material | m3 | 38.03 | 10.68 | 406.16
excepto material tipo III.
PLANT CS-100 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE | M2 | 15.21 | 5.37 | 81.68
5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
ACERO AR #3- 8 /MO-C | Acero/ mo--c Alta Resistencia # 3 al 8 Fy=4200 | kg | 414.13 | 1.31 | 542.51
kg/cm2, en cimentacion, Incluye mano de obra
CIMBRA/ MO COM CIMEN | Cimbra/ mo común en cimentación, inc. m de o | m2 | 24.26 | 9.51 | 230.71
FABCOLCONCR-250 | Fabricacion y colado en cimentacion de concreto simple | m3 | 5.21 | 121.23 | 631.61
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
RELLCOMPPEX | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL | m3 | 33.08 | 6.63 | 219.32
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20
CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE:
PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
RETMATPEX | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE | m3 | 4.95 | 5.76 | 28.51
EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2140.5
| Costo Directo |  |  |  | 2140.5
| Indirectos |  |  | 13 | 278.27
| Subtotal |  |  |  | 2418.77
| Financiamiento |  |  | 1 | 24.19
| Subtotal |  |  |  | 2442.96
| Utilidad |  |  | 8 | 195.44
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 2638.4
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES 40
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 4
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-4-B | Cimentación de torre 115 kv de acero deflexión 2 circuitos |  |  |  | Estr
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCCIELOA | Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de material | m3 | 149.3 | 10.68 | 1594.52
excepto material tipo III.
PLANT CS-100 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE | M2 | 51.84 | 5.37 | 278.38
5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
ACERO AR #3- 8 /MO-C | Acero/ mo--c Alta Resistencia # 3 al 8 Fy=4200 | kg | 1837.38 | 1.31 | 2406.97
kg/cm2, en cimentacion, Incluye mano de obra
CIMBRA/ MO COM CIMEN | Cimbra/ mo común en cimentación, inc. m de o | m2 | 45.57 | 9.51 | 433.37
FABCOLCONCR-250 | Fabricacion y colado en cimentacion de concreto simple | m3 | 26.68 | 121.23 | 3234.42
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
RELLCOMPPEX | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL | m3 | 122.88 | 6.63 | 814.69
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20
CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE:
PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
RETMATPEX | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE | m3 | 26.42 | 5.76 | 152.18
EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 8914.53
| Costo Directo |  |  |  | 8914.53
| Indirectos |  |  | 13 | 1158.89
| Subtotal |  |  |  | 10073.42
| Financiamiento |  |  | 1 | 100.73
| Subtotal |  |  |  | 10174.15
| Utilidad |  |  | 8 | 813.93
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 10988.08
DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES 8
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 5
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-5-B | Suministro y montaje de torre de acero |  |  |  | km-L
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
BAS-TRA-S-TAS 2P | BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO | pza | 1.9 | 15142.53 | 28770.81
SUSPENSIÓN, TAS 2P
BAS-TRA-D-60 2P | BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO | pza | 0.4 | 32251.08 | 12900.43
DEFLEXIÓN, TAD60 2P
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 41671.24
| Costo Directo |  |  |  | 41671.24
| Indirectos |  |  | 13 | 5417.26
| Subtotal |  |  |  | 47088.5
| Financiamiento |  |  | 1 | 470.89
| Subtotal |  |  |  | 47559.39
| Utilidad |  |  | 8 | 3804.75
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 51364.14
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES 14
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 6
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-6-B | Vestido de torre de acero suspensión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios, 115 kV, |  |  |  | Estr
2 C/F, circuito doble
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
AISLADOR VIDRIO-SUS | Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención | pza | 48 | 22.66 | 1087.68
SUSP-VR-I-2CF | Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 2 C/F | pza | 6 | 372.55 | 2235.3
| Suma de Materiales |  |  |  | 3322.98
Mano de Obra
#CUAD ELEC MA+AYOF | Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. Tensión | jor | 0.38095 | 79.38 | 30.24
+ Ayte Of).
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 30.24
Equipo
CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 3.04 | 62.85 | 191.06
| Suma de Equipo |  |  |  | 191.06
| Costo Directo |  |  |  | 3544.28
| Indirectos |  |  | 13 | 460.76
| Subtotal |  |  |  | 4005.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 40.05
| Subtotal |  |  |  | 4045.09
| Utilidad |  |  | 8 | 323.61
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 4368.7
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES 70
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 7
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-7-B | Vestido de torre de acero remate - deflexión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios, |  |  |  | Estr
115 kV, 2 C/F, circuito doble
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
AISLADOR VIDRIO-SUS | Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención | pza | 144 | 22.66 | 3263.04
SUSP-VR-I-2CF | Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 2 C/F | pza | 6 | 372.55 | 2235.3
TENC-2CF | Conjunto de tensión para 2C/F | pza | 12 | 582.99 | 6995.88
| Suma de Materiales |  |  |  | 12494.22
Mano de Obra
#CUAD ELEC MA+AYOF | Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. Tensión | jor | 1.1429 | 79.38 | 90.72
+ Ayte Of).
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 90.72
Equipo
CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 9.12 | 62.85 | 573.19
| Suma de Equipo |  |  |  | 573.19
| Costo Directo |  |  |  | 13158.13
| Indirectos |  |  | 13 | 1710.56
| Subtotal |  |  |  | 14868.69
| Financiamiento |  |  | 1 | 148.69
| Subtotal |  |  |  | 15017.38
| Utilidad |  |  | 8 | 1201.39
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 16218.77
DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO DOLARES 77
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 8
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-8 | Suministro e instalación de sistema de tierras en torre de acero |  |  |  | Estr
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
ELECTRODO T-ACS16 | ELECTRODO PARA TIERRA ACS16 | pza | 4 | 10.08 | 40.32
ALAMBRE ACS4 | ALAMBRE ACS4 | kg | 10 | 10.39 | 103.9
VARTIERRA CO-19 | Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., | pza | 1 | 15.49 | 15.49
Copperweld
CARGPOLVO N200 | Carga Cadweld | pza | 1 | 11.49 | 11.49
MCNTS-4/0-SP-8719 | MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE BURNDY DE | pza | 0.05 | 131.59 | 6.58
CABLE DE COBRE CAL 2/0 AWG A SUPERFICIE
PLANA METÁLICA NO. B-8718.
| Suma de Materiales |  |  |  | 177.78
Mano de Obra
#CUAD ELEC+2AYOF | Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. Of.) | jor | 1.5 | 80.73 | 121.09
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 121.09
Auxiliares
EXCZANJ | EXCAVACIÓN DE ZANJA, INCLUYE: MATERIALES, | M3 | 1 | 11.42 | 11.42
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.
RELLCOMPPEX | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL | m3 | 1 | 6.63 | 6.63
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20
CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE:
PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 18.05
| Costo Directo |  |  |  | 316.93
| Indirectos |  |  | 13 | 41.2
| Subtotal |  |  |  | 358.13
| Financiamiento |  |  | 1 | 3.58
| Subtotal |  |  |  | 361.71
| Utilidad |  |  | 8 | 28.94
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 390.65
TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES 65
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 9
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-9 | Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda con fibra óptica OPGW |  |  |  | km
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MAT-CABLE OPGW | Cable de guarda con fibra óptica OPGW, 36 fibras | m | 1070 | 3.66 | 3916.2
HERRAJ SUS FO COL | Herraje de suspensión Colgado/Torre | pza | 1.9 | 117.94 | 224.09
HERRAJ TEN-S FO COL | Herraje de tensión sencillo Estructura R | pza | 0.7 | 377.04 | 263.93
CJEMP HTSCGFO14.7 | CAJAS DE EMPALME DE 2 0 4 VIAS CON SISTEMA | pza | 0.2 | 858.09 | 171.62
DE FIJACION A TORRE, CAPACIDAD ASTA DE 72
FIBRAS
ISUM BAS MIS-A9 | Insumos básicos misceláneos | pza | 1 | 534.47 | 534.47
| Suma de Materiales |  |  |  | 5110.31
Auxiliares
TTCGFO | TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA | HILO-KM | 1.07 | 1784.89 | 1909.83
CON FIBRA ÓPTICA (CGFO)
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 1909.83
| Costo Directo |  |  |  | 7020.14
| Indirectos |  |  | 13 | 912.62
| Subtotal |  |  |  | 7932.76
| Financiamiento |  |  | 1 | 79.33
| Subtotal |  |  |  | 8012.09
| Utilidad |  |  | 8 | 640.97
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 8653.06
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES 6
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 10
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-10 | Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 |  |  |  | km
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
CABLE ALUMOW-7-8 | Cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 | kg | 413.4 | 4.02 | 1661.87
CONJ-SUS-C-GU | Conjunto de suspensión para cable de guarda | pza | 2 | 35.95 | 71.9
CONJ-TEN-C-GU | Conjunto de tensión para cable de guarda | pza | 1 | 38.44 | 38.44
| Suma de Materiales |  |  |  | 1772.21
Auxiliares
TTCG 7-8 | TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA 7#8 | HILO-KM | 1.1 | 2079.57 | 2287.53
AAS
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2287.53
| Costo Directo |  |  |  | 4059.74
| Indirectos |  |  | 13 | 527.77
| Subtotal |  |  |  | 4587.51
| Financiamiento |  |  | 1 | 45.88
| Subtotal |  |  |  | 4633.39
| Utilidad |  |  | 8 | 370.67
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 5004.06
CINCO MIL CUATRO DOLARES 6
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 11
Obra:
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
de transmisión de 115 kV y 138 kV.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.B-11-4 | Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACAR 500, 2C/F, doble circuito |  |  |  | km-L
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
CABLE-ACAR-500 | CABLE CONDUCTOR ACAR 500 | kg | 8853.12 | 5.7 | 50462.78
MT-AM-500 | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE | pza | 24 | 36.83 | 883.92
CONDUCTOR 500 ACAR
| Suma de Materiales |  |  |  | 51346.7
Auxiliares
TCC ACSR-2C | TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR | HILO-KM | 6.36 | 5109.19 | 32494.45
ACSR-ACAR 400-550, 2 CABLES
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 32494.45
| Costo Directo |  |  |  | 83841.15
| Indirectos |  |  | 13 | 10899.35
| Subtotal |  |  |  | 94740.5
| Financiamiento |  |  | 1 | 947.41
| Subtotal |  |  |  | 95687.91
| Utilidad |  |  | 8 | 7655.03
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 103342.94
CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES 94
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal

## Cuadrillas M de O
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las características:
LÍNEA:
1.B.4 |  |  | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 500, 2 C/F Torre de acero
| Cuadrillas de Mano de Obra |  |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
[5 empty] | : | : | :
| Tipo | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | costo USD | Total USD
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor
|  | MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 2 | 21.28 | 42.56
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.12 | 34.22 | 4.11
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 46.67 | 1.87
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 46.67 | 1.4
[6 empty] | Suma | 49.94
| + | #CUAD 4AYTE | Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) | jor
|  | MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 4 | 21.28 | 85.12
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.22 | 34.22 | 7.53
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 92.65 | 2.78
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 92.65 | 3.71
[6 empty] | Suma | 99.14
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor
|  | MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 5 | 21.28 | 106.4
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.25 | 34.22 | 8.56
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 114.96 | 3.45
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 114.96 | 4.6
[6 empty] | Suma | 123.01
| + | #CUAD ALBAÑIL+4AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. | jor
Grales.)
|  | MOSE-002-A | Oficil Albañil | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 4 | 21.28 | 85.12
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.22 | 34.22 | 7.53
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 120.06 | 4.8
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 120.06 | 3.6
[6 empty] | Suma | 128.46
| + | #CUAD ALBAÑIL+5AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. | jor
Grales.)
|  | MOSE-002-A | Oficil Albañil | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 5 | 21.28 | 106.4
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.3 | 34.22 | 10.27
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 144.08 | 5.76
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 144.08 | 4.32
[6 empty] | Suma | 154.16
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor
|  | MOSE-002-A | Oficil Albañil | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 1 | 21.28 | 21.28
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.12 | 34.22 | 4.11
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 52.8 | 2.11
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 52.8 | 1.58
[6 empty] | Suma | 56.49
| + | #CUAD CARP+AYUD | Cuadrilla (Carpintero+Ayudante) | jor
|  | MOSE-002-C | Oficial Carpintero O. Negra | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 1 | 21.28 | 21.28
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.07 | 34.22 | 2.4
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 51.09 | 1.53
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 51.09 | 2.04
[6 empty] | Suma | 54.66
| + | #CUAD ELEC MA+AYOF | Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. | jor
Tensión + Ayte Of).
|  | MOSE-042 | Técnico Electricista Media y Alta Tensión | jor | 1 | 47.42 | 47.42
|  | MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 1 | 21.28 | 21.28
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.16 | 34.22 | 5.48
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 74.18 | 2.97
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 74.18 | 2.23
[6 empty] | Suma | 79.38
| + | #CUAD ELEC+2AYOF | Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. | jor
Of.)
|  | MOSE-002-E | Oficial Eléctrico | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-008-B | Ayudante Electricista | jor | 2 | 21.28 | 42.56
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.16 | 34.22 | 5.48
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 75.45 | 3.02
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 75.45 | 2.26
[6 empty] | Suma | 80.73
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor
|  | MOSE-002-D | Oficial Fierrero | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 1 | 21.28 | 21.28
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.07 | 34.22 | 2.4
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 51.09 | 1.53
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 51.09 | 2.04
[6 empty] | Suma | 54.66
| + | #CUAD MONT+2MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + 2 Maniobrista) | jor
|  | MOSE-006 | MONTADOR | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-007 | MANIOBRISTA | jor | 2 | 27.41 | 54.82
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.16 | 34.22 | 5.48
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 87.71 | 3.51
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 87.71 | 2.63
[6 empty] | Suma | 93.85
| + | #CUAD MONT+4MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) | jor
|  | MOSE-006 | MONTADOR | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-007 | MANIOBRISTA | jor | 4 | 27.41 | 109.64
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.28 | 34.22 | 9.58
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 146.63 | 5.87
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 146.63 | 4.4
[6 empty] | Suma | 156.9
| + | #CUAD MONT+MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + Maniobrista) | jor
|  | MOSE-006 | MONTADOR | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-007 | MANIOBRISTA | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.12 | 34.22 | 4.11
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 58.93 | 2.36
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 58.93 | 1.77
[6 empty] | Suma | 63.06
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Costos Auxiliares
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las características:
LÍNEA:
1.B.4 |  |  | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 500, 2 C/F Torre de acero
| Catálogo de Auxiliares |  |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
[5 empty] | : | : | :
| Tipo | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | costo USD | Total USD
| + | ACERO AR #3- 8 /MO-C | Acero/ mo--c Alta Resistencia # 3 al 8 Fy=4200 | kg
kg/cm2, en cimentacion, Incluye mano de obra
|  | VARILLA FY=4200K3-8 | Varilla fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8 " ) al no. 8 ( 1") | TON | 0.0011 | 835.5 | 0.92
|  | ALAMBRE RECOCIDO N 1 | Alambre recocido no. 18 | KG | 0.0067 | 1.18 | 0.01
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor | 0.00694 | 54.66 | 0.38
[6 empty] | Suma | 1.31
| + | AP BRECHA | APERTURA DE BRECHA | Ha.
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 25 | 123.01 | 3075.25
| H | CHR-200 | MOTOSIERRA | HR | 120 | 5.27 | 632.4
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 25 | 47.64 | 1191
[6 empty] | Suma | 4898.65
| + | APERCACC | APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO | M2
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.05 | 2.1 | 0.11
| + | #CUAD ALBAÑIL+4AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. Grales.) | jor | 0.0025 | 128.46 | 0.32
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 0.02 | 47.64 | 0.95
| H | CHR-101 | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 0.02 | 50.74 | 1.01
| H | CHR-013 | CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 | HR | 0.02 | 45.68 | 0.91
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.02 | 34.53 | 0.69
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
| H | CHR-102 | COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO | HR | 0.02 | 34.47 | 0.69
[6 empty] | Suma | 4.68
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS | ton
| + | #CUAD MONT+MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + Maniobrista) | jor | 0.56 | 63.06 | 35.31
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.56 | 49.94 | 27.97
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 1.8 | 47.64 | 85.75
| H | CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 1.8 | 62.85 | 113.13
| H | CHR-001 | GRUA TELESCOPICA 20 TON | HR | 1.8 | 63.16 | 113.69
[6 empty] | Suma | 375.85
| + | BAS-MONTAJE POST CON | MONTAJE DE POSTE DE CONCRETO | pza
| + | #CUAD MONT+MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + Maniobrista) | jor | 0.5 | 63.06 | 31.53
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.5 | 49.94 | 24.97
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 2.5 | 47.64 | 119.1
| H | CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 2.5 | 62.85 | 157.13
| H | CHR-001 | GRUA TELESCOPICA 20 TON | HR | 2.5 | 63.16 | 157.9
[6 empty] | Suma | 490.63
| + | BAS-POSTE A-D | BÁSICO POSTE ACERO GALVANIZADO | pza
DEFLEXIÓN, 115 kV
|  | MT-POSTE AC-D 115 | POSTE DE ACERO DE DEFLEXIÓN 115 kV | kg | 7392.7 | 3.49 | 25800.52
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS | ton | 7.393 | 375.85 | 2778.66
AUTOSOPORTADAS
[6 empty] | Suma | 28579.18
| + | BAS-POSTE A-S | BÁSICO POSTE ACERO GALVANIZADO | pza
SUSPENSIÓN, 115 kV
|  | MT-POSTE AC-S 115 | POSTE DE ACERO DE SUSPENSIÓN 115 kV | kg | 3780 | 3.49 | 13192.2
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS | ton | 3.78 | 375.85 | 1420.71
AUTOSOPORTADAS
[6 empty] | Suma | 14612.91
| + | BAS-TRA-D-60 2P | BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO | pza
DEFLEXIÓN, TAD60 2P
|  | MT-TRAD60 2P | TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C, | kg | 9252 | 3.2 | 29606.4
TAD60 2P
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS | ton | 9.252 | 375.85 | 3477.36
AUTOSOPORTADAS
[6 empty] | Suma | 32251.08
| + | BAS-TRA-D-60P | BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO | pza
DEFLEXIÓN, TAD60P
|  | MT-TRAD60P | TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C, | kg | 6217 | 3.11 | 19334.87
TAD60P
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS | ton | 6.217 | 375.85 | 2336.66
AUTOSOPORTADAS
[6 empty] | Suma | 21671.53
| + | BAS-TRA-D-E71X11 | BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO | pza
DEFLEXIÓN 1C, E71X11
|  | MT-TR-D-E71X11 | TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C, | kg | 6217 | 3.11 | 19334.87
E71X11
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS | ton | 6.217 | 375.85 | 2336.66
AUTOSOPORTADAS
[6 empty] | Suma | 21671.53
| + | BAS-TRA-D-E71X21 | BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO | pza
DEFLEXIÓN 2C, E71X21
|  | MT-TR-D-E71X21 | TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 2C, | kg | 8460 | 3.11 | 26310.6
E71X21
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS | ton | 8.46 | 375.85 | 3179.69
AUTOSOPORTADAS
[6 empty] | Suma | 29490.29
| + | BAS-TRA-S-E71G11 | BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO | pza
SUSPENSIÓN 1C, E71G11
|  | MT-TR-S-TASP | TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN | kg | 3641 | 3.11 | 11323.51
1C, TASP
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS | ton | 3.641 | 375.85 | 1368.47
AUTOSOPORTADAS
[6 empty] | Suma | 12691.98
| + | BAS-TRA-S-E71G21 | BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO | pza
SUSPENSIÓN 2C, E71G21
|  | MT-TR-S-E71G21 | TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN | kg | 7287 | 3.11 | 22662.57
2C, E71G21
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS | ton | 7.287 | 375.85 | 2738.82
AUTOSOPORTADAS
[6 empty] | Suma | 25401.39
| + | BAS-TRA-S-TAS 2P | BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO | pza
SUSPENSIÓN, TAS 2P
|  | MT-TR-S-TAS 2P | TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN | kg | 4344 | 3.11 | 13509.84
2C, TAS 29
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS | ton | 4.344 | 375.85 | 1632.69
AUTOSOPORTADAS
[6 empty] | Suma | 15142.53
| + | BAS-TRA-S-TASP | BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO | pza
SUSPENSIÓN, TASP
|  | MT-TR-S-TASP | TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN | kg | 3641 | 3.11 | 11323.51
1C, TASP
| + | BAS-MONTAJE EST AUTS | MONTAJE DE ESTRUCTURAS | ton | 3.641 | 375.85 | 1368.47
AUTOSOPORTADAS
[6 empty] | Suma | 12691.98
| + | CIMBRA/ MO COM CIMEN | Cimbra/ mo común en cimentación, inc. m de o | m2
|  | ALAMBRE RECOCIDO N 1 | Alambre recocido no. 18 | KG | 0.058 | 1.18 | 0.07
|  | CLAVO DE 2 1/2" A 3 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | KG | 0.132 | 1.27 | 0.17
|  | DESMOL- FESTER | Desmoldante Cimbrafest Marca Fester | LT | 0.2 | 2.29 | 0.46
|  | MADERA DE PINO DE 2 | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 2.5 | 0.63 | 1.58
|  | MADERA DE PINO DE 5 | Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" | PT | 0.79 | 0.63 | 0.5
|  | MADERA DE PINO DE 4 | Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" | PT | 2 | 0.63 | 1.26
| + | #CUAD CARP+AYUD | Cuadrilla (Carpintero+Ayudante) | jor | 0.1 | 54.66 | 5.47
[6 empty] | Suma | 9.51
| + | CONCR-100 | Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., | m3
T.M.A. 3/4"
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.2604 | 2.1 | 0.55
|  | CEMENTO GRIS | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 0.275 | 134.54 | 37
|  | ARENA | Arena negra | M3 | 0.5446 | 10.51 | 5.72
|  | GRAVA | Grava 3/4" | m3 | 0.6591 | 10.51 | 6.93
[6 empty] | Suma | 50.2
| + | CONCR-250 | Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., | m3
T.M.A. 3/4"
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.234 | 2.1 | 0.49
|  | CEMENTO GRIS | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 0.413 | 134.54 | 55.57
|  | ARENA | Arena negra | M3 | 0.5371 | 10.51 | 5.64
|  | GRAVA | Grava 3/4" | m3 | 0.6398 | 10.51 | 6.72
[6 empty] | Suma | 68.42
| + | CONFCAMACC | CONFORMACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO, | M2
ABRIR CAMINO PARA EL ACCESO A LAS
ESTRUCTURAS CON MEJORAMIENTO DEL
TERRENO A BASE DE UNA CAPA DE PIEDRA O
GRAVA SIN SELECCIONAR
|  | MT-188 | MATERIAL PÉTREO PIEDRA Y/O GRAVA SIN | m3 | 0.39 | 12.87 | 5.02
SELECCIONAR
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.0702 | 2.1 | 0.15
| + | #CUAD ALBAÑIL+4AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. Grales.) | jor | 0.00625 | 128.46 | 0.8
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 0.025 | 47.64 | 1.19
| H | CHR-101 | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 0.025 | 50.74 | 1.27
| H | CHR-013 | CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 | HR | 0.025 | 45.68 | 1.14
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.025 | 34.53 | 0.86
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
| H | CHR-102 | COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO | HR | 0.025 | 34.47 | 0.86
[6 empty] | Suma | 11.29
| + | EXCCIELOA | Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de | m3
material excepto material tipo III.
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.03 | 56.49 | 1.69
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 0.03 | 123.01 | 3.69
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.03 | 49.94 | 1.5
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.11 | 34.53 | 3.8
|  |  | P/EXCAVACIÓN VERTICAL |  |  | Suma | 10.68
| + | EXCPOSTE1 | Excavación para cimentación de postes y pilas | m3
de concreto a cielo abierto en cualquier tipo de
material excepto material tipo III.
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.03 | 56.49 | 1.69
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 0.03 | 123.01 | 3.69
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.03 | 49.94 | 1.5
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.5 | 34.53 | 17.27
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
[6 empty] | Suma | 24.15
| + | EXCZANJ | EXCAVACIÓN DE ZANJA, INCLUYE: MATERIALES, | M3
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.125 | 49.94 | 6.24
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.15 | 34.53 | 5.18
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
[6 empty] | Suma | 11.42
| + | FABCOLCONCR-250 | Fabricacion y colado en cimentacion de | m3
concreto simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y
curado, incluye acarreo y colocacion
|  | MADERA DE PINO DE 2 | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 0.5 | 0.63 | 0.32
|  | MADERA DE PINO DE 5 | Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" | PT | 0.5 | 0.63 | 0.32
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.14 | 2.1 | 0.29
| + | CONCR-250 | Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., | m3 | 1.05 | 68.42 | 71.84
T.M.A. 3/4"
| + | #CUAD ALBAÑIL+5AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) | jor | 0.16 | 154.16 | 24.67
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 0.16 | 123.01 | 19.68
| H | CHR-021 | REVOLVEDORA UN SACO | HR | 0.5 | 4.53 | 2.27
| H | CHR-006 | VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" | HR | 0.5 | 3.67 | 1.84
[6 empty] | Suma | 121.23
| + | PLANT CS-100 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE | M2
5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
|  | MADERA DE PINO DE 2 | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 0.5 | 0.63 | 0.32
| + | CONCR-100 | Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., | m3 | 0.0525 | 50.2 | 2.64
T.M.A. 3/4"
| + | #CUAD ALBAÑIL+5AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) | jor | 0.008 | 154.16 | 1.23
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 0.008 | 123.01 | 0.98
| H | CHR-021 | REVOLVEDORA UN SACO | HR | 0.025 | 4.53 | 0.11
| H | CHR-006 | VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" | HR | 0.025 | 3.67 | 0.09
[6 empty] | Suma | 5.37
| + | RELLCOMPPEX | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL | m3
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20
CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE:
PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.1 | 2.1 | 0.21
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 0.041 | 123.01 | 5.04
| H | CHR-022 | COMPACTADOR M GASOL MANUAL (BAILARINA) | HR | 0.3 | 4.61 | 1.38
[6 empty] | Suma | 6.63
| + | RETMATPEX | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE | m3
EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.01858 | 34.53 | 0.64
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
| H | CHR-101 | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 0.10098 | 50.74 | 5.12
[6 empty] | Suma | 5.76
| + | TCC ACSR-1A | TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR | HILO-KM
ACSR-ACAR 950-1300, 1 CABLE
| + | #CUAD MONT+4MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) | jor | 5 | 156.9 | 784.5
| + | #CUAD 4AYTE | Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) | jor | 5 | 99.14 | 495.7
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| H | CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 14 | 62.85 | 879.9
| H | CHR-011 | EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V | HR | 20 | 71.53 | 1430.6
[6 empty] | Suma | 4257.66
| + | TCC ACSR-1B | TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR | HILO-KM
ACSR-ACAR 750-900, 1 CABLE
| + | #CUAD MONT+4MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) | jor | 4 | 156.9 | 627.6
| + | #CUAD 4AYTE | Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) | jor | 4 | 99.14 | 396.56
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 11.2 | 47.64 | 533.57
| H | CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 11.2 | 62.85 | 703.92
| H | CHR-011 | EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V | HR | 16 | 71.53 | 1144.48
[6 empty] | Suma | 3406.13
| + | TCC ACSR-2A | TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR | HILO-KM
ACSR-ACAR 1100-1300, 2 CABLES
| + | #CUAD MONT+4MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) | jor | 7.5 | 156.9 | 1176.75
| + | #CUAD 4AYTE | Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) | jor | 7.5 | 99.14 | 743.55
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 21 | 47.64 | 1000.44
| H | CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 21 | 62.85 | 1319.85
| H | CHR-011 | EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V | HR | 30 | 71.53 | 2145.9
[6 empty] | Suma | 6386.49
| + | TCC ACSR-2C | TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR | HILO-KM
ACSR-ACAR 400-550, 2 CABLES
| + | #CUAD MONT+4MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) | jor | 6 | 156.9 | 941.4
| + | #CUAD 4AYTE | Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) | jor | 6 | 99.14 | 594.84
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 16.8 | 47.64 | 800.35
| H | CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 16.8 | 62.85 | 1055.88
| H | CHR-011 | EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V | HR | 24 | 71.53 | 1716.72
[6 empty] | Suma | 5109.19
| + | TCC ACSR-2D | TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR | HILO-KM
ACSR-ACAR 266-336, 2 CABLES
| + | #CUAD MONT+4MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) | jor | 4.5 | 156.9 | 706.05
| + | #CUAD 4AYTE | Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) | jor | 4.5 | 99.14 | 446.13
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 12.6 | 47.64 | 600.26
| H | CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 12.6 | 62.85 | 791.91
| H | CHR-011 | EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V | HR | 18 | 71.53 | 1287.54
[6 empty] | Suma | 3831.89
| + | TTCG 7-8 | TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA | HILO-KM
7#8 AAS
| + | #CUAD MONT+2MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + 2 Maniobrista) | jor | 2.5 | 93.85 | 234.63
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 2.5 | 49.94 | 124.85
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 9.45 | 47.64 | 450.2
| H | CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 9.45 | 62.85 | 593.93
| H | CHR-011 | EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V | HR | 9.45 | 71.53 | 675.96
[6 empty] | Suma | 2079.57
| + | TTCGFO | TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA | HILO-KM
CON FIBRA ÓPTICA (CGFO)
| + | #CUAD MONT+2MANIOB | Cuadrilla Montaje (Montador + 2 Maniobrista) | jor | 3 | 93.85 | 281.55
| + | #CUAD ELEC MA+AYOF | Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. | jor | 1 | 79.38 | 79.38
Tensión + Ayte Of).
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 3 | 49.94 | 149.82
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 7 | 47.64 | 333.48
| H | CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 7 | 62.85 | 439.95
| H | CHR-011 | EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V | HR | 7 | 71.53 | 500.71
[6 empty] | Suma | 1784.89
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Análisis de costos horarios
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-001 |  |  |  |  | Hoja | 1
|  | GRUA TELESCOPICA 20 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 102467.09 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 240 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 311.3901 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 102155.6999 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 10215.57 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 25 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (102.155,70-10.215,57)/10.000,00 |  |  | 9.19 |  | 7.352 |  |  | 7.352
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(102.155,70+10.215,57)/ (2*2.000,00) |  |  | 2.81 |  | 2.81 |  |  | 2.81
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(102.155,70+10.215,57)/ (2*2.000,00) |  |  | 2.81 |  | 2.81 |  |  | 2.81
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*9,19 |  |  | 6.89 |  | 5.512 |  |  | 6.89
Subtotal |  |  |  |  | 21.7 |  | 18.48 |  |  | 19.86
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*240,0000)*0,94 |  |  | 34.16 |  | 0 |  |  | 10.248
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*240,0000+25,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 3.71 |  | 0 |  |  | 1.113
Llantas | V = Vll / Hv = | 311,39/2000,0000 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 38.03 |  | 0 |  |  | 11.361
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 63.16 |  | 21.91 |  |  | 34.65
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-006 |  |  |  |  | Hoja | 2
|  | VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 1050.94 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 12 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 1050.94 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.0023
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 105.094 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 1 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 4000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (1.050,94-105,09)/4.000,00 |  |  | 0.24 |  | 0.192 |  |  | 0.192
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 0.03
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 0.03
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*0,24 |  |  | 0.18 |  | 0.144 |  |  | 0.18
Subtotal |  |  |  |  | 0.48 |  | 0.39 |  |  | 0.43
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,0023*1,0000*12,0000)*0,88 |  |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 0.006
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*12,0000+1,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 0.14 |  | 0 |  |  | 0.042
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0.048
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 3.67 |  | 3.42 |  |  | 3.51
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-011 |  |  |  |  | Hoja | 3
|  | EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 76458.58 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 155 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 68832.1797 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 6883.218 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 15 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 1 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 7330 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 1700 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (68.832,18-6.883,22)/7.330,00 |  |  | 8.45 |  | 6.76 |  |  | 6.76
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(68.832,18+6.883,22)/ (2*1.700,00) |  |  | 2.23 |  | 2.23 |  |  | 2.23
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(68.832,18+6.883,22)/ (2*1.700,00) |  |  | 2.23 |  | 2.23 |  |  | 2.23
Mantenimiento | M = Fm x D = | 1,00*8,45 |  |  | 8.45 |  | 6.76 |  |  | 8.45
Subtotal |  |  |  |  | 21.36 |  | 17.98 |  |  | 19.67
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2000*1,0000*155,0000)*0,94 |  |  | 29.14 |  | 0 |  |  | 8.742
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*155,0000+15,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 2.35 |  | 0 |  |  | 0.705
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 7626,40/500,0000 |  |  | 15.25 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 46.74 |  | 0 |  |  | 9.447
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 71.53 |  | 21.41 |  |  | 32.55
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-012 |  |  |  |  | Hoja | 4
|  | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O P/EXCAVACIÓN VERTICAL |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 41275.85 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 130 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 295.8199 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 40948.8901 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 4094.889 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 15 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 8000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (40.948,89-4.094,89)/8.000,00 |  |  | 4.61 |  | 3.688 |  |  | 3.688
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  |  | 1.13
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  |  | 1.13
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*4,61 |  |  | 3.46 |  | 2.768 |  |  | 3.46
Subtotal |  |  |  |  | 10.33 |  | 8.72 |  |  | 9.41
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*130,0000)*0,94 |  |  | 18.5 |  | 0 |  |  | 5.55
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*130,0000+15,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 2.06 |  | 0 |  |  | 0.618
Llantas | V = Vll / Hv = | 295,82/2000,0000 |  |  | 0.15 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 31,14/500,0000 |  |  | 0.06 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 20.77 |  | 0 |  |  | 6.168
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 34.53 |  | 12.15 |  |  | 19.01
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-013 |  |  |  |  | Hoja | 5
|  | CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 44691.42 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 210 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 311.3901 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 44380.0299 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 4438.003 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 20 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (44.380,03-4.438,00)/10.000,00 |  |  | 3.99 |  | 3.192 |  |  | 3.192
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  |  | 1.22
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  |  | 1.22
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*3,99 |  |  | 2.99 |  | 2.392 |  |  | 2.99
Subtotal |  |  |  |  | 9.42 |  | 8.02 |  |  | 8.62
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*210,0000)*0,94 |  |  | 29.89 |  | 0 |  |  | 8.967
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*210,0000+20,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 3.18 |  | 0 |  |  | 0.954
Llantas | V = Vll / Hv = | 311,39/2000,0000 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 33.23 |  | 0 |  |  | 9.921
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 45.68 |  | 11.05 |  |  | 21.57
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-015 |  |  |  |  | Hoja | 6
|  | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 65694.54 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 250 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 64512.23 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.18
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 12902.446 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 |  |  | 5.16 |  | 4.128 |  |  | 4.128
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*5,16 |  |  | 4.39 |  | 3.512 |  |  | 4.39
Subtotal |  |  |  |  | 13.43 |  | 11.52 |  |  | 12.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 |  |  | 42.3 |  | 0 |  |  | 12.69
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.32 |  | 0 |  |  | 0.996
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 45.99 |  | 0 |  |  | 13.686
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 62.85 |  | 14.95 |  |  | 29.52
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-021 |  |  |  |  | Hoja | 7
|  | REVOLVEDORA UN SACO |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 1550.14 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 12 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 1550.14 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.0803
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 155.014 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 2 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 6000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (1.550,14-155,01)/6.000,00 |  |  | 0.23 |  | 0.184 |  |  | 0.184
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*0,23 |  |  | 0.17 |  | 0.136 |  |  | 0.17
Subtotal |  |  |  |  | 0.48 |  | 0.4 |  |  | 0.43
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,0803*1,0000*12,0000)*0,88 |  |  | 0.85 |  | 0 |  |  | 0.255
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*12,0000+2,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.051
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 1.02 |  | 0 |  |  | 0.306
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 4.53 |  | 3.43 |  |  | 3.77
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-022 |  |  |  |  | Hoja | 8
|  | COMPACTADOR M GASOL MANUAL (BAILARINA) |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 1707.78 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 12 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 1707.78 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.0803
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 170.778 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 2 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 6000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (1.707,78-170,78)/6.000,00 |  |  | 0.26 |  | 0.208 |  |  | 0.208
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*0,26 |  |  | 0.2 |  | 0.16 |  |  | 0.2
Subtotal |  |  |  |  | 0.56 |  | 0.47 |  |  | 0.51
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,0803*1,0000*12,0000)*0,88 |  |  | 0.85 |  | 0 |  |  | 0.255
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*12,0000+2,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.051
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 1.02 |  | 0 |  |  | 0.306
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 4.61 |  | 3.5 |  |  | 3.85
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-101 |  |  |  |  | Hoja | 9
|  | CAMION VOLTEO 14 M3 |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 41275.85 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 250 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 311.3901 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 40964.4599 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 4096.446 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 18 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (40.964,46-4.096,45)/10.000,00 |  |  | 3.69 |  | 2.952 |  |  | 2.952
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  |  | 1.13
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  |  | 1.13
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*3,69 |  |  | 2.77 |  | 2.216 |  |  | 2.77
Subtotal |  |  |  |  | 8.72 |  | 7.43 |  |  | 7.98
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*250,0000)*0,94 |  |  | 35.58 |  | 0 |  |  | 10.674
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*250,0000+18,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.25 |  | 0 |  |  | 0.975
Llantas | V = Vll / Hv = | 311,39/2000,0000 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 38.99 |  | 0 |  |  | 11.649
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 50.74 |  | 10.46 |  |  | 22.66
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-102 |  |  |  |  | Hoja | 10
|  | COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 65684.03 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 110 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 65684.03 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 6568.403 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 15 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (65.684,03-6.568,40)/10.000,00 |  |  | 5.91 |  | 4.728 |  |  | 4.728
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.81 |  | 1.81 |  |  | 1.81
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.81 |  | 1.81 |  |  | 1.81
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*5,91 |  |  | 4.43 |  | 3.544 |  |  | 4.43
Subtotal |  |  |  |  | 13.96 |  | 11.89 |  |  | 12.78
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*110,0000)*0,94 |  |  | 15.65 |  | 0 |  |  | 4.695
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*110,0000+15,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 1.83 |  | 0 |  |  | 0.549
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 17.48 |  | 0 |  |  | 5.244
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 34.47 |  | 14.92 |  |  | 21.06
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-103 |  |  |  |  | Hoja | 11
|  | CAMIONETA REDILAS 3T |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 11823.13 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 200 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 140.1298 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 11683.0002 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2271
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 1168.3 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 12 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 |  |  | 1.05 |  | 0.84 |  |  | 0.84
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*1,05 |  |  | 0.79 |  | 0.632 |  |  | 0.79
Subtotal |  |  |  |  | 2.48 |  | 2.11 |  |  | 2.27
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 |  |  | 39.97 |  | 0 |  |  | 11.991
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 2.09 |  | 0 |  |  | 0.627
Llantas | V = Vll / Hv = | 140,13/2000,0000 |  |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 42.13 |  | 0 |  |  | 12.618
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 47.64 |  | 5.14 |  |  | 17.92
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-200 |  |  |  |  | Hoja | 12
|  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas | [5 empty] | : |  |  | :
de transmisión de 115 kV y 138 kV. | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 1481.83 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 8 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 1481.83 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2271
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 148.183 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 3 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 6000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (1.481,83-148,18)/6.000,00 |  |  | 0.22 |  | 0.176 |  |  | 0.176
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(1.481,83+148,18)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(1.481,83+148,18)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*0,22 |  |  | 0.17 |  | 0.136 |  |  | 0.17
Subtotal |  |  |  |  | 0.47 |  | 0.4 |  |  | 0.43
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2271*1,0000*8,0000)*0,88 |  |  | 1.6 |  | 0 |  |  | 0.48
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*8,0000+3,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.051
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 1.77 |  | 0 |  |  | 0.531
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 5.27 |  | 3.43 |  |  | 3.99

## Materiales
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las características:
LÍNEA:
1.B.4 |  |  | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 500, 2 C/F Torre de acero
| Catálogo de Materiales |  |  |  |  | FECHA: |  | 2018-08-20
[5 empty] | : | : | :
| Clave | Familia | Descripción | Unidad | Precio Base USD | % Flete a Panamá | % por concepto de Aranceles locales | Costo Unitario Puesto en Panamá CON Aranceles USD
| ALAMBRE ACS4 | AC | ALAMBRE ACS4 | kg | 8.77 | 3 | 15 | 10.39
| ALAMBRE RECOCIDO N 1 | AC | Alambre recocido no. 18 | KG | 1.18 | 0 | 0 | 1.18
| CLAVO DE 2 1/2" A 3 | AC | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | KG | 1.27 | 0 | 0 | 1.27
| ELECTRODO T-ACS16 | AC | ELECTRODO PARA TIERRA ACS16 | pza | 8.51 | 3 | 15 | 10.08
| GRAPA SUSPENS | AC | Grapa suspensión | pza | 5.21 | 3 | 0 | 5.37
| MT-POSTE AC-D 115 | AC | POSTE DE ACERO DE DEFLEXIÓN 115 kV | kg | 3.39 | 3 | 0 | 3.49
| MT-POSTE AC-S 115 | AC | POSTE DE ACERO DE SUSPENSIÓN 115 kV | kg | 3.39 | 3 | 0 | 3.49
| MT-POSTE CONC DEF | AC | POSTE DE CONCRETO DE DEFLEXIÓN | pza | 10000 | 0 | 0 | 10000
| MT-POSTE CONC SUS | AC | POSTE DE CONCRETO DE SUSPENSIÓN | pza | 6000 | 0 | 0 | 6000
| MT-TR-D-E71X11 | AC | TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C, E71X11 | kg | 3.02 | 3 | 0 | 3.11
| MT-TR-D-E71X21 | AC | TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 2C, E71X21 | kg | 3.02 | 3 | 0 | 3.11
| MT-TR-S-E71G21 | AC | TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN 2C, E71G21 | kg | 3.02 | 3 | 0 | 3.11
| MT-TR-S-TAS 2P | AC | TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN 2C, TAS 29 | kg | 3.02 | 3 | 0 | 3.11
| MT-TR-S-TASP | AC | TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN 1C, TASP | kg | 3.02 | 3 | 0 | 3.11
| MT-TRAD60 2P | AC | TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C, TAD60 2P | kg | 3.02 | 3 | 0 | 3.11
| MT-TRAD60P | AC | TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C, TAD60P | kg | 3.02 | 3 | 0 | 3.11
| VARILLA FY=4200K3-8 | AC | Varilla fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8 " ) al no. 8 ( 1") | TON | 835.5 | 0 | 0 | 835.5
| VARTIERRA CO-19 | AC | Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., Copperweld | pza | 13.08 | 3 | 15 | 15.49
| CABLE ALUMOW-7-8 | AL | Cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 | kg | 3.39 | 3 | 15 | 4.02
| CABLE-ACAR-1100 | AL | CABLE CONDUCTOR ACAR 1100 | kg | 4.81 | 3 | 15 | 5.7
| CABLE-ACAR-300 | AL | CABLE CONDUCTOR ACAR 300 kCM | kg | 4.81 | 3 | 15 | 5.7
| CABLE-ACAR-400 | AL | CABLE CONDUCTOR ACAR 400 | kg | 4.81 | 3 | 15 | 5.7
| CABLE-ACAR-500 | AL | CABLE CONDUCTOR ACAR 500 | kg | 4.81 | 3 | 15 | 5.7
| CABLE-ACAR-750 | AL | CABLE CONDUCTOR ACAR 750 | kg | 4.81 | 3 | 15 | 5.7
| CABLE-ACSR-1113 | AL | CABLE CONDUCTOR ACSR 1113 kCM | kg | 3.49 | 3 | 15 | 4.13
| CABLE-ACSR-266 | AL | CABLE CONDUCTOR ACSR/AS 266 kCM | kg | 3.49 | 3 | 15 | 4.13
| CABLE-ACSR-336 | AL | CABLE CONDUCTOR ACSR/AS 336 kCM | kg | 3.49 | 3 | 15 | 4.13
| CABLE-ACSR-477 | AL | CABLE CONDUCTOR ACSR 477 kCM | kg | 3.49 | 3 | 15 | 4.13
| CABLE-ACSR-795 | AL | CABLE CONDUCTOR ACSR 795 | kg | 3.49 | 3 | 15 | 4.13
| CONJ-SUS-C-GU | AL | Conjunto de suspensión para cable de guarda | pza | 34.9 | 3 | 0 | 35.95
| CONJ-TEN-C-GU | AL | Conjunto de tensión para cable de guarda | pza | 37.32 | 3 | 0 | 38.44
| HERRAJ SUS FO COL | AL | Herraje de suspensión Colgado/Torre | pza | 114.5 | 3 | 0 | 117.94
| HERRAJ TEN-S FO COL | AL | Herraje de tensión sencillo Estructura R | pza | 366.06 | 3 | 0 | 377.04
| ISUM BAS MIS-A9 | AL | Insumos básicos misceláneos | pza | 518.9 | 3 | 0 | 534.47
| SUSP-VR-I-1CF | AL | Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 1 C/F | pza | 329.3 | 3 | 0 | 339.18
| SUSP-VR-I-2CF | AL | Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 2 C/F | pza | 361.7 | 3 | 0 | 372.55
| TENC-1CF | AL | Conjunto de tensión para 1C/F | pza | 479.91 | 3 | 0 | 494.31
| TENC-2CF | AL | Conjunto de tensión para 2C/F | pza | 566.01 | 3 | 0 | 582.99
| MT-1 | CO | DIESEL | LT | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
| MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 0.88 | 0 | 0 | 0.88
| MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 3.6 | 0 | 0 | 3.6
| CJEMP HTSCGFO14.7 | FO | CAJAS DE EMPALME DE 2 0 4 VIAS CON SISTEMA DE FIJACION A TORRE, CAPACIDAD ASTA DE 72 FIBRAS | pza | 833.1 | 3 | 0 | 858.09
| MAT-CABLE OPGW | FO | Cable de guarda con fibra óptica OPGW, 36 fibras | m | 3.55 | 3 | 0 | 3.66
| AISLADOR PE POLIM115 | OT | Aislador de pedestal polimérico, para 115 kV | pza | 472.93 | 3 | 0 | 487.11
| AISLADOR PE POLIM138 | OT | Aislador de pedestal polimérico, para 138 kV | pza | 472.93 | 3 | 0 | 487.11
| AISLADOR VIDRIO-SUS | OT | Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención | pza | 22 | 3 | 0 | 22.66
| CARGPOLVO N200 | OT | Carga Cadweld | pza | 11.16 | 3 | 0 | 11.49
| MCNTS-4/0-SP-8719 | OT | MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE BURNDY DE CABLE DE COBRE CAL 2/0 AWG A SUPERFICIE PLANA METÁLICA NO. B-8718. | pza | 127.76 | 3 | 0 | 131.59
| MT-AM-1100 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 1100 ACAR | pza | 43.24 | 3 | 0 | 44.54
| MT-AM-1113 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR | pza | 43.24 | 3 | 0 | 44.54
| MT-AM-266 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 266 ACSR/AS | pza | 33.26 | 3 | 0 | 34.26
| MT-AM-300 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 300 ACAR | pza | 33.26 | 3 | 0 | 34.26
| MT-AM-336 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 336 ACSR/AS | pza | 33.26 | 3 | 0 | 34.26
| MT-AM-400 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 400 ACAR | pza | 35.76 | 3 | 0 | 36.83
| MT-AM-477 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR ACSR 477 | pza | 35.76 | 3 | 0 | 36.83
| MT-AM-500 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 500 ACAR | pza | 35.76 | 3 | 0 | 36.83
| MT-AM-750 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 750 ACAR | pza | 38.25 | 3 | 0 | 39.4
| MT-AM-795 | OT | AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 795 ACSR/AS | pza | 38.25 | 3 | 0 | 39.4
| AGUA | OTO | Agua | M3 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1
| ARENA | OTO | Arena negra | M3 | 10.51 | 0 | 0 | 10.51
| CEMENTO GRIS | OTO | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 134.54 | 0 | 0 | 134.54
| DESMOL- FESTER | OTO | Desmoldante Cimbrafest Marca Fester | LT | 2.29 | 0 | 0 | 2.29
| GRAVA | OTO | Grava 3/4" | m3 | 10.51 | 0 | 0 | 10.51
| MADERA DE PINO DE 2 | OTO | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| MADERA DE PINO DE 4 | OTO | Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" | PT | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| MADERA DE PINO DE 5 | OTO | Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" | PT | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| MT-188 | OTO | MATERIAL PÉTREO PIEDRA Y/O GRAVA SIN SELECCIONAR | m3 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87
| NEUM001 | TMAQ | NEUMÁTICOS 101 | JGO | 311.39 | 0 | 0 | 311.39
| NEUM012 | TMAQ | NEUMÁTICOS 108 | JGO | 295.82 | 0 | 0 | 295.82
| NEUM013 | TMAQ | NEUMÁTICOS 109 | JGO | 311.39 | 0 | 0 | 311.39
| NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 1182.31 | 0 | 0 | 1182.31
| NEUM101 | TMAQ | NEUMÁTICOS 114 | JGO | 311.39 | 0 | 0 | 311.39
| NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 140.13 | 0 | 0 | 140.13
| PESP012 | TMAQ | PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO | PZA | 31.14 | 0 | 0 | 31.14
| PZAESP EQ TEND | TMAQ | Piezas especiales para Equipo de Tendido y Tencionado de cables de línea | juego | 7626.4 | 0 | 0 | 7626.4
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Tabulador M de O
1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las características:
LÍNEA:
1.B.4 |  | 115 kV - 2C - 1km - ACAR 500, 2 C/F Torre de acero
| Tabulador de Mano de Obra |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
|  |  |  | : | : | :
| Clave | Descripción | Unidad | SAL. BASE USD | FSR | SALARIO REAL USD
| MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 21.123 | 1.62 | 34.22
| MOSE-002-A | Oficil Albañil | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-002-C | Oficial Carpintero O. Negra | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-002-D | Oficial Fierrero | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-002-E | Oficial Eléctrico | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 13.136 | 1.62 | 21.28
| MOSE-006 | MONTADOR | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-007 | MANIOBRISTA | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-008-B | Ayudante Electricista | jor | 13.136 | 1.62 | 21.28
| MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 13.136 | 1.62 | 21.28
| MOSE-009 | CHOFER | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-014 | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-017 | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-042 | Técnico Electricista Media y Alta Tensión | jor | 29.272 | 1.62 | 47.42
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL