## PRESUTO
MONTAJE DE AUTOTRANSFORMADOR DE 230/138 KV, 230/138 KV, 3F
5D1
5D1 |  |  | MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN: AUTOTRANSF 230/115 3F 60/80/100
Costo Paramétrico de MONTAJE DE AUTOTRANSFORMADOR DE 230/138 KV, 230/138 KV, 3F
[6 empty] | FECHA: | 2018-08-20
|  | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | IMPORTE USD
| - | 5D1 | MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN: AUTOTRANSF 230/115 3F 60/80/100
|  | 5D1 | MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN: AUTOTRANSF 230/115 3F 60/80/100 | PZA | 1 | 1900925.15 | 1900925.15
[6 empty] | TOTAL | 1900925.15
[6 empty] | Factor Ajuste | 100
[6 empty] | TOTAL AJUSTADO | 1900925.15
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## AJUSTE
MONTAJE DE AUTOTRANSFORMADOR DE 230/138 KV, 230/138 KV, 3F
5D1
5D1 | MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN: AUTOTRANSF 230/115 3F 60/80/100
Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto | [9 empty] | FECHA: | 2018-08-20
CLAVE | Familia | Descripción | Unid | Cantidad | Costo USD | Importe USD | % Incidencia | Índice Arranque | Índice Ajuste | Factor Ajuste | % Incidencia Ajustado
Familia: CO | CO | COMBUSTIBLES
MT-1 | CO | DIESEL | LT | 5765.376 | 0.94 | 5419.45 | 0.3514 | 1 | 1 | 1 | 0.3514
MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 4224.06 | 0.88 | 3717.17 | 0.241 | 1 | 1 | 1 | 0.241
MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 196.44 | 3.6 | 707.18 | 0.0459 | 1 | 1 | 1 | 0.0459
Total de CO | CO | COMBUSTIBLES |  |  |  | 9843.8 | 0.6383 |  |  |  | 0.6383
Familia: EQUIP EL | EQUIP EL | EQUIPO ELECTROMECÁNICO
MT-ATREN3F 5D1 | EQUIP EL | AUTOTRANSF 230/115 3F 60/80/100 | PZA | 1 | 1506730 | 1506730 | 97.7 | 1 | 1 | 1 | 97.7
Total de EQUIP EL | EQUIP EL | EQUIPO ELECTROMECÁNICO |  |  |  | 1506730 | 97.7 |  |  |  | 97.7
Familia: SMO | SMO | MANO DE OBRA | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
EQ DE SEG | SMO | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 19328.8 | 579.86 | 0.0376 | 1 | 1 | 1 | 0.0376
HERRAMIENTA MAN | SMO | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 19328.8 | 773.15 | 0.0501 | 1 | 1 | 1 | 0.0501
MOSE-003 | SMO | AYUDANTE GRAL | jor | 1.5 | 21.28 | 31.92 | 0.0021 | 1 | 1 | 1 | 0.0021
MOSE-008-D | SMO | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 24.3 | 5832 | 0.3782 | 1 | 1 | 1 | 0.3782
MOSE-009 | SMO | CHOFER | jor | 9 | 24.26 | 218.34 | 0.0142 | 1 | 1 | 1 | 0.0142
MOSE-014 | SMO | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 19.5 | 27.41 | 534.5 | 0.0347 | 1 | 1 | 1 | 0.0347
MOSE-017 | SMO | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 21 | 24.26 | 509.46 | 0.033 | 1 | 1 | 1 | 0.033
MOSE-043-D | SMO | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 160 | 48.6 | 7776 | 0.5042 | 1 | 1 | 1 | 0.5042
MOSE-044-D | SMO | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 80 | 71.51 | 5720.8 | 0.371 | 1 | 1 | 1 | 0.371
Total de SMO | SMO | MANO DE OBRA |  |  |  | 21976.03 | 1.425 |  |  |  | 1.4251
Familia: TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA
C.F. CHR-002 | TMAQ | GRUA TELESCOPICA 60 TON | HR | 12 | 32.86 | 394.32 | 0.0256 | 1 | 1 | 1 | 0.0256
C.F. CHR-016 | TMAQ | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON | HR | 144 | 11.23 | 1617.12 | 0.1049 | 1 | 1 | 1 | 0.1049
C.F. CHR-103 | TMAQ | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 72 | 2.48 | 178.56 | 0.0116 | 1 | 1 | 1 | 0.0116
C.F. CHR-220 | TMAQ | BOMBA DE VACIO/CON OPERADOR | HR | 168 | 8.34 | 1401.12 | 0.0909 | 1 | 1 | 1 | 0.0909
NEUM001 | TMAQ | NEUMÁTICOS 101 | JGO | 0.006 | 311.39 | 1.87 | 0.0001 | 1 | 1 | 1 | 0.0001
NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 0.04464 | 1182.31 | 52.78 | 0.0034 | 1 | 1 | 1 | 0.0034
NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 0.036 | 140.13 | 5.04 | 0.0003 | 1 | 1 | 1 | 0.0003
Total de TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA |  |  |  | 3650.81 | 0.2367 |  |  |  | 0.2368
TOTAL DEL REPORTE | TMAQ |  |  |  |  | 1542200.64 | 100 | FACTOR DE AJUSTE |  |  | 100
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Análisis de precio unitario
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 1
Obra:
MONTAJE TRANSFORMADORES, AUTOTRANSFORMADORES, CAPACITORES Y REACTO
RES
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
5D1 | MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN: AUTOTRANSF 230/115 3F 60/80/100 |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-ATREN3F 5D1 | AUTOTRANSF 230/115 3F 60/80/100 | PZA | 1 | 1506730 | 1506730
| Suma de Materiales |  |  |  | 1506730
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 80 | 71.51 | 5720.8
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 160 | 48.6 | 7776
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 24.3 | 5832
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 19328.8
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 19328.8 | 773.15
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 19328.8 | 579.86
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1353.01
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 144 | 51.9 | 7473.6
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 72 | 47.64 | 3430.08
CHR-220 | BOMBA DE VACIO/CON OPERADOR | HR | 168 | 16.76 | 2815.68
CHR-002 | GRUA TELESCOPICA 60 TON | HR | 12 | 89.29 | 1071.48
| Suma de Equipo |  |  |  | 14790.84
| Costo Directo |  |  |  | 1542202.65
| Indirectos |  |  | 13 | 200486.34
| Subtotal |  |  |  | 1742688.99
| Financiamiento |  |  | 1 | 17426.89
| Subtotal |  |  |  | 1760115.88
| Utilidad |  |  | 8 | 140809.27
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 1900925.15
UN MILLON NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO DOLARES 15
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal

## Análisis de costos horarios
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-002 |  |  |  |  | Hoja | 1
|  | GRUA TELESCOPICA 60 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
MONTAJE TRANSFORMADORES, AUTOTRANSFORMADORES, CAPACITORES Y REACTO | [5 empty] | Tipo de cambio:
RES | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 155014.32 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 320 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 311.3901 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 154702.9299 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 15470.293 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 25 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (154.702,93-15.470,29)/10.000,00 |  |  | 13.92 |  | 11.136 |  |  | 11.136
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(154.702,93+15.470,29)/ (2*2.000,00) |  |  | 4.25 |  | 4.25 |  |  | 4.25
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(154.702,93+15.470,29)/ (2*2.000,00) |  |  | 4.25 |  | 4.25 |  |  | 4.25
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*13,92 |  |  | 10.44 |  | 8.352 |  |  | 10.44
Subtotal |  |  |  |  | 32.86 |  | 27.99 |  |  | 30.08
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*320,0000)*0,94 |  |  | 45.54 |  | 0 |  |  | 13.662
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*320,0000+25,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 4.64 |  | 0 |  |  | 1.392
Llantas | V = Vll / Hv = | 311,39/2000,0000 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 50.34 |  | 0 |  |  | 15.054
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
MOSE-003 | 21.28 | O= So/Horas = | 21,28/8,00
AYUDANTE GRAL |  |  |  |  | 2.66 |  | 2.66 |  |  | 2.66
Subtotal |  |  |  |  | 6.09 |  | 6.09 |  |  | 6.09
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 89.29 |  | 34.08 |  |  | 51.22
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-015 |  |  |  |  | Hoja | 2
|  | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
MONTAJE TRANSFORMADORES, AUTOTRANSFORMADORES, CAPACITORES Y REACTO | [5 empty] | Tipo de cambio:
RES | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 65694.54 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 250 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 64512.23 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.18
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 12902.446 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 |  |  | 5.16 |  | 4.128 |  |  | 4.128
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*5,16 |  |  | 4.39 |  | 3.512 |  |  | 4.39
Subtotal |  |  |  |  | 13.43 |  | 11.52 |  |  | 12.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 |  |  | 42.3 |  | 0 |  |  | 12.69
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.32 |  | 0 |  |  | 0.996
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 45.99 |  | 0 |  |  | 13.686
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 62.85 |  | 14.95 |  |  | 29.52
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-016 |  |  |  |  | Hoja | 3
|  | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
MONTAJE TRANSFORMADORES, AUTOTRANSFORMADORES, CAPACITORES Y REACTO | [5 empty] | Tipo de cambio:
RES | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 55219.25 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 225 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 54036.94 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.16
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 10807.388 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (54.036,94-10.807,39)/10.000,00 |  |  | 4.32 |  | 3.456 |  |  | 3.456
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*4,32 |  |  | 3.67 |  | 2.936 |  |  | 3.67
Subtotal |  |  |  |  | 11.23 |  | 9.64 |  |  | 10.37
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1600*1,0000*225,0000)*0,94 |  |  | 33.84 |  | 0 |  |  | 10.152
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.03 |  | 0 |  |  | 0.909
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 37.24 |  | 0 |  |  | 11.061
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 51.9 |  | 13.07 |  |  | 24.86
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-103 |  |  |  |  | Hoja | 4
|  | CAMIONETA REDILAS 3T |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
MONTAJE TRANSFORMADORES, AUTOTRANSFORMADORES, CAPACITORES Y REACTO | [5 empty] | Tipo de cambio:
RES | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 11823.13 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 200 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 140.1298 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 11683.0002 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2271
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 1168.3 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 12 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 |  |  | 1.05 |  | 0.84 |  |  | 0.84
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*1,05 |  |  | 0.79 |  | 0.632 |  |  | 0.79
Subtotal |  |  |  |  | 2.48 |  | 2.11 |  |  | 2.27
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 |  |  | 39.97 |  | 0 |  |  | 11.991
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 2.09 |  | 0 |  |  | 0.627
Llantas | V = Vll / Hv = | 140,13/2000,0000 |  |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 42.13 |  | 0 |  |  | 12.618
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 47.64 |  | 5.14 |  |  | 17.92
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-220 |  |  |  |  | Hoja | 5
|  | BOMBA DE VACIO/CON OPERADOR |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
MONTAJE TRANSFORMADORES, AUTOTRANSFORMADORES, CAPACITORES Y REACTO | [5 empty] | Tipo de cambio:
RES | [6 empty] | Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 26273.61 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 25 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 26273.61 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2271
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 2627.361 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 5 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 6000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (26.273,61-2.627,36)/6.000,00 |  |  | 3.94 |  | 3.152 |  |  | 3.152
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(26.273,61+2.627,36)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  |  | 0.72
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(26.273,61+2.627,36)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  |  | 0.72
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*3,94 |  |  | 2.96 |  | 2.368 |  |  | 2.96
Subtotal |  |  |  |  | 8.34 |  | 6.96 |  |  | 7.55
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2271*1,0000*25,0000)*0,88 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 1.5
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*25,0000+5,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 0.39 |  | 0 |  |  | 0.117
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 5.39 |  | 0 |  |  | 1.617
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 16.76 |  | 9.99 |  |  | 12.2

## Materiales
MONTAJE DE AUTOTRANSFORMADOR DE 230/138 KV, 230/138 KV, 3F
5D1
5D1 |  |  | MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN: AUTOTRANSF 230/115 3F 60/80/100
| Catálogo de Materiales |  |  |  |  | FECHA: |  | 2018-08-20
| Clave | Familia | Descripción | Unidad | Precio Base USD | % Flete a Panamá | % por concepto de Aranceles locales | Costo Unitario Puesto en Panamá SIN Impuestos USD
| MT-1 | CO | DIESEL | LT | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
| MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 0.88 | 0 | 0 | 0.88
| MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 3.6 | 0 | 0 | 3.6
| MT-ATREN3F 5D1 | EQUIP EL | AUTOTRANSF 230/115 3F 60/80/100 | PZA | 1462844.66 | 3 | 0 | 1506730
| EQ DE SEG | SMO | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 19328.8 | 0 | 0 | 19328.8
| HERRAMIENTA MAN | SMO | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 19328.8 | 0 | 0 | 19328.8
| MOSE-003 | SMO | AYUDANTE GRAL | jor | 21.28 | 0 | 0 | 21.28
| MOSE-008-D | SMO | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 24.3 | 0 | 0 | 24.3
| MOSE-009 | SMO | CHOFER | jor | 24.26 | 0 | 0 | 24.26
| MOSE-014 | SMO | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 27.41 | 0 | 0 | 27.41
| MOSE-017 | SMO | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 24.26 | 0 | 0 | 24.26
| MOSE-043-D | SMO | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 48.6 | 0 | 0 | 48.6
| MOSE-044-D | SMO | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 71.51 | 0 | 0 | 71.51
| C.F. CHR-002 | TMAQ | GRUA TELESCOPICA 60 TON | HR | 32.86 | 0 | 0 | 32.86
| C.F. CHR-016 | TMAQ | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON | HR | 11.23 | 0 | 0 | 11.23
| C.F. CHR-103 | TMAQ | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 2.48 | 0 | 0 | 2.48
| C.F. CHR-220 | TMAQ | BOMBA DE VACIO/CON OPERADOR | HR | 8.34 | 0 | 0 | 8.34
| NEUM001 | TMAQ | NEUMÁTICOS 101 | JGO | 311.39 | 0 | 0 | 311.39
| NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 1182.31 | 0 | 0 | 1182.31
| NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 140.13 | 0 | 0 | 140.13
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Tabulador M de O
MONTAJE DE AUTOTRANSFORMADOR DE 230/138 KV, 230/138 KV, 3F
5D1
5D1 |  | MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMACIÓN: AUTOTRANSF 230/115 3F 60/80/100
| Tabulador de Mano de Obra |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
| Clave | Descripción | Unidad | SAL. BASE USD | FSR | SALARIO REAL USD
| MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 13.136 | 1.62 | 21.28
| MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 15 | 1.62 | 24.3
| MOSE-009 | CHOFER | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-014 | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-017 | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 1.62 | 48.6
| MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 44.14 | 1.62 | 71.51
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL