## PRESUTO
BAHIAS 138 KV
BH-138-A
BH-138-A |  |  | BAHIAS 138 KV - BP+BT - BANCO
|  | Costo Paramétrico de BAHIAS 138 KV |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
|  | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | IMPORTE USD
| - | BH-138-A | BAHIAS 138 KV - BP+BT - BANCO |  |  |  | 1365731.06
|  | BH-138-1 | INST ALUMBRADO EXTERIOR | LOTE | 0.4 | 113676.33 | 45470.53
|  | BH-138-2 | BUSES, AISLADORES Y CONECTORES | LOTE | 0.4 | 330342.88 | 132137.15
|  | BH-138-3 | INTERRUPTOR DE POTENCIA | PZA | 2 | 35549.66 | 71099.32
|  | BH-138-4 | CUCHILLAS SPT | JGO | 5 | 11748.42 | 58742.1
|  | BH-138-5 | CUCHILLAS CPT | JGO | 0 | 13160.88 | 0
|  | BH-138-6 | AISLADOR SOPORTE | PZA | 2 | 1546.81 | 3093.62
|  | BH-138-7 | APARTARRAYOS | PZA | 4 | 2375.11 | 9500.44
|  | BH-138-8 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | PZA | 3 | 13961.59 | 41884.77
|  | BH-138-9 | TRANSFORMADOR DE POT INDUCT | PZA | 3 | 10017.26 | 30051.78
|  | BH-138-10 | GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS | LOTE | 0.4 | 120776.78 | 48310.71
|  | BH-138-11 | SUBESTACION DE SERV PROPIOS | LOTE | 0.2 | 42903.31 | 8580.66
|  | BH-138-12 | SUBESTACION DEL TERCIARIO | LOTE | 0.2 | 86136.66 | 17227.33
|  | BH-138-13 | PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) | LOTE | 0.2 | 64456.39 | 12891.28
|  | BH-138-14 | TABLERO TT | SECCION | 1 | 73922.2 | 73922.2
|  | BH-138-15 | TABLERO LT | SECCION | 1 | 94982.41 | 94982.41
|  | BH-138-16 | TABLERO PCYM COMUN | LOTE | 0.4 | 341672.07 | 136668.83
|  | BH-138-17 | TABLERO SERVICIOS PROPIOS | LOTE | 0.4 | 123205.22 | 49282.09
|  | BH-138-18 | CONTROL SUPERVISORIO | LOTE | 0.4 | 239142.65 | 95657.06
|  | BH-138-19 | COMUNICACIONES | LOTE | 0.4 | 523521.75 | 209408.7
|  | BH-138-20 | BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES | LOTE | 0.4 | 158952.25 | 63580.9
|  | BH-138-21 | AIRE ACONDICIONADO | LOTE | 0.2 | 39474.15 | 7894.83
|  | BH-138-22 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR | LOTE | 0.2 | 28923.13 | 5784.63
|  | BH-138-23 | CABLES DE FUERZA PCYM | LOTE | 0.4 | 149511.98 | 59804.79
|  | BH-138-24 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | LOTE | 1 | 87386.01 | 87386.01
|  | BH-138-25 | LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | BAHIA | 2 | 1184.46 | 2368.92
[6 empty] | TOTAL | 1365731.06
[6 empty] | Factor Ajuste | 100
[6 empty] | TOTAL AJUSTADO | 1365731.06
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## AJUSTE
BAHIAS 138 KV
BH-138-A
BH-138-A | BAHIAS 138 KV - BP+BT - BANCO
Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto | [9 empty] | FECHA: | 2018-08-20
CLAVE | Familia | Descripción | Unid | Cantidad | Costo USD | Importe USD | % Incidencia | Índice Arranque | Índice Ajuste | Factor Ajuste | % Incidencia Ajustado
Familia: CO | CO | COMBUSTIBLES
MT-1 | CO | DIESEL | LT | 12627 | 0.94 | 11869.38 | 1.0712 | 1 | 1 | 1 | 1.0712
MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 16169.52 | 0.88 | 14229.18 | 1.2842 | 1 | 1 | 1 | 1.2842
MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 504.2077 | 3.6 | 1815.15 | 0.1638 | 1 | 1 | 1 | 0.1638
Total de CO | CO | COMBUSTIBLES |  |  |  | 27913.71 | 2.5193 |  |  |  | 2.5192
Familia: EQIP EL | EQIP EL | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
MT- CUCHI CPT-138 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 138 KV, CUCHILLA 138 KV CPT | JGO | 0 | 9645.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
MT- CUCHI SPT-138 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 138 KV, CUCHILLA 138 KV SPT | JGO | 5 | 8500 | 42500 | 3.8357 | 1 | 1 | 1 | 3.8357
MT-AISLADOR S-145 | EQIP EL | AISLADOR SOPORTE 145 KV | PZA | 2 | 928 | 1856 | 0.1675 | 1 | 1 | 1 | 0.1675
MT-APARTRRA 120 | EQIP EL | APARTARRAYO 120 KV | PZA | 4 | 1600 | 6400 | 0.5776 | 1 | 1 | 1 | 0.5776
MT-BCO BAT C 360AH | EQIP EL | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 0.4 | 73700.39 | 29480.16 | 2.6607 | 1 | 1 | 1 | 2.6607
MT-BUS-AI-H-C-138 | EQIP EL | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 138 KV | LOTE | 0.4 | 244562.12 | 97824.85 | 8.8289 | 1 | 1 | 1 | 8.8289
MT-CABLE FZA PCYM138 | EQIP EL | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/138 | LOTE | 0.4 | 92372.71 | 36949.08 | 3.3347 | 1 | 1 | 1 | 3.3347
MT-CHAROLAS SOP ACC | EQIP EL | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 0.4 | 94191.75 | 37676.7 | 3.4004 | 1 | 1 | 1 | 3.4004
MT-EQ AC 20T | EQIP EL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG | LOTE | 0.2 | 28626.9 | 5725.38 | 0.5167 | 1 | 1 | 1 | 0.5167
MT-EQ COMUNIC-138 | EQIP EL | EQUIPO COMUNICACIÓN 138 | LOTE | 0.4 | 387535.55 | 155014.22 | 13.9904 | 1 | 1 | 1 | 13.9904
MT-EQ CTROLSUP-138 | EQIP EL | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 138 KV | LOTE | 0.4 | 155597.21 | 62238.88 | 5.6172 | 1 | 1 | 1 | 5.6172
MT-EQ ELEC INTER-138 | EQIP EL | EQUIPO ELÉCTRICO 138 KV, INTERRUPTOR 145 KV SF6 | PZA | 2 | 25000 | 50000 | 4.5126 | 1 | 1 | 1 | 4.5126
MT-INST ELEC INT | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS | LOTE | 0.2 | 16346.1 | 3269.22 | 0.2951 | 1 | 1 | 1 | 0.2951
MT-LETREROS EQ P | EQIP EL | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | LOTE | 2 | 350 | 700 | 0.0632 | 1 | 1 | 1 | 0.0632
MT-LUMIN CAB ACC-138 | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 138 KV | LOTE | 0.4 | 81779.79 | 32711.92 | 2.9523 | 1 | 1 | 1 | 2.9523
MT-PTA EMERG-D | EQIP EL | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 0.2 | 51135.44 | 10227.09 | 0.923 | 1 | 1 | 1 | 0.923
MT-SIST C INC | EQIP EL | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS | LOTE | 1 | 60657.89 | 60657.89 | 5.4745 | 1 | 1 | 1 | 5.4745
MT-SUBE TERC | EQIP EL | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 0.2 | 69146.76 | 13829.35 | 1.2481 | 1 | 1 | 1 | 1.2481
MT-TABLERO CA CD-138 | EQIP EL | TABLERO CA Y CD -138 | TABLERO | 0.4 | 87180.94 | 34872.38 | 3.1473 | 1 | 1 | 1 | 3.1473
MT-TABLERO LT-138 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN LT 138 | SECCIÓN | 1 | 75780.3 | 75780.3 | 6.8394 | 1 | 1 | 1 | 6.8394
MT-TABLERO PCYM-138 | EQIP EL | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 138 kv | TABLERO | 0.4 | 270805.12 | 108322.05 | 9.7763 | 1 | 1 | 1 | 9.7763
MT-TABLERO TT-138 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN TT 138 | SECCIÓN | 1 | 58694.34 | 58694.34 | 5.2973 | 1 | 1 | 1 | 5.2973
MT-TRANF-SE SER P | EQIP EL | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 0.2 | 34123.96 | 6824.79 | 0.616 | 1 | 1 | 1 | 0.616
MT-TRANSF C-145 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 145 KV | PZA | 3 | 11000 | 33000 | 2.9783 | 1 | 1 | 1 | 2.9783
MT-TRANSF-P-145 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 145 KV | PZA | 3 | 7800 | 23400 | 2.1119 | 1 | 1 | 1 | 2.1119
Total de EQIP EL | EQIP EL | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  | 987954.6 | 89.1654 |  |  |  | 89.1651
Familia: OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL
ENERGIA ELECTRICA | OTO | Energia electrica | KWH | 477.44 | 0.63 | 300.79 | 0.0271 | 1 | 1 | 1 | 0.0271
Total de OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL |  |  |  | 300.79 | 0.0271 |  |  |  | 0.0271
Familia: SMO | SMO | MANO DE OBRA
EQ DE SEG | SMO | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 77564.73 | 2326.94 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 0.21
HERRAMIENTA MAN | SMO | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 77564.73 | 3102.59 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 0.28
MOSE-008-D | SMO | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1081.2 | 24.3 | 26273.16 | 2.3712 | 1 | 1 | 1 | 2.3712
MOSE-009 | SMO | CHOFER | jor | 44.5 | 24.26 | 1079.57 | 0.0974 | 1 | 1 | 1 | 0.0974
MOSE-014 | SMO | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 43.75 | 27.41 | 1199.19 | 0.1082 | 1 | 1 | 1 | 0.1082
MOSE-017 | SMO | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 8 | 24.26 | 194.08 | 0.0175 | 1 | 1 | 1 | 0.0175
MOSE-042-D | SMO | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 462.8 | 48.6 | 22492.08 | 2.03 | 1 | 1 | 1 | 2.03
MOSE-043-D | SMO | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 539.2 | 48.6 | 26205.12 | 2.3651 | 1 | 1 | 1 | 2.3651
MOSE-044-D | SMO | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 36.28 | 71.51 | 2594.38 | 0.2341 | 1 | 1 | 1 | 0.2341
Total de SMO | SMO | MANO DE OBRA |  |  |  | 85467.11 | 7.7136 |  |  |  | 7.7135
Familia: TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA
C.F. CHR-015 | TMAQ | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 3 | 13.43 | 40.29 | 0.0036 | 1 | 1 | 1 | 0.0036
C.F. CHR-016 | TMAQ | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON | HR | 347 | 11.23 | 3896.81 | 0.3517 | 1 | 1 | 1 | 0.3517
C.F. CHR-023 | TMAQ | MAQUINA CARGA SF6 | HR | 64 | 9.26 | 592.64 | 0.0535 | 1 | 1 | 1 | 0.0535
C.F. CHR-103 | TMAQ | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 356 | 2.48 | 882.88 | 0.0797 | 1 | 1 | 1 | 0.0797
CARGA SF6 | TMAQ | Carga SF6, para máquna SF6 | CARGA | 2 | 400 | 800 | 0.0722 | 1 | 1 | 1 | 0.0722
NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 0.1085 | 1182.31 | 128.28 | 0.0116 | 1 | 1 | 1 | 0.0116
NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 0.178 | 140.13 | 24.94 | 0.0023 | 1 | 1 | 1 | 0.0023
Total de TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA |  |  |  | 6365.84 | 0.5745 |  |  |  | 0.5746
TOTAL DEL REPORTE | TMAQ |  |  |  |  | 1108002.05 | 100 | FACTOR DE AJUSTE |  |  | 100
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Análisis de precio unitario (2
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 1
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-1 | INST ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-LUMIN CAB ACC-138 | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA | LOTE | 1 | 81779.79 | 81779.79
BAHÍA 138 KV
| Suma de Materiales |  |  |  | 81779.79
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 71.51 | 286.04
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 80 | 48.6 | 3888
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 120 | 24.3 | 2916
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 7090.04
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 7090.04 | 283.6
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 7090.04 | 212.7
| Suma de Herramienta |  |  |  | 496.3
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 60 | 47.64 | 2858.4
| Suma de Equipo |  |  |  | 2858.4
| Costo Directo |  |  |  | 92224.53
| Indirectos |  |  | 13 | 11989.19
| Subtotal |  |  |  | 104213.72
| Financiamiento |  |  | 1 | 1042.14
| Subtotal |  |  |  | 105255.86
| Utilidad |  |  | 8 | 8420.47
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 113676.33
CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 33
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 2
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-2 | BUSES, AISLADORES Y CONECTORES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-BUS-AI-H-C-138 | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES | LOTE | 1 | 244562.12 | 244562.12
138 KV
| Suma de Materiales |  |  |  | 244562.12
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 12 | 71.51 | 858.12
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 160 | 48.6 | 7776
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 24.3 | 5832
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 14466.12
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 14466.12 | 578.64
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 14466.12 | 433.98
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1012.62
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 80 | 51.9 | 4152
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 80 | 47.64 | 3811.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 7963.2
| Costo Directo |  |  |  | 268004.06
| Indirectos |  |  | 13 | 34840.53
| Subtotal |  |  |  | 302844.59
| Financiamiento |  |  | 1 | 3028.45
| Subtotal |  |  |  | 305873.04
| Utilidad |  |  | 8 | 24469.84
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 330342.88
TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES 88
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 3
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-3 | INTERRUPTOR DE POTENCIA |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ ELEC INTER-138 | EQUIPO ELÉCTRICO 138 KV, INTERRUPTOR 145 | PZA | 1 | 25000 | 25000
KV SF6
| Suma de Materiales |  |  |  | 25000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 71.51 | 71.51
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 10 | 48.6 | 486
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 10 | 48.6 | 486
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 24.3 | 729
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 1772.51
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 1772.51 | 70.9
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 1772.51 | 53.18
| Suma de Herramienta |  |  |  | 124.08
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 10 | 51.9 | 519
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 10 | 47.64 | 476.4
CHR-023 | MAQUINA CARGA SF6 | HR | 32 | 29.66 | 949.12
| Suma de Equipo |  |  |  | 1944.52
| Costo Directo |  |  |  | 28841.11
| Indirectos |  |  | 13 | 3749.34
| Subtotal |  |  |  | 32590.45
| Financiamiento |  |  | 1 | 325.9
| Subtotal |  |  |  | 32916.35
| Utilidad |  |  | 8 | 2633.31
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 35549.66
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES 66
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | Tipo de cambio: | USD = $ 19.0305 MX
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 4
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-4 | CUCHILLAS SPT |  |  |  | JGO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT- CUCHI SPT-138 | EQUIPO ELECTRICO 138 KV, CUCHILLA 138 KV | JGO | 1 | 8500 | 8500
SPT
| Suma de Materiales |  |  |  | 8500
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.8 | 71.51 | 57.21
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 24.3 | 145.8
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 591.81
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 591.81 | 23.67
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 591.81 | 17.75
| Suma de Herramienta |  |  |  | 41.42
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 4 | 51.9 | 207.6
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 4 | 47.64 | 190.56
| Suma de Equipo |  |  |  | 398.16
| Costo Directo |  |  |  | 9531.39
| Indirectos |  |  | 13 | 1239.08
| Subtotal |  |  |  | 10770.47
| Financiamiento |  |  | 1 | 107.7
| Subtotal |  |  |  | 10878.17
| Utilidad |  |  | 8 | 870.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 11748.42
ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES 42
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 5
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-5 | CUCHILLAS CPT |  |  |  | JGO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT- CUCHI CPT-138 | EQUIPO ELECTRICO 138 KV, CUCHILLA 138 KV | JGO | 1 | 9645.91 | 9645.91
CPT
| Suma de Materiales |  |  |  | 9645.91
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.8 | 71.51 | 57.21
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 24.3 | 145.8
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 591.81
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 591.81 | 23.67
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 591.81 | 17.75
| Suma de Herramienta |  |  |  | 41.42
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 4 | 51.9 | 207.6
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 4 | 47.64 | 190.56
| Suma de Equipo |  |  |  | 398.16
| Costo Directo |  |  |  | 10677.3
| Indirectos |  |  | 13 | 1388.05
| Subtotal |  |  |  | 12065.35
| Financiamiento |  |  | 1 | 120.65
| Subtotal |  |  |  | 12186
| Utilidad |  |  | 8 | 974.88
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 13160.88
TRECE MIL CIENTO SESENTA DOLARES 88
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 6
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-6 | AISLADOR SOPORTE |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-AISLADOR S-145 | AISLADOR SOPORTE 145 KV | PZA | 1 | 928 | 928
| Suma de Materiales |  |  |  | 928
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 48.6 | 48.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 24.3 | 48.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 111.5
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 111.5 | 4.46
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 111.5 | 3.34
| Suma de Herramienta |  |  |  | 7.8
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 4 | 51.9 | 207.6
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 207.6
| Costo Directo |  |  |  | 1254.91
| Indirectos |  |  | 13 | 163.14
| Subtotal |  |  |  | 1418.05
| Financiamiento |  |  | 1 | 14.18
| Subtotal |  |  |  | 1432.23
| Utilidad |  |  | 8 | 114.58
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 1546.81
UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES 81
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 7
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-7 | APARTARRAYOS |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-APARTRRA 120 | APARTARRAYO 120 KV | PZA | 1 | 1600 | 1600
| Suma de Materiales |  |  |  | 1600
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 48.6 | 48.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 24.3 | 48.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 111.5
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 111.5 | 4.46
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 111.5 | 3.34
| Suma de Herramienta |  |  |  | 7.8
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 4 | 51.9 | 207.6
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 207.6
| Costo Directo |  |  |  | 1926.91
| Indirectos |  |  | 13 | 250.5
| Subtotal |  |  |  | 2177.41
| Financiamiento |  |  | 1 | 21.77
| Subtotal |  |  |  | 2199.18
| Utilidad |  |  | 8 | 175.93
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 2375.11
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES 11
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 8
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-8 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANSF C-145 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 145 KV | PZA | 1 | 11000 | 11000
| Suma de Materiales |  |  |  | 11000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 48.6 | 48.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 24.3 | 48.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 111.5
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 111.5 | 4.46
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 111.5 | 3.34
| Suma de Herramienta |  |  |  | 7.8
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 4 | 51.9 | 207.6
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 207.6
| Costo Directo |  |  |  | 11326.91
| Indirectos |  |  | 13 | 1472.5
| Subtotal |  |  |  | 12799.41
| Financiamiento |  |  | 1 | 127.99
| Subtotal |  |  |  | 12927.4
| Utilidad |  |  | 8 | 1034.19
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 13961.59
TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN DOLARES 59
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 9
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-9 | TRANSFORMADOR DE POT INDUCT |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANSF-P-145 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 145 KV | PZA | 1 | 7800 | 7800
| Suma de Materiales |  |  |  | 7800
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 48.6 | 48.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 24.3 | 48.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 111.5
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 111.5 | 4.46
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 111.5 | 3.34
| Suma de Herramienta |  |  |  | 7.8
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 4 | 51.9 | 207.6
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 207.6
| Costo Directo |  |  |  | 8126.91
| Indirectos |  |  | 13 | 1056.5
| Subtotal |  |  |  | 9183.41
| Financiamiento |  |  | 1 | 91.83
| Subtotal |  |  |  | 9275.24
| Utilidad |  |  | 8 | 742.02
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 10017.26
DIEZ MIL DIEZ Y SIETE DOLARES 26
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 10
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-10 | GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-CHAROLAS SOP ACC | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 1 | 94191.75 | 94191.75
| Suma de Materiales |  |  |  | 94191.75
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.8 | 71.51 | 200.23
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 28 | 48.6 | 1360.8
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 56 | 24.3 | 1360.8
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2921.83
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2921.83 | 116.87
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2921.83 | 87.65
| Suma de Herramienta |  |  |  | 204.52
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 666.96
| Costo Directo |  |  |  | 97985.06
| Indirectos |  |  | 13 | 12738.06
| Subtotal |  |  |  | 110723.12
| Financiamiento |  |  | 1 | 1107.23
| Subtotal |  |  |  | 111830.35
| Utilidad |  |  | 8 | 8946.43
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 120776.78
CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 78
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 11
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-11 | SUBESTACION DE SERV PROPIOS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANF-SE SER P | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 1 | 34123.96 | 34123.96
| Suma de Materiales |  |  |  | 34123.96
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 71.51 | 71.51
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 24.3 | 194.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 460.31
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 460.31 | 18.41
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 460.31 | 13.81
| Suma de Herramienta |  |  |  | 32.22
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 4 | 47.64 | 190.56
| Suma de Equipo |  |  |  | 190.56
| Costo Directo |  |  |  | 34807.05
| Indirectos |  |  | 13 | 4524.92
| Subtotal |  |  |  | 39331.97
| Financiamiento |  |  | 1 | 393.32
| Subtotal |  |  |  | 39725.29
| Utilidad |  |  | 8 | 3178.02
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 42903.31
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES 31
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 12
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-12 | SUBESTACION DEL TERCIARIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-SUBE TERC | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 1 | 69146.76 | 69146.76
| Suma de Materiales |  |  |  | 69146.76
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 71.51 | 71.51
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 10 | 24.3 | 243
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 508.91
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 508.91 | 20.36
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 508.91 | 15.27
| Suma de Herramienta |  |  |  | 35.63
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 4 | 47.64 | 190.56
| Suma de Equipo |  |  |  | 190.56
| Costo Directo |  |  |  | 69881.86
| Indirectos |  |  | 13 | 9084.64
| Subtotal |  |  |  | 78966.5
| Financiamiento |  |  | 1 | 789.67
| Subtotal |  |  |  | 79756.17
| Utilidad |  |  | 8 | 6380.49
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 86136.66
OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES 66
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 13
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-13 | PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-PTA EMERG-D | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 1 | 51135.44 | 51135.44
| Suma de Materiales |  |  |  | 51135.44
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 48.6 | 388.8
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 24.3 | 194.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 611.8
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 611.8 | 24.47
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 611.8 | 18.35
| Suma de Herramienta |  |  |  | 42.82
Equipo
CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 8 | 62.85 | 502.8
| Suma de Equipo |  |  |  | 502.8
| Costo Directo |  |  |  | 52292.86
| Indirectos |  |  | 13 | 6798.07
| Subtotal |  |  |  | 59090.93
| Financiamiento |  |  | 1 | 590.91
| Subtotal |  |  |  | 59681.84
| Utilidad |  |  | 8 | 4774.55
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 64456.39
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES 39
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 14
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-14 | TABLERO TT |  |  |  | SECCION
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO TT-138 | TABLERO SECCIÓN TT 138 | SECCIÓN | 1 | 58694.34 | 58694.34
| Suma de Materiales |  |  |  | 58694.34
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 12 | 24.3 | 291.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 903.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 903.4 | 36.14
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 903.4 | 27.1
| Suma de Herramienta |  |  |  | 63.24
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 59972.38
| Indirectos |  |  | 13 | 7796.41
| Subtotal |  |  |  | 67768.79
| Financiamiento |  |  | 1 | 677.69
| Subtotal |  |  |  | 68446.48
| Utilidad |  |  | 8 | 5475.72
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 73922.2
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS DOLARES 20
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 15
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-15 | TABLERO LT |  |  |  | SECCION
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO LT-138 | TABLERO SECCIÓN LT 138 | SECCIÓN | 1 | 75780.3 | 75780.3
| Suma de Materiales |  |  |  | 75780.3
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 12 | 24.3 | 291.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 903.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 903.4 | 36.14
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 903.4 | 27.1
| Suma de Herramienta |  |  |  | 63.24
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 77058.34
| Indirectos |  |  | 13 | 10017.58
| Subtotal |  |  |  | 87075.92
| Financiamiento |  |  | 1 | 870.76
| Subtotal |  |  |  | 87946.68
| Utilidad |  |  | 8 | 7035.73
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 94982.41
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES 41
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 16
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-16 | TABLERO PCYM COMUN |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO PCYM-138 | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 138 kv | TABLERO | 1 | 270805.12 | 270805.12
| Suma de Materiales |  |  |  | 270805.12
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 60 | 24.3 | 1458
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 4517.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 4517.02 | 180.68
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 4517.02 | 135.51
| Suma de Herramienta |  |  |  | 316.19
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 30 | 51.9 | 1557
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 1557
| Costo Directo |  |  |  | 277195.33
| Indirectos |  |  | 13 | 36035.39
| Subtotal |  |  |  | 313230.72
| Financiamiento |  |  | 1 | 3132.31
| Subtotal |  |  |  | 316363.03
| Utilidad |  |  | 8 | 25309.04
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 341672.07
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES 7
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 17
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-17 | TABLERO SERVICIOS PROPIOS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO CA CD-138 | TABLERO CA Y CD -138 | TABLERO | 1 | 87180.94 | 87180.94
| Suma de Materiales |  |  |  | 87180.94
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 71.51 | 286.04
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 40 | 48.6 | 1944
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 40 | 48.6 | 1944
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 80 | 24.3 | 1944
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 6118.04
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 6118.04 | 244.72
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 6118.04 | 183.54
| Suma de Herramienta |  |  |  | 428.26
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 120 | 51.9 | 6228
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 6228
| Costo Directo |  |  |  | 99955.24
| Indirectos |  |  | 13 | 12994.18
| Subtotal |  |  |  | 112949.42
| Financiamiento |  |  | 1 | 1129.49
| Subtotal |  |  |  | 114078.91
| Utilidad |  |  | 8 | 9126.31
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 123205.22
CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO DOLARES 22
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 18
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-18 | CONTROL SUPERVISORIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ CTROLSUP-138 | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 138 KV | LOTE | 1 | 155597.21 | 155597.21
| Suma de Materiales |  |  |  | 155597.21
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 18 | 71.51 | 1287.18
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 360 | 24.3 | 8748
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 27531.18
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 27531.18 | 1101.25
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 27531.18 | 825.94
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1927.19
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 90 | 51.9 | 4671
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 90 | 47.64 | 4287.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 8958.6
| Costo Directo |  |  |  | 194014.18
| Indirectos |  |  | 13 | 25221.84
| Subtotal |  |  |  | 219236.02
| Financiamiento |  |  | 1 | 2192.36
| Subtotal |  |  |  | 221428.38
| Utilidad |  |  | 8 | 17714.27
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 239142.65
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES 65
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 19
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-19 | COMUNICACIONES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ COMUNIC-138 | EQUIPO COMUNICACIÓN 138 | LOTE | 1 | 387535.55 | 387535.55
| Suma de Materiales |  |  |  | 387535.55
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 360 | 24.3 | 8748
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 26387.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 26387.02 | 1055.48
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 26387.02 | 791.61
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1847.09
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 90 | 51.9 | 4671
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 90 | 47.64 | 4287.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 8958.6
| Costo Directo |  |  |  | 424728.26
| Indirectos |  |  | 13 | 55214.67
| Subtotal |  |  |  | 479942.93
| Financiamiento |  |  | 1 | 4799.43
| Subtotal |  |  |  | 484742.36
| Utilidad |  |  | 8 | 38779.39
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 523521.75
QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN DOLARES 75
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 20
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-20 | BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-BCO BAT C 360AH | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 1 | 73700.39 | 73700.39
| Suma de Materiales |  |  |  | 73700.39
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 240 | 48.6 | 11664
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 48.6 | 11664
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 480 | 24.3 | 11664
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 35135.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 35135.02 | 1405.4
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 35135.02 | 1054.05
| Suma de Herramienta |  |  |  | 2459.45
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 120 | 51.9 | 6228
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 240 | 47.64 | 11433.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 17661.6
| Costo Directo |  |  |  | 128956.46
| Indirectos |  |  | 13 | 16764.34
| Subtotal |  |  |  | 145720.8
| Financiamiento |  |  | 1 | 1457.21
| Subtotal |  |  |  | 147178.01
| Utilidad |  |  | 8 | 11774.24
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 158952.25
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES 25
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 21
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-21 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ AC 20T | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE | LOTE | 1 | 28626.9 | 28626.9
20 TON DE REFRIG
| Suma de Materiales |  |  |  | 28626.9
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.4 | 71.51 | 100.11
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 28 | 24.3 | 680.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2141.31
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2141.31 | 85.65
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2141.31 | 64.24
| Suma de Herramienta |  |  |  | 149.89
Equipo
CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 7 | 62.85 | 439.95
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 1106.91
| Costo Directo |  |  |  | 32025.01
| Indirectos |  |  | 13 | 4163.25
| Subtotal |  |  |  | 36188.26
| Financiamiento |  |  | 1 | 361.88
| Subtotal |  |  |  | 36550.14
| Utilidad |  |  | 8 | 2924.01
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 39474.15
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 15
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 22
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-22 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-INST ELEC INT | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE | LOTE | 1 | 16346.1 | 16346.1
EMERGENCIA Y ACCESORIOS
| Suma de Materiales |  |  |  | 16346.1
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 3 | 71.51 | 214.53
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 60 | 48.6 | 2916
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 90 | 24.3 | 2187
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 5317.53
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 5317.53 | 212.7
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 5317.53 | 159.53
| Suma de Herramienta |  |  |  | 372.23
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 30 | 47.64 | 1429.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 1429.2
| Costo Directo |  |  |  | 23465.06
| Indirectos |  |  | 13 | 3050.46
| Subtotal |  |  |  | 26515.52
| Financiamiento |  |  | 1 | 265.16
| Subtotal |  |  |  | 26780.68
| Utilidad |  |  | 8 | 2142.45
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 28923.13
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES 13
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 23
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-23 | CABLES DE FUERZA PCYM |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-CABLE FZA PCYM138 | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/138 | LOTE | 1 | 92372.71 | 92372.71
| Suma de Materiales |  |  |  | 92372.71
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 10 | 71.51 | 715.1
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 200 | 48.6 | 9720
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 100 | 48.6 | 4860
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 200 | 24.3 | 4860
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 20155.1
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 20155.1 | 806.2
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 20155.1 | 604.65
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1410.85
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 50 | 51.9 | 2595
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 100 | 47.64 | 4764
| Suma de Equipo |  |  |  | 7359
| Costo Directo |  |  |  | 121297.66
| Indirectos |  |  | 13 | 15768.7
| Subtotal |  |  |  | 137066.36
| Financiamiento |  |  | 1 | 1370.66
| Subtotal |  |  |  | 138437.02
| Utilidad |  |  | 8 | 11074.96
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 149511.98
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE DOLARES 98
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 24
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-24 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-SIST C INC | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, | LOTE | 1 | 60657.89 | 60657.89
INCLUYE ACCESORIOS
| Suma de Materiales |  |  |  | 60657.89
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 3 | 71.51 | 214.53
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 60 | 48.6 | 2916
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 120 | 24.3 | 2916
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 7504.53
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 7504.53 | 300.18
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 7504.53 | 225.14
| Suma de Herramienta |  |  |  | 525.32
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 15 | 51.9 | 778.5
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 30 | 47.64 | 1429.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 2207.7
| Costo Directo |  |  |  | 70895.44
| Indirectos |  |  | 13 | 9216.41
| Subtotal |  |  |  | 80111.85
| Financiamiento |  |  | 1 | 801.12
| Subtotal |  |  |  | 80912.97
| Utilidad |  |  | 8 | 6473.04
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 87386.01
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES 1
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 25
Obra:
BH-138.- BAHÍA 138 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-138-25 | LETREROS EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | BAHIA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-LETREROS EQ P | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO | LOTE | 1 | 350 | 350
PRINCIPAL
| Suma de Materiales |  |  |  | 350
Mano de Obra
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 24.3 | 145.8
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 437.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 437.4 | 17.5
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 437.4 | 13.12
| Suma de Herramienta |  |  |  | 30.62
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 3 | 47.64 | 142.92
| Suma de Equipo |  |  |  | 142.92
| Costo Directo |  |  |  | 960.94
| Indirectos |  |  | 13 | 124.92
| Subtotal |  |  |  | 1085.86
| Financiamiento |  |  | 1 | 10.86
| Subtotal |  |  |  | 1096.72
| Utilidad |  |  | 8 | 87.74
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 1184.46
UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES 46
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal

## Análisis de costos horarios
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-015 |  |  |  |  | Hoja | 1
|  | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-115.- BAHÍA 115 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 65694.54 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 250 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 64512.23 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.18
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 12902.446 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 |  |  | 5.16 |  | 4.128 |  |  | 4.128
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*5,16 |  |  | 4.39 |  | 3.512 |  |  | 4.39
Subtotal |  |  |  |  | 13.43 |  | 11.52 |  |  | 12.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 |  |  | 42.3 |  | 0 |  |  | 12.69
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.32 |  | 0 |  |  | 0.996
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 45.99 |  | 0 |  |  | 13.686
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 62.85 |  | 14.95 |  |  | 29.52
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-016 |  |  |  |  | Hoja | 2
|  | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-115.- BAHÍA 115 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 55219.25 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 225 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 54036.94 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.16
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 10807.388 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (54.036,94-10.807,39)/10.000,00 |  |  | 4.32 |  | 3.456 |  |  | 3.456
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*4,32 |  |  | 3.67 |  | 2.936 |  |  | 3.67
Subtotal |  |  |  |  | 11.23 |  | 9.64 |  |  | 10.37
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1600*1,0000*225,0000)*0,94 |  |  | 33.84 |  | 0 |  |  | 10.152
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.03 |  | 0 |  |  | 0.909
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 37.24 |  | 0 |  |  | 11.061
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 51.9 |  | 13.07 |  |  | 24.86
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-023 |  |  |  |  | Hoja | 3
|  | MAQUINA CARGA SF6 |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-115.- BAHÍA 115 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 28900.97 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 10 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Electrico
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 28500.97 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 2850.097 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.63 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 0 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.8 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 0 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 6000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (28.500,97-2.850,10)/6.000,00 |  |  | 4.28 |  | 3.424 |  |  | 3.424
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  | 0.78
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  | 0.78
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,80*4,28 |  |  | 3.42 |  | 2.736 |  |  | 3.42
Subtotal |  |  |  |  | 9.26 |  | 7.72 |  |  | 8.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (1,0000*10,0000*0,7460)*0,63 |  |  | 4.7 |  | 0 |  |  | 1.41
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0000*1,0000*10,0000+0,0000/0,0000)*3,60 |  |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.051
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 400,00/32,0000 |  |  | 12.5 |  | 0 |  |  | 0
Capacidad Iinstalada
(Fo*Pn)/(Ha/Ma)*Precio |  | (1,0000*10,0000*0,7460)/(2000,00/10,00)*0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Ma = Meses al año = |  | 10
Subtotal |  |  |  |  | 17.37 |  | 0 |  |  | 1.461
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 29.66 |  | 10.75 |  |  | 12.89
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-103 |  |  |  |  | Hoja | 4
|  | CAMIONETA REDILAS 3T |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-115.- BAHÍA 115 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 11823.13 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 200 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 140.1298 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 11683.0002 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2271
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 1168.3 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 12 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 |  |  | 1.05 |  | 0.84 |  |  | 0.84
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*1,05 |  |  | 0.79 |  | 0.632 |  |  | 0.79
Subtotal |  |  |  |  | 2.48 |  | 2.11 |  |  | 2.27
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 |  |  | 39.97 |  | 0 |  |  | 11.991
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 2.09 |  | 0 |  |  | 0.627
Llantas | V = Vll / Hv = | 140,13/2000,0000 |  |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 42.13 |  | 0 |  |  | 12.618
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 47.64 |  | 5.14 |  |  | 17.92

## Materiales
BAHIAS 138 KV
BH-138-A
BH-138-A |  |  | BAHIAS 138 KV - BP+BT - BANCO
| Catálogo de Materiales |  |  |  |  | FECHA: |  | 2018-08-20
| Clave | Familia | Descripción | Unidad | Precio Base USD | % Flete a Panamá | % por concepto de Aranceles locales | Costo Unitario Puesto en Panamá SIN Impuestos USD
| MT-1 | CO | DIESEL | LT | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
| MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 0.88 | 0 | 0 | 0.88
| MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 3.6 | 0 | 0 | 3.6
| MT- CUCHI CPT-115 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 115 KV, CUCHILLA 115 KV CPT | JGO | 9364.96 | 3 | 0 | 9645.91
| MT- CUCHI SPT-115 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 115 KV, CUCHILLA 115 KV SPT | JGO | 8252.43 | 3 | 0 | 8500
| MT-AISLADOR S-123 | EQIP EL | AISLADOR SOPORTE 123 KV | PZA | 431.07 | 3 | 0 | 444
| MT-APARTRRA 96 | EQIP EL | APARTARRAYO 96 KV | PZA | 1553.4 | 3 | 0 | 1600
| MT-BCO BAT C 360AH | EQIP EL | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 71553.78 | 3 | 0 | 73700.39
| MT-BUS-AI-H-C-115 | EQIP EL | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 115 KV | LOTE | 172057.21 | 3 | 15 | 203801.77
| MT-CABLE FZA PCYM115 | EQIP EL | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/115 | LOTE | 74735.2 | 3 | 0 | 76977.26
| MT-CHAROLAS SOP ACC | EQIP EL | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 91448.3 | 3 | 0 | 94191.75
| MT-EQ AC 20T | EQIP EL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG | LOTE | 27793.11 | 3 | 0 | 28626.9
| MT-EQ COMUNIC-115 | EQIP EL | EQUIPO COMUNICACIÓN 115 | LOTE | 307480.5 | 3 | 10 | 348375.41
| MT-EQ CTROLSUP-115 | EQIP EL | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 115 KV | LOTE | 123667.13 | 3 | 10 | 140114.86
| MT-EQ ELEC INTER-115 | EQIP EL | EQUIPO ELÉCTRICO 115 KV, INTERRUPTOR 123 KV SF6 | PZA | 24271.84 | 3 | 0 | 25000
| MT-INST ELEC INT | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS | LOTE | 15870 | 3 | 0 | 16346.1
| MT-LETREROS EQ P | EQIP EL | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | LOTE | 350 | 0 | 0 | 350
| MT-LUMIN CAB ACC-115 | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 115 KV | LOTE | 79397.85 | 3 | 0 | 81779.79
| MT-PTA EMERG-D | EQIP EL | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 49646.06 | 3 | 0 | 51135.44
| MT-SIST C INC | EQIP EL | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS | LOTE | 58891.16 | 3 | 0 | 60657.89
| MT-SUBE TERC | EQIP EL | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 67132.78 | 3 | 0 | 69146.76
| MT-TABLERO CA CD-115 | EQIP EL | TABLERO CA Y CD -115 | TABLERO | 73150.99 | 3 | 10 | 82880.07
| MT-TABLERO LT-115 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN LT 115 | SECCIÓN | 56821 | 3 | 10 | 64378.19
| MT-TABLERO PCYM-115 | EQIP EL | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 115 kv | TABLERO | 244829.54 | 3 | 10 | 277391.87
| MT-TABLERO TT-115 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN TT 115 | SECCIÓN | 50308.38 | 3 | 10 | 56999.39
| MT-TRANF-SE SER P | EQIP EL | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 33130.06 | 3 | 0 | 34123.96
| MT-TRANSF C-123 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 123 KV | PZA | 10679.61 | 3 | 0 | 11000
| MT-TRANSF-P-123 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 123 KV | PZA | 7572.82 | 3 | 0 | 7800
| ENERGIA ELECTRICA | OTO | Energia electrica | KWH | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| CARGA SF6 | TMAQ | Carga SF6, para máquna SF6 | CARGA | 400 | 0 | 0 | 400
| NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 1182.31 | 0 | 0 | 1182.31
| NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 140.13 | 0 | 0 | 140.13
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Tabulador M de O
BAHIAS 138 KV
BH-138-A
BH-138-A |  | BAHIAS 138 KV - BP+BT - BANCO
| Tabulador de Mano de Obra |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
| Clave | Descripción | Unidad | SAL. BASE USD | FSR | SALARIO REAL USD
| MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 15 | 1.62 | 24.3
| MOSE-009 | CHOFER | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-014 | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-017 | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 30 | 1.62 | 48.6
| MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 1.62 | 48.6
| MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 44.14 | 1.62 | 71.51
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL