## PRESUTO
BAHIAS 230 KV
BH-230-C
BH-230-C |  |  | BAHIAS 230 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
|  | Costo Paramétrico de BAHIAS 230 KV |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
|  | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | IMPORTE USD
| - | BH-230-C | BAHIAS 230 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO |  |  |  | 2458800.77
|  | BH-230-1 | INST ALUMBRADO EXTERIOR | LOTE | 0.6 | 140647.72 | 84388.63
|  | BH-230-2 | BUSES, AISLADORES Y CONECTORES | LOTE | 0.6 | 317412.64 | 190447.58
|  | BH-230-3 | INTERRUPTOR DE POTENCIA | PZA | 2 | 80409.14 | 160818.28
|  | BH-230-4 | CUCHILLAS SPT | JGO | 5 | 14521.43 | 72607.15
|  | BH-230-5 | CUCHILLAS CPT | JGO | 0 | 20823.98 | 0
|  | BH-230-6 | AISLADOR SOPORTE | PZA | 4 | 2057.59 | 8230.36
|  | BH-230-7 | APARTARRAYOS | PZA | 4 | 4279.99 | 17119.96
|  | BH-230-8 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | PZA | 6 | 17838.63 | 107031.78
|  | BH-230-9 | TRANSFORMADOR DE POT INDUCT | PZA | 6 | 20161.49 | 120968.94
|  | BH-230-10 | GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS | LOTE | 0.6 | 120776.78 | 72466.07
|  | BH-230-11 | SUBESTACION DE SERV PROPIOS | LOTE | 0.2 | 42903.31 | 8580.66
|  | BH-230-12 | SUBESTACION DEL TERCIARIO | LOTE | 0.2 | 86136.66 | 17227.33
|  | BH-230-13 | PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) | LOTE | 0.2 | 64456.39 | 12891.28
|  | BH-230-14 | TABLERO TT | SECCION | 1 | 76011.4 | 76011.4
|  | BH-230-15 | TABLERO LT | SECCION | 1 | 109036.7 | 109036.7
|  | BH-230-16 | TABLERO PCYM COMUN | LOTE | 1 | 333553.24 | 333553.24
|  | BH-230-17 | TABLERO SERVICIOS PROPIOS | LOTE | 0.6 | 128506.49 | 77103.89
|  | BH-230-18 | CONTROL SUPERVISORIO | LOTE | 1 | 258226.26 | 258226.26
|  | BH-230-19 | COMUNICACIONES | LOTE | 0.6 | 571790.7 | 343074.42
|  | BH-230-20 | BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES | LOTE | 0.6 | 158952.25 | 95371.35
|  | BH-230-21 | AIRE ACONDICIONADO | LOTE | 0.2 | 39474.15 | 7894.83
|  | BH-230-22 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR | LOTE | 0.2 | 28923.13 | 5784.63
|  | BH-230-23 | CABLES DE FUERZA PCYM | LOTE | 0.6 | 317018.5 | 190211.1
|  | BH-230-24 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | LOTE | 1 | 87386.01 | 87386.01
|  | BH-230-25 | LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | BAHIA | 2 | 1184.46 | 2368.92
[6 empty] | TOTAL | 2458800.77
[6 empty] | Factor Ajuste | 100
[6 empty] | TOTAL AJUSTADO | 2458800.77
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## AJUSTE
BAHIAS 230 KV
BH-230-C
BH-230-C | BAHIAS 230 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto | [9 empty] | FECHA: | 2018-08-20
CLAVE | Familia | Descripción | Unid | Cantidad | Costo USD | Importe USD | % Incidencia | Índice Arranque | Índice Ajuste | Factor Ajuste | % Incidencia Ajustado
Familia: CO | CO | COMBUSTIBLES
MT-1 | CO | DIESEL | LT | 25011 | 0.94 | 23510.34 | 1.1786 | 1 | 1 | 1 | 1.1786
MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 32102.856 | 0.88 | 28250.51 | 1.4162 | 1 | 1 | 1 | 1.4162
MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 997.8233 | 3.6 | 3592.16 | 0.1801 | 1 | 1 | 1 | 0.1801
Total de CO | CO | COMBUSTIBLES |  |  |  | 55353.01 | 2.7749 |  |  |  | 2.7749
Familia: EQIP EL | EQIP EL | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
MT- CUCHI CPT-230 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV CPT | JGO | 0 | 15113.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
MT- CUCHI SPT-230 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV SPT | JGO | 5 | 10000 | 50000 | 2.5065 | 1 | 1 | 1 | 2.5065
MT-AISLADOR S-245 | EQIP EL | AISLADOR SOPORTE 245 KV | PZA | 4 | 1197 | 4788 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 0.24
MT-APARTRRA 192 | EQIP EL | APARTARRAYO 192 KV | PZA | 4 | 3000 | 12000 | 0.6016 | 1 | 1 | 1 | 0.6016
MT-BCO BAT C 360AH | EQIP EL | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 0.6 | 73700.39 | 44220.23 | 2.2168 | 1 | 1 | 1 | 2.2168
MT-BUS-AI-H-C-230 | EQIP EL | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 230 KV | LOTE | 0.6 | 216566.98 | 129940.19 | 6.514 | 1 | 1 | 1 | 6.514
MT-CABLE FZA PCYM230 | EQIP EL | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/230 | LOTE | 0.6 | 206396.58 | 123837.95 | 6.2081 | 1 | 1 | 1 | 6.2081
MT-CHAROLAS SOP ACC | EQIP EL | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 0.6 | 94191.75 | 56515.05 | 2.8331 | 1 | 1 | 1 | 2.8331
MT-EQ AC 20T | EQIP EL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG | LOTE | 0.2 | 28626.9 | 5725.38 | 0.287 | 1 | 1 | 1 | 0.287
MT-EQ COMUNIC-230 | EQIP EL | EQUIPO COMUNICACIÓN 230 | LOTE | 0.6 | 426695.69 | 256017.41 | 12.8343 | 1 | 1 | 1 | 12.8343
MT-EQ CTROLSUP-230 | EQIP EL | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 230 KV | LOTE | 1 | 171079.56 | 171079.56 | 8.5763 | 1 | 1 | 1 | 8.5763
MT-EQ ELEC INTER-230 | EQIP EL | EQUIPO ELÉCTRICO 230 KV, INTERRUPTOR 245 KV SF6 | PZA | 2 | 60000 | 120000 | 6.0157 | 1 | 1 | 1 | 6.0157
MT-INST ELEC INT | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS | LOTE | 0.2 | 16346.1 | 3269.22 | 0.1639 | 1 | 1 | 1 | 0.1639
MT-LETREROS EQ P | EQIP EL | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | LOTE | 2 | 350 | 700 | 0.0351 | 1 | 1 | 1 | 0.0351
MT-LUMIN CAB ACC-230 | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 230 KV | LOTE | 0.6 | 98439.06 | 59063.44 | 2.9609 | 1 | 1 | 1 | 2.9609
MT-PTA EMERG-D | EQIP EL | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 0.2 | 51135.44 | 10227.09 | 0.5127 | 1 | 1 | 1 | 0.5127
MT-SIST C INC | EQIP EL | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS | LOTE | 1 | 60657.89 | 60657.89 | 3.0408 | 1 | 1 | 1 | 3.0408
MT-SUBE TERC | EQIP EL | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 0.2 | 69146.76 | 13829.35 | 0.6933 | 1 | 1 | 1 | 0.6933
MT-TABLERO CA CD-230 | EQIP EL | TABLERO CA Y CD -230 | TABLERO | 0.6 | 91481.81 | 54889.09 | 2.7516 | 1 | 1 | 1 | 2.7516
MT-TABLERO LT-230 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN LT 230 | SECCIÓN | 1 | 87182.41 | 87182.41 | 4.3705 | 1 | 1 | 1 | 4.3705
MT-TABLERO PCYM-230 | EQIP EL | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 230 kv | TABLERO | 1 | 264218.38 | 264218.38 | 13.2454 | 1 | 1 | 1 | 13.2454
MT-TABLERO TT-230 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN TT 230 | SECCIÓN | 1 | 60389.3 | 60389.3 | 3.0273 | 1 | 1 | 1 | 3.0273
MT-TRANF-SE SER P | EQIP EL | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 0.2 | 34123.96 | 6824.79 | 0.3421 | 1 | 1 | 1 | 0.3421
MT-TRANSF C-245 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 245 KV | PZA | 6 | 14000 | 84000 | 4.211 | 1 | 1 | 1 | 4.211
MT-TRANSF-P-245 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 245 KV | PZA | 6 | 15884.52 | 95307.12 | 4.7778 | 1 | 1 | 1 | 4.7778
Total de EQIP EL | EQIP EL | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  | 1'774,681.85 | 88.9656 |  |  |  | 88.9658
Familia: OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL
ENERGIA ELECTRICA | OTO | Energia electrica | KWH | 596.8 | 0.63 | 375.98 | 0.0188 | 1 | 1 | 1 | 0.0188
Total de OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL |  |  |  | 375.98 | 0.0188 |  |  |  | 0.0188
Familia: SMO | SMO | MANO DE OBRA
EQ DE SEG | SMO | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 138339.95 | 4150.2 | 0.2081 | 1 | 1 | 1 | 0.2081
HERRAMIENTA MAN | SMO | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 138339.95 | 5533.6 | 0.2774 | 1 | 1 | 1 | 0.2774
MOSE-008-D | SMO | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1948.4 | 24.3 | 47346.12 | 2.3735 | 1 | 1 | 1 | 2.3735
MOSE-009 | SMO | CHOFER | jor | 88.35 | 24.26 | 2143.37 | 0.1074 | 1 | 1 | 1 | 0.1074
MOSE-014 | SMO | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 86.75 | 27.41 | 2377.82 | 0.1192 | 1 | 1 | 1 | 0.1192
MOSE-017 | SMO | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 10 | 24.26 | 242.6 | 0.0122 | 1 | 1 | 1 | 0.0122
MOSE-042-D | SMO | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 786.8 | 48.6 | 38238.48 | 1.9169 | 1 | 1 | 1 | 1.9169
MOSE-043-D | SMO | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 984.8 | 48.6 | 47861.28 | 2.3993 | 1 | 1 | 1 | 2.3993
MOSE-044-D | SMO | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 68.44 | 71.51 | 4894.14 | 0.2453 | 1 | 1 | 1 | 0.2453
Total de SMO | SMO | MANO DE OBRA |  |  |  | 152787.61 | 7.6593 |  |  |  | 7.6593
Familia: TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA
C.F. CHR-015 | TMAQ | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 3 | 13.43 | 40.29 | 0.002 | 1 | 1 | 1 | 0.002
C.F. CHR-016 | TMAQ | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON | HR | 691 | 11.23 | 7759.93 | 0.389 | 1 | 1 | 1 | 0.389
C.F. CHR-023 | TMAQ | MAQUINA CARGA SF6 | HR | 80 | 9.26 | 740.8 | 0.0371 | 1 | 1 | 1 | 0.0371
C.F. CHR-103 | TMAQ | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 706.8 | 2.48 | 1752.86 | 0.0879 | 1 | 1 | 1 | 0.0879
CARGA SF6 | TMAQ | Carga SF6, para máquna SF6 | CARGA | 2.5 | 400 | 1000 | 0.0501 | 1 | 1 | 1 | 0.0501
NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 0.21514 | 1182.31 | 254.36 | 0.0128 | 1 | 1 | 1 | 0.0128
NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 0.3534 | 140.13 | 49.52 | 0.0025 | 1 | 1 | 1 | 0.0025
Total de TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA |  |  |  | 11597.76 | 0.5814 |  |  |  | 0.5814
TOTAL DEL REPORTE | [5 empty] | 1994796.21 | 100 | FACTOR DE AJUSTE |  |  | 100
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Análisis de precio unitario
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 1
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-1 | INST ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-LUMIN CAB ACC-230 | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA | LOTE | 1 | 98439.06 | 98439.06
BAHÍA 230 KV
| Suma de Materiales |  |  |  | 98439.06
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 71.51 | 429.06
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 120 | 48.6 | 5832
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 180 | 24.3 | 4374
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 10635.06
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 10635.06 | 425.4
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 10635.06 | 319.05
| Suma de Herramienta |  |  |  | 744.45
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 90 | 47.64 | 4287.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 4287.6
| Costo Directo |  |  |  | 114106.17
| Indirectos |  |  | 13 | 14833.8
| Subtotal |  |  |  | 128939.97
| Financiamiento |  |  | 1 | 1289.4
| Subtotal |  |  |  | 130229.37
| Utilidad |  |  | 8 | 10418.35
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 140647.72
CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES 72
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 2
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-2 | BUSES, AISLADORES Y CONECTORES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-BUS-AI-H-C-230 | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES | LOTE | 1 | 216566.98 | 216566.98
230 KV
| Suma de Materiales |  |  |  | 216566.98
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 20 | 71.51 | 1430.2
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 280 | 48.6 | 13608
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 420 | 24.3 | 10206
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 25244.2
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 25244.2 | 1009.77
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 25244.2 | 757.33
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1767.1
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 140 | 51.9 | 7266
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 140 | 47.64 | 6669.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 13935.6
| Costo Directo |  |  |  | 257513.88
| Indirectos |  |  | 13 | 33476.8
| Subtotal |  |  |  | 290990.68
| Financiamiento |  |  | 1 | 2909.91
| Subtotal |  |  |  | 293900.59
| Utilidad |  |  | 8 | 23512.05
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 317412.64
TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES 64
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 3
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-3 | INTERRUPTOR DE POTENCIA |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ ELEC INTER-230 | EQUIPO ELÉCTRICO 230 KV, INTERRUPTOR 245 | PZA | 1 | 60000 | 60000
KV SF6
| Suma de Materiales |  |  |  | 60000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.4 | 71.51 | 100.11
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 42 | 24.3 | 1020.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2481.51
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2481.51 | 99.26
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2481.51 | 74.45
| Suma de Herramienta |  |  |  | 173.71
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 14 | 51.9 | 726.6
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
CHR-023 | MAQUINA CARGA SF6 | HR | 40 | 29.66 | 1186.4
| Suma de Equipo |  |  |  | 2579.96
| Costo Directo |  |  |  | 65235.18
| Indirectos |  |  | 13 | 8480.57
| Subtotal |  |  |  | 73715.75
| Financiamiento |  |  | 1 | 737.16
| Subtotal |  |  |  | 74452.91
| Utilidad |  |  | 8 | 5956.23
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 80409.14
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE DOLARES 14
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 4
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-4 | CUCHILLAS SPT |  |  |  | JGO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT- CUCHI SPT-230 | EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV | JGO | 1 | 10000 | 10000
SPT
| Suma de Materiales |  |  |  | 10000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.2 | 71.51 | 85.81
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 18 | 24.3 | 437.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 1106.41
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 1106.41 | 44.26
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 1106.41 | 33.19
| Suma de Herramienta |  |  |  | 77.45
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 6 | 47.64 | 285.84
| Suma de Equipo |  |  |  | 597.24
| Costo Directo |  |  |  | 11781.1
| Indirectos |  |  | 13 | 1531.54
| Subtotal |  |  |  | 13312.64
| Financiamiento |  |  | 1 | 133.13
| Subtotal |  |  |  | 13445.77
| Utilidad |  |  | 8 | 1075.66
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 14521.43
CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN DOLARES 43
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 5
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-5 | CUCHILLAS CPT |  |  |  | JGO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT- CUCHI CPT-230 | EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV | JGO | 1 | 15113.19 | 15113.19
CPT
| Suma de Materiales |  |  |  | 15113.19
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.2 | 71.51 | 85.81
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 18 | 24.3 | 437.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 1106.41
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 1106.41 | 44.26
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 1106.41 | 33.19
| Suma de Herramienta |  |  |  | 77.45
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 6 | 47.64 | 285.84
| Suma de Equipo |  |  |  | 597.24
| Costo Directo |  |  |  | 16894.29
| Indirectos |  |  | 13 | 2196.26
| Subtotal |  |  |  | 19090.55
| Financiamiento |  |  | 1 | 190.91
| Subtotal |  |  |  | 19281.46
| Utilidad |  |  | 8 | 1542.52
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 20823.98
VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES DOLARES 98
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 6
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-6 | AISLADOR SOPORTE |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-AISLADOR S-245 | AISLADOR SOPORTE 245 KV | PZA | 1 | 1197 | 1197
| Suma de Materiales |  |  |  | 1197
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.4 | 48.6 | 68.04
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.8 | 24.3 | 68.04
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 150.38
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 150.38 | 6.02
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 150.38 | 4.51
| Suma de Herramienta |  |  |  | 10.53
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 1669.31
| Indirectos |  |  | 13 | 217.01
| Subtotal |  |  |  | 1886.32
| Financiamiento |  |  | 1 | 18.86
| Subtotal |  |  |  | 1905.18
| Utilidad |  |  | 8 | 152.41
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 2057.59
DOS MIL CINCUENTA Y SIETE DOLARES 59
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 7
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-7 | APARTARRAYOS |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-APARTRRA 192 | APARTARRAYO 192 KV | PZA | 1 | 3000 | 3000
| Suma de Materiales |  |  |  | 3000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.4 | 48.6 | 68.04
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.8 | 24.3 | 68.04
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 150.38
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 150.38 | 6.02
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 150.38 | 4.51
| Suma de Herramienta |  |  |  | 10.53
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 3472.31
| Indirectos |  |  | 13 | 451.4
| Subtotal |  |  |  | 3923.71
| Financiamiento |  |  | 1 | 39.24
| Subtotal |  |  |  | 3962.95
| Utilidad |  |  | 8 | 317.04
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 4279.99
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES 99
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 8
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-8 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANSF C-245 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 245 KV | PZA | 1 | 14000 | 14000
| Suma de Materiales |  |  |  | 14000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.4 | 48.6 | 68.04
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.8 | 24.3 | 68.04
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 150.38
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 150.38 | 6.02
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 150.38 | 4.51
| Suma de Herramienta |  |  |  | 10.53
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 14472.31
| Indirectos |  |  | 13 | 1881.4
| Subtotal |  |  |  | 16353.71
| Financiamiento |  |  | 1 | 163.54
| Subtotal |  |  |  | 16517.25
| Utilidad |  |  | 8 | 1321.38
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 17838.63
DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES 63
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 9
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-9 | TRANSFORMADOR DE POT INDUCT |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANSF-P-245 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 245 KV | PZA | 1 | 15884.52 | 15884.52
| Suma de Materiales |  |  |  | 15884.52
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.4 | 48.6 | 68.04
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.8 | 24.3 | 68.04
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 150.38
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 150.38 | 6.02
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 150.38 | 4.51
| Suma de Herramienta |  |  |  | 10.53
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 16356.83
| Indirectos |  |  | 13 | 2126.39
| Subtotal |  |  |  | 18483.22
| Financiamiento |  |  | 1 | 184.83
| Subtotal |  |  |  | 18668.05
| Utilidad |  |  | 8 | 1493.44
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 20161.49
VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y UN DOLARES 49
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 10
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-10 | GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-CHAROLAS SOP ACC | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 1 | 94191.75 | 94191.75
| Suma de Materiales |  |  |  | 94191.75
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.8 | 71.51 | 200.23
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 28 | 48.6 | 1360.8
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 56 | 24.3 | 1360.8
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2921.83
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2921.83 | 116.87
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2921.83 | 87.65
| Suma de Herramienta |  |  |  | 204.52
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 666.96
| Costo Directo |  |  |  | 97985.06
| Indirectos |  |  | 13 | 12738.06
| Subtotal |  |  |  | 110723.12
| Financiamiento |  |  | 1 | 1107.23
| Subtotal |  |  |  | 111830.35
| Utilidad |  |  | 8 | 8946.43
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 120776.78
CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 78
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 11
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-11 | SUBESTACION DE SERV PROPIOS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANF-SE SER P | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 1 | 34123.96 | 34123.96
| Suma de Materiales |  |  |  | 34123.96
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 71.51 | 71.51
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 24.3 | 194.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 460.31
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 460.31 | 18.41
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 460.31 | 13.81
| Suma de Herramienta |  |  |  | 32.22
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 4 | 47.64 | 190.56
| Suma de Equipo |  |  |  | 190.56
| Costo Directo |  |  |  | 34807.05
| Indirectos |  |  | 13 | 4524.92
| Subtotal |  |  |  | 39331.97
| Financiamiento |  |  | 1 | 393.32
| Subtotal |  |  |  | 39725.29
| Utilidad |  |  | 8 | 3178.02
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 42903.31
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES 31
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 12
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-12 | SUBESTACION DEL TERCIARIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-SUBE TERC | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 1 | 69146.76 | 69146.76
| Suma de Materiales |  |  |  | 69146.76
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 71.51 | 71.51
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 10 | 24.3 | 243
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 508.91
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 508.91 | 20.36
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 508.91 | 15.27
| Suma de Herramienta |  |  |  | 35.63
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 4 | 47.64 | 190.56
| Suma de Equipo |  |  |  | 190.56
| Costo Directo |  |  |  | 69881.86
| Indirectos |  |  | 13 | 9084.64
| Subtotal |  |  |  | 78966.5
| Financiamiento |  |  | 1 | 789.67
| Subtotal |  |  |  | 79756.17
| Utilidad |  |  | 8 | 6380.49
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 86136.66
OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES 66
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 13
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-13 | PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-PTA EMERG-D | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 1 | 51135.44 | 51135.44
| Suma de Materiales |  |  |  | 51135.44
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 48.6 | 388.8
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 24.3 | 194.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 611.8
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 611.8 | 24.47
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 611.8 | 18.35
| Suma de Herramienta |  |  |  | 42.82
Equipo
CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 8 | 62.85 | 502.8
| Suma de Equipo |  |  |  | 502.8
| Costo Directo |  |  |  | 52292.86
| Indirectos |  |  | 13 | 6798.07
| Subtotal |  |  |  | 59090.93
| Financiamiento |  |  | 1 | 590.91
| Subtotal |  |  |  | 59681.84
| Utilidad |  |  | 8 | 4774.55
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 64456.39
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES 39
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 14
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-14 | TABLERO TT |  |  |  | SECCION
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO TT-230 | TABLERO SECCIÓN TT 230 | SECCIÓN | 1 | 60389.3 | 60389.3
| Suma de Materiales |  |  |  | 60389.3
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 12 | 24.3 | 291.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 903.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 903.4 | 36.14
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 903.4 | 27.1
| Suma de Herramienta |  |  |  | 63.24
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 61667.34
| Indirectos |  |  | 13 | 8016.75
| Subtotal |  |  |  | 69684.09
| Financiamiento |  |  | 1 | 696.84
| Subtotal |  |  |  | 70380.93
| Utilidad |  |  | 8 | 5630.47
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 76011.4
SETENTA Y SEIS MIL ONCE DOLARES 40
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 15
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-15 | TABLERO LT |  |  |  | SECCION
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO LT-230 | TABLERO SECCIÓN LT 230 | SECCIÓN | 1 | 87182.41 | 87182.41
| Suma de Materiales |  |  |  | 87182.41
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 12 | 24.3 | 291.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 903.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 903.4 | 36.14
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 903.4 | 27.1
| Suma de Herramienta |  |  |  | 63.24
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 88460.45
| Indirectos |  |  | 13 | 11499.86
| Subtotal |  |  |  | 99960.31
| Financiamiento |  |  | 1 | 999.6
| Subtotal |  |  |  | 100959.91
| Utilidad |  |  | 8 | 8076.79
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 109036.7
CIENTO NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES 70
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 16
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-16 | TABLERO PCYM COMUN |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO PCYM-230 | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 230 kv | TABLERO | 1 | 264218.38 | 264218.38
| Suma de Materiales |  |  |  | 264218.38
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 60 | 24.3 | 1458
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 4517.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 4517.02 | 180.68
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 4517.02 | 135.51
| Suma de Herramienta |  |  |  | 316.19
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 30 | 51.9 | 1557
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 1557
| Costo Directo |  |  |  | 270608.59
| Indirectos |  |  | 13 | 35179.12
| Subtotal |  |  |  | 305787.71
| Financiamiento |  |  | 1 | 3057.88
| Subtotal |  |  |  | 308845.59
| Utilidad |  |  | 8 | 24707.65
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 333553.24
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES 24
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 17
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-17 | TABLERO SERVICIOS PROPIOS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO CA CD-230 | TABLERO CA Y CD -230 | TABLERO | 1 | 91481.81 | 91481.81
| Suma de Materiales |  |  |  | 91481.81
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 71.51 | 286.04
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 40 | 48.6 | 1944
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 40 | 48.6 | 1944
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 80 | 24.3 | 1944
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 6118.04
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 6118.04 | 244.72
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 6118.04 | 183.54
| Suma de Herramienta |  |  |  | 428.26
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 120 | 51.9 | 6228
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 6228
| Costo Directo |  |  |  | 104256.11
| Indirectos |  |  | 13 | 13553.29
| Subtotal |  |  |  | 117809.4
| Financiamiento |  |  | 1 | 1178.09
| Subtotal |  |  |  | 118987.49
| Utilidad |  |  | 8 | 9519
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 128506.49
CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS DOLARES 49
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 18
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-18 | CONTROL SUPERVISORIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ CTROLSUP-230 | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 230 KV | LOTE | 1 | 171079.56 | 171079.56
| Suma de Materiales |  |  |  | 171079.56
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 18 | 71.51 | 1287.18
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 360 | 24.3 | 8748
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 27531.18
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 27531.18 | 1101.25
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 27531.18 | 825.94
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1927.19
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 90 | 51.9 | 4671
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 90 | 47.64 | 4287.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 8958.6
| Costo Directo |  |  |  | 209496.53
| Indirectos |  |  | 13 | 27234.55
| Subtotal |  |  |  | 236731.08
| Financiamiento |  |  | 1 | 2367.31
| Subtotal |  |  |  | 239098.39
| Utilidad |  |  | 8 | 19127.87
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 258226.26
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES 26
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 19
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-19 | COMUNICACIONES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ COMUNIC-230 | EQUIPO COMUNICACIÓN 230 | LOTE | 1 | 426695.69 | 426695.69
| Suma de Materiales |  |  |  | 426695.69
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 360 | 24.3 | 8748
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 26387.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 26387.02 | 1055.48
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 26387.02 | 791.61
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1847.09
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 90 | 51.9 | 4671
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 90 | 47.64 | 4287.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 8958.6
| Costo Directo |  |  |  | 463888.4
| Indirectos |  |  | 13 | 60305.49
| Subtotal |  |  |  | 524193.89
| Financiamiento |  |  | 1 | 5241.94
| Subtotal |  |  |  | 529435.83
| Utilidad |  |  | 8 | 42354.87
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 571790.7
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA DOLARES 70
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 20
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-20 | BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-BCO BAT C 360AH | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 1 | 73700.39 | 73700.39
| Suma de Materiales |  |  |  | 73700.39
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 240 | 48.6 | 11664
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 48.6 | 11664
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 480 | 24.3 | 11664
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 35135.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 35135.02 | 1405.4
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 35135.02 | 1054.05
| Suma de Herramienta |  |  |  | 2459.45
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 120 | 51.9 | 6228
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 240 | 47.64 | 11433.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 17661.6
| Costo Directo |  |  |  | 128956.46
| Indirectos |  |  | 13 | 16764.34
| Subtotal |  |  |  | 145720.8
| Financiamiento |  |  | 1 | 1457.21
| Subtotal |  |  |  | 147178.01
| Utilidad |  |  | 8 | 11774.24
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 158952.25
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES 25
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 21
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-21 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ AC 20T | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE | LOTE | 1 | 28626.9 | 28626.9
20 TON DE REFRIG
| Suma de Materiales |  |  |  | 28626.9
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.4 | 71.51 | 100.11
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 28 | 24.3 | 680.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2141.31
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2141.31 | 85.65
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2141.31 | 64.24
| Suma de Herramienta |  |  |  | 149.89
Equipo
CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 7 | 62.85 | 439.95
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 1106.91
| Costo Directo |  |  |  | 32025.01
| Indirectos |  |  | 13 | 4163.25
| Subtotal |  |  |  | 36188.26
| Financiamiento |  |  | 1 | 361.88
| Subtotal |  |  |  | 36550.14
| Utilidad |  |  | 8 | 2924.01
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 39474.15
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 15
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 22
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-22 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-INST ELEC INT | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE | LOTE | 1 | 16346.1 | 16346.1
EMERGENCIA Y ACCESORIOS
| Suma de Materiales |  |  |  | 16346.1
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 3 | 71.51 | 214.53
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 60 | 48.6 | 2916
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 90 | 24.3 | 2187
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 5317.53
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 5317.53 | 212.7
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 5317.53 | 159.53
| Suma de Herramienta |  |  |  | 372.23
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 30 | 47.64 | 1429.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 1429.2
| Costo Directo |  |  |  | 23465.06
| Indirectos |  |  | 13 | 3050.46
| Subtotal |  |  |  | 26515.52
| Financiamiento |  |  | 1 | 265.16
| Subtotal |  |  |  | 26780.68
| Utilidad |  |  | 8 | 2142.45
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 28923.13
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES 13
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 23
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-23 | CABLES DE FUERZA PCYM |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-CABLE FZA PCYM230 | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/230 | LOTE | 1 | 206396.58 | 206396.58
| Suma de Materiales |  |  |  | 206396.58
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 14 | 71.51 | 1001.14
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 280 | 48.6 | 13608
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 140 | 48.6 | 6804
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 280 | 24.3 | 6804
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 28217.14
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 28217.14 | 1128.69
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 28217.14 | 846.51
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1975.2
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 140 | 51.9 | 7266
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 280 | 47.64 | 13339.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 20605.2
| Costo Directo |  |  |  | 257194.12
| Indirectos |  |  | 13 | 33435.24
| Subtotal |  |  |  | 290629.36
| Financiamiento |  |  | 1 | 2906.29
| Subtotal |  |  |  | 293535.65
| Utilidad |  |  | 8 | 23482.85
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 317018.5
TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DIEZ Y OCHO DOLARES 50
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 24
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-24 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-SIST C INC | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, | LOTE | 1 | 60657.89 | 60657.89
INCLUYE ACCESORIOS
| Suma de Materiales |  |  |  | 60657.89
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 3 | 71.51 | 214.53
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 60 | 48.6 | 2916
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 120 | 24.3 | 2916
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 7504.53
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 7504.53 | 300.18
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 7504.53 | 225.14
| Suma de Herramienta |  |  |  | 525.32
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 15 | 51.9 | 778.5
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 30 | 47.64 | 1429.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 2207.7
| Costo Directo |  |  |  | 70895.44
| Indirectos |  |  | 13 | 9216.41
| Subtotal |  |  |  | 80111.85
| Financiamiento |  |  | 1 | 801.12
| Subtotal |  |  |  | 80912.97
| Utilidad |  |  | 8 | 6473.04
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 87386.01
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES 1
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 25
Obra:
BH-230.- BAHÍA 230 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-230-25 | LETREROS EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | BAHIA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-LETREROS EQ P | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO | LOTE | 1 | 350 | 350
PRINCIPAL
| Suma de Materiales |  |  |  | 350
Mano de Obra
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 24.3 | 145.8
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 437.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 437.4 | 17.5
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 437.4 | 13.12
| Suma de Herramienta |  |  |  | 30.62
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 3 | 47.64 | 142.92
| Suma de Equipo |  |  |  | 142.92
| Costo Directo |  |  |  | 960.94
| Indirectos |  |  | 13 | 124.92
| Subtotal |  |  |  | 1085.86
| Financiamiento |  |  | 1 | 10.86
| Subtotal |  |  |  | 1096.72
| Utilidad |  |  | 8 | 87.74
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 1184.46
UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES 46
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal

## Análisis de costos horarios
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-015 |  |  |  |  | Hoja | 1
|  | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-230.- BAHÍA 230 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 65694.54 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 250 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 64512.23 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.18
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 12902.446 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 |  |  | 5.16 |  | 4.128 |  |  | 4.128
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*5,16 |  |  | 4.39 |  | 3.512 |  |  | 4.39
Subtotal |  |  |  |  | 13.43 |  | 11.52 |  |  | 12.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 |  |  | 42.3 |  | 0 |  |  | 12.69
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.32 |  | 0 |  |  | 0.996
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 45.99 |  | 0 |  |  | 13.686
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 62.85 |  | 14.95 |  |  | 29.52
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-016 |  |  |  |  | Hoja | 2
|  | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-230.- BAHÍA 230 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 55219.25 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 225 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 54036.94 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.16
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 10807.388 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (54.036,94-10.807,39)/10.000,00 |  |  | 4.32 |  | 3.456 |  |  | 3.456
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*4,32 |  |  | 3.67 |  | 2.936 |  |  | 3.67
Subtotal |  |  |  |  | 11.23 |  | 9.64 |  |  | 10.37
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1600*1,0000*225,0000)*0,94 |  |  | 33.84 |  | 0 |  |  | 10.152
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.03 |  | 0 |  |  | 0.909
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 37.24 |  | 0 |  |  | 11.061
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 51.9 |  | 13.07 |  |  | 24.86
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-023 |  |  |  |  | Hoja | 3
|  | MAQUINA CARGA SF6 |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-230.- BAHÍA 230 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 28900.97 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 10 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Electrico
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 28500.97 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 2850.097 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.63 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 0 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.8 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 0 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 6000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (28.500,97-2.850,10)/6.000,00 |  |  | 4.28 |  | 3.424 |  |  | 3.424
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  | 0.78
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  | 0.78
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,80*4,28 |  |  | 3.42 |  | 2.736 |  |  | 3.42
Subtotal |  |  |  |  | 9.26 |  | 7.72 |  |  | 8.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (1,0000*10,0000*0,7460)*0,63 |  |  | 4.7 |  | 0 |  |  | 1.41
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0000*1,0000*10,0000+0,0000/0,0000)*3,60 |  |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.051
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 400,00/32,0000 |  |  | 12.5 |  | 0 |  |  | 0
Capacidad Iinstalada
(Fo*Pn)/(Ha/Ma)*Precio |  | (1,0000*10,0000*0,7460)/(2000,00/10,00)*0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Ma = Meses al año = |  | 10
Subtotal |  |  |  |  | 17.37 |  | 0 |  |  | 1.461
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 29.66 |  | 10.75 |  |  | 12.89
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-103 |  |  |  |  | Hoja | 4
|  | CAMIONETA REDILAS 3T |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-230.- BAHÍA 230 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 11823.13 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 200 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 140.1298 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 11683.0002 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2271
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 1168.3 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 12 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 |  |  | 1.05 |  | 0.84 |  |  | 0.84
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*1,05 |  |  | 0.79 |  | 0.632 |  |  | 0.79
Subtotal |  |  |  |  | 2.48 |  | 2.11 |  |  | 2.27
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 |  |  | 39.97 |  | 0 |  |  | 11.991
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 2.09 |  | 0 |  |  | 0.627
Llantas | V = Vll / Hv = | 140,13/2000,0000 |  |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 42.13 |  | 0 |  |  | 12.618
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 47.64 |  | 5.14 |  |  | 17.92

## Materiales
BAHIAS 230 KV
BH-230-C
BH-230-C |  |  | BAHIAS 230 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
| Catálogo de Materiales |  |  |  |  | FECHA: |  | 2018-08-20
| Clave | Familia | Descripción | Unidad | Precio Base USD | % Flete a Panamá | % por concepto de Aranceles locales | Costo Unitario Puesto en Panamá SIN Impuestos USD
| MT-1 | CO | DIESEL | LT | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
| MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 0.88 | 0 | 0 | 0.88
| MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 3.6 | 0 | 0 | 3.6
| MT- CUCHI CPT-230 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV CPT | JGO | 14673 | 3 | 0 | 15113.19
| MT- CUCHI SPT-230 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV SPT | JGO | 9708.74 | 3 | 0 | 10000
| MT-AISLADOR S-245 | EQIP EL | AISLADOR SOPORTE 245 KV | PZA | 1162.14 | 3 | 0 | 1197
| MT-APARTRRA 192 | EQIP EL | APARTARRAYO 192 KV | PZA | 2912.62 | 3 | 0 | 3000
| MT-BCO BAT C 360AH | EQIP EL | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 71553.78 | 3 | 0 | 73700.39
| MT-BUS-AI-H-C-230 | EQIP EL | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 230 KV | LOTE | 182834.09 | 3 | 15 | 216566.98
| MT-CABLE FZA PCYM230 | EQIP EL | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/230 | LOTE | 200385.03 | 3 | 0 | 206396.58
| MT-CHAROLAS SOP ACC | EQIP EL | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 91448.3 | 3 | 0 | 94191.75
| MT-EQ AC 20T | EQIP EL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG | LOTE | 27793.11 | 3 | 0 | 28626.9
| MT-EQ COMUNIC-230 | EQIP EL | EQUIPO COMUNICACIÓN 230 | LOTE | 376606.96 | 3 | 10 | 426695.69
| MT-EQ CTROLSUP-230 | EQIP EL | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 230 KV | LOTE | 150996.96 | 3 | 10 | 171079.56
| MT-EQ ELEC INTER-230 | EQIP EL | EQUIPO ELÉCTRICO 230 KV, INTERRUPTOR 245 KV SF6 | PZA | 58252.43 | 3 | 0 | 60000
| MT-INST ELEC INT | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS | LOTE | 15870 | 3 | 0 | 16346.1
| MT-LETREROS EQ P | EQIP EL | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | LOTE | 350 | 0 | 0 | 350
| MT-LUMIN CAB ACC-230 | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 230 KV | LOTE | 95571.9 | 3 | 0 | 98439.06
| MT-PTA EMERG-D | EQIP EL | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 49646.06 | 3 | 0 | 51135.44
| MT-SIST C INC | EQIP EL | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS | LOTE | 58891.16 | 3 | 0 | 60657.89
| MT-SUBE TERC | EQIP EL | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 67132.78 | 3 | 0 | 69146.76
| MT-TABLERO CA CD-230 | EQIP EL | TABLERO CA Y CD -230 | TABLERO | 80742.99 | 3 | 10 | 91481.81
| MT-TABLERO LT-230 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN LT 230 | SECCIÓN | 76948.29 | 3 | 10 | 87182.41
| MT-TABLERO PCYM-230 | EQIP EL | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 230 kv | TABLERO | 233202.45 | 3 | 10 | 264218.38
| MT-TABLERO TT-230 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN TT 230 | SECCIÓN | 53300.35 | 3 | 10 | 60389.3
| MT-TRANF-SE SER P | EQIP EL | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 33130.06 | 3 | 0 | 34123.96
| MT-TRANSF C-245 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 245 KV | PZA | 13592.23 | 3 | 0 | 14000
| MT-TRANSF-P-245 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 245 KV | PZA | 15421.86 | 3 | 0 | 15884.52
| ENERGIA ELECTRICA | OTO | Energia electrica | KWH | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| CARGA SF6 | TMAQ | Carga SF6, para máquna SF6 | CARGA | 400 | 0 | 0 | 400
| NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 1182.31 | 0 | 0 | 1182.31
| NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 140.13 | 0 | 0 | 140.13
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Tabulador M de O
BAHIAS 230 KV
BH-230-C
BH-230-C |  | BAHIAS 230 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
| Tabulador de Mano de Obra |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
| Clave | Descripción | Unidad | SAL. BASE USD | FSR | SALARIO REAL USD
| MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 15 | 1.62 | 24.3
| MOSE-009 | CHOFER | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-014 | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-017 | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 30 | 1.62 | 48.6
| MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 1.62 | 48.6
| MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 44.14 | 1.62 | 71.51
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL