## PRESUTO
BAHIAS 400 KV
BH-400-C
BH-400-C |  |  | BAHIAS 400 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
|  | Costo Paramétrico de BAHIAS 400 KV |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
|  | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | IMPORTE USD
| - | BH-400-C | BAHIAS 400 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO |  |  |  | 3717714.4
|  | BH-400-1 | INST ALUMBRADO EXTERIOR | LOTE | 0.6 | 196845.54 | 118107.32
|  | BH-400-2 | BUSES, AISLADORES Y CONECTORES | LOTE | 0.6 | 632166.16 | 379299.7
|  | BH-400-3 | INTERRUPTOR DE POTENCIA | PZA | 2 | 157089.13 | 314178.26
|  | BH-400-4 | CUCHILLAS SPT | JGO | 5 | 40637.11 | 203185.55
|  | BH-400-5 | CUCHILLAS CPT | JGO | 0 | 48028.33 | 0
|  | BH-400-6 | AISLADOR SOPORTE | PZA | 5 | 3154.86 | 15774.3
|  | BH-400-7 | APARTARRAYOS | PZA | 4 | 6950.06 | 27800.24
|  | BH-400-8 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | PZA | 6 | 23590.22 | 141541.32
|  | BH-400-9 | TRANSFORMADOR DE POT INDUCT | PZA | 6 | 34524.94 | 207149.64
|  | BH-400-10 | GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS | LOTE | 1 | 120776.78 | 120776.78
|  | BH-400-11 | SUBESTACION DE SERV PROPIOS | LOTE | 0.2 | 42903.31 | 8580.66
|  | BH-400-12 | SUBESTACION DEL TERCIARIO | LOTE | 0.2 | 86136.66 | 17227.33
|  | BH-400-13 | PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) | LOTE | 0.2 | 64456.39 | 12891.28
|  | BH-400-14 | TABLERO TT | SECCION | 1 | 93664.46 | 93664.46
|  | BH-400-15 | TABLERO LT | SECCION | 1 | 129703.28 | 129703.28
|  | BH-400-16 | TABLERO PCYM COMUN | LOTE | 1 | 318042.57 | 318042.57
|  | BH-400-17 | TABLERO SERVICIOS PROPIOS | LOTE | 1 | 155002.36 | 155002.36
|  | BH-400-18 | CONTROL SUPERVISORIO | LOTE | 1 | 195166.34 | 195166.34
|  | BH-400-19 | COMUNICACIONES | LOTE | 1 | 662825.71 | 662825.71
|  | BH-400-20 | BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES | LOTE | 0.6 | 158952.25 | 95371.35
|  | BH-400-21 | AIRE ACONDICIONADO | LOTE | 0.2 | 39474.15 | 7894.83
|  | BH-400-22 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR | LOTE | 0.2 | 28923.13 | 5784.63
|  | BH-400-23 | CABLES DE FUERZA PCYM | LOTE | 1 | 397991.56 | 397991.56
|  | BH-400-24 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | LOTE | 1 | 87386.01 | 87386.01
|  | BH-400-25 | LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | BAHIA | 2 | 1184.46 | 2368.92
[6 empty] | TOTAL | 3717714.4
[6 empty] | Factor Ajuste | 100
[6 empty] | TOTAL AJUSTADO | 3717714.4
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## AJUSTE
BAHIAS 400 KV
BH-400-C
BH-400-C | BAHIAS 400 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto | [9 empty] | FECHA: | 2018-08-20
CLAVE | Familia | Descripción | Unid | Cantidad | Costo USD | Importe USD | % Incidencia | Índice Arranque | Índice Ajuste | Factor Ajuste | % Incidencia Ajustado
Familia: CO | CO | COMBUSTIBLES
MT-1 | CO | DIESEL | LT | 37827 | 0.94 | 35557.38 | 1.1789 | 1 | 1 | 1 | 1.1789
MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 52069.488 | 0.88 | 45821.15 | 1.5192 | 1 | 1 | 1 | 1.5192
MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 1553.7994 | 3.6 | 5593.68 | 0.1855 | 1 | 1 | 1 | 0.1855
Total de CO | CO | COMBUSTIBLES |  |  |  | 86972.21 | 2.8836 |  |  |  | 2.8836
Familia: EQIP EL | EQIP EL | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
MT- CUCHI CPT-420 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV CPT | JGO | 0 | 36256.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
MT- CUCHI SPT-420 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV SPT | JGO | 5 | 30000 | 150000 | 4.9732 | 1 | 1 | 1 | 4.9732
MT-AISLADOR S-420 | EQIP EL | AISLADOR SOPORTE 420 KV | PZA | 5 | 1921 | 9605 | 0.3185 | 1 | 1 | 1 | 0.3185
MT-APARTRRA 336 | EQIP EL | APARTARRAYO 336 KV | PZA | 4 | 5000 | 20000 | 0.6631 | 1 | 1 | 1 | 0.6631
MT-BCO BAT C 360AH | EQIP EL | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 0.6 | 73700.39 | 44220.23 | 1.4661 | 1 | 1 | 1 | 1.4661
MT-BUS-AI-H-C-400 | EQIP EL | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 400 KV | LOTE | 0.6 | 454265.57 | 272559.34 | 9.0367 | 1 | 1 | 1 | 9.0367
MT-CABLE FZA PCYM400 | EQIP EL | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/400 | LOTE | 1 | 235805.3 | 235805.3 | 7.8181 | 1 | 1 | 1 | 7.8181
MT-CHAROLAS SOP ACC | EQIP EL | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 1 | 94191.75 | 94191.75 | 3.1229 | 1 | 1 | 1 | 3.1229
MT-EQ AC 20T | EQIP EL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG | LOTE | 0.2 | 28626.9 | 5725.38 | 0.1898 | 1 | 1 | 1 | 0.1898
MT-EQ COMUNIC-400 | EQIP EL | EQUIPO COMUNICACIÓN 400 | LOTE | 1 | 500551.54 | 500551.54 | 16.5958 | 1 | 1 | 1 | 16.5958
MT-EQ CTROLSUP-400 | EQIP EL | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 400 KV | LOTE | 1 | 119919.64 | 119919.64 | 3.9759 | 1 | 1 | 1 | 3.9759
MT-EQ ELEC INTER-400 | EQIP EL | EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 400 KV SF6 | PZA | 2 | 120000 | 240000 | 7.9572 | 1 | 1 | 1 | 7.9572
MT-INST ELEC INT | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS | LOTE | 0.2 | 16346.1 | 3269.22 | 0.1084 | 1 | 1 | 1 | 0.1084
MT-LETREROS EQ P | EQIP EL | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | LOTE | 2 | 350 | 700 | 0.0232 | 1 | 1 | 1 | 0.0232
MT-LUMIN CAB ACC-400 | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 400 KV | LOTE | 0.6 | 138809.45 | 83285.67 | 2.7613 | 1 | 1 | 1 | 2.7613
MT-PTA EMERG-D | EQIP EL | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 0.2 | 51135.44 | 10227.09 | 0.3391 | 1 | 1 | 1 | 0.3391
MT-SIST C INC | EQIP EL | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS | LOTE | 1 | 60657.89 | 60657.89 | 2.0111 | 1 | 1 | 1 | 2.0111
MT-SUBE TERC | EQIP EL | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 0.2 | 69146.76 | 13829.35 | 0.4585 | 1 | 1 | 1 | 0.4585
MT-TABLERO CA CD-400 | EQIP EL | TABLERO CA Y CD -400 | TABLERO | 1 | 112977.65 | 112977.65 | 3.7458 | 1 | 1 | 1 | 3.7458
MT-TABLERO LT-400 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN LT 400 | SECCIÓN | 1 | 103949 | 103949 | 3.4464 | 1 | 1 | 1 | 3.4464
MT-TABLERO PCYM-400 | EQIP EL | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 400 kv | TABLERO | 1 | 251634.73 | 251634.73 | 8.3429 | 1 | 1 | 1 | 8.3429
MT-TABLERO TT-400 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN TT 400 | SECCIÓN | 1 | 74711.05 | 74711.05 | 2.477 | 1 | 1 | 1 | 2.477
MT-TRANF-SE SER P | EQIP EL | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 0.2 | 34123.96 | 6824.79 | 0.2263 | 1 | 1 | 1 | 0.2263
MT-TRANSF C-400 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400 KV | PZA | 6 | 18500.01 | 111000.06 | 3.6802 | 1 | 1 | 1 | 3.6802
MT-TRANSF-P-400 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 KV | PZA | 6 | 27371.25 | 164227.5 | 5.445 | 1 | 1 | 1 | 5.445
Total de EQIP EL | EQIP EL | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  | 2'689,872.18 | 89.1827 |  |  |  | 89.1825
Familia: OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL
ENERGIA ELECTRICA | OTO | Energia electrica | KWH | 835.52 | 0.63 | 526.38 | 0.0175 | 1 | 1 | 1 | 0.0175
Total de OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL |  |  |  | 526.38 | 0.0175 |  |  |  | 0.0175
Familia: SMO | SMO | MANO DE OBRA
EQ DE SEG | SMO | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 199822.51 | 5994.68 | 0.1988 | 1 | 1 | 1 | 0.1988
HERRAMIENTA MAN | SMO | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 199822.51 | 7992.9 | 0.265 | 1 | 1 | 1 | 0.265
MOSE-008-D | SMO | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2726.8 | 24.3 | 66261.24 | 2.1969 | 1 | 1 | 1 | 2.1969
MOSE-009 | SMO | CHOFER | jor | 143.3 | 24.26 | 3476.46 | 0.1153 | 1 | 1 | 1 | 0.1153
MOSE-014 | SMO | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 131.25 | 27.41 | 3597.56 | 0.1193 | 1 | 1 | 1 | 0.1193
MOSE-017 | SMO | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 14 | 24.26 | 339.64 | 0.0113 | 1 | 1 | 1 | 0.0113
MOSE-042-D | SMO | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 1218.8 | 48.6 | 59233.68 | 1.9639 | 1 | 1 | 1 | 1.9639
MOSE-043-D | SMO | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1382 | 48.6 | 67165.2 | 2.2269 | 1 | 1 | 1 | 2.2269
MOSE-044-D | SMO | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 100.16 | 71.51 | 7162.44 | 0.2375 | 1 | 1 | 1 | 0.2375
Total de SMO | SMO | MANO DE OBRA |  |  |  | 221223.8 | 7.3347 |  |  |  | 7.3349
Familia: TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA
C.F. CHR-015 | TMAQ | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 3 | 13.43 | 40.29 | 0.0013 | 1 | 1 | 1 | 0.0013
C.F. CHR-016 | TMAQ | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON | HR | 1047 | 11.23 | 11757.81 | 0.3898 | 1 | 1 | 1 | 0.3898
C.F. CHR-023 | TMAQ | MAQUINA CARGA SF6 | HR | 112 | 9.26 | 1037.12 | 0.0344 | 1 | 1 | 1 | 0.0344
C.F. CHR-103 | TMAQ | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 1146.4 | 2.48 | 2843.07 | 0.0943 | 1 | 1 | 1 | 0.0943
CARGA SF6 | TMAQ | Carga SF6, para máquna SF6 | CARGA | 3.5 | 400 | 1400 | 0.0464 | 1 | 1 | 1 | 0.0464
NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 0.3255 | 1182.31 | 384.84 | 0.0128 | 1 | 1 | 1 | 0.0128
NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 0.5732 | 140.13 | 80.32 | 0.0027 | 1 | 1 | 1 | 0.0027
Total de TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA |  |  |  | 17543.45 | 0.5817 |  |  |  | 0.5817
TOTAL DEL REPORTE | TMAQ |  |  |  |  | 3016138.02 | 100 | FACTOR DE AJUSTE |  |  | 100
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Análisis de precio unitario (2
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 1
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-1 | INST ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-LUMIN CAB ACC-400 | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA | LOTE | 1 | 138809.45 | 138809.45
BAHÍA 400 KV
| Suma de Materiales |  |  |  | 138809.45
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 71.51 | 572.08
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 160 | 48.6 | 7776
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 24.3 | 5832
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 14180.08
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 14180.08 | 567.2
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 14180.08 | 425.4
| Suma de Herramienta |  |  |  | 992.6
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 120 | 47.64 | 5716.8
| Suma de Equipo |  |  |  | 5716.8
| Costo Directo |  |  |  | 159698.93
| Indirectos |  |  | 13 | 20760.86
| Subtotal |  |  |  | 180459.79
| Financiamiento |  |  | 1 | 1804.6
| Subtotal |  |  |  | 182264.39
| Utilidad |  |  | 8 | 14581.15
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 196845.54
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES 54
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 2
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-2 | BUSES, AISLADORES Y CONECTORES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-BUS-AI-H-C-400 | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES | LOTE | 1 | 454265.57 | 454265.57
400 KV
| Suma de Materiales |  |  |  | 454265.57
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 71.51 | 2145.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 400 | 48.6 | 19440
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 600 | 24.3 | 14580
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 36165.3
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 36165.3 | 1446.61
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 36165.3 | 1084.96
| Suma de Herramienta |  |  |  | 2531.57
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 200 | 51.9 | 10380
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 200 | 47.64 | 9528
| Suma de Equipo |  |  |  | 19908
| Costo Directo |  |  |  | 512870.44
| Indirectos |  |  | 13 | 66673.16
| Subtotal |  |  |  | 579543.6
| Financiamiento |  |  | 1 | 5795.44
| Subtotal |  |  |  | 585339.04
| Utilidad |  |  | 8 | 46827.12
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 632166.16
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES 16
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 3
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-3 | INTERRUPTOR DE POTENCIA |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ ELEC INTER-400 | EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 400 | PZA | 1 | 120000 | 120000
KV SF6
| Suma de Materiales |  |  |  | 120000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 20 | 48.6 | 972
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 20 | 48.6 | 972
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 60 | 24.3 | 1458
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 3545.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 3545.02 | 141.8
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 3545.02 | 106.35
| Suma de Herramienta |  |  |  | 248.15
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 20 | 51.9 | 1038
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 20 | 47.64 | 952.8
CHR-023 | MAQUINA CARGA SF6 | HR | 56 | 29.66 | 1660.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 3651.76
| Costo Directo |  |  |  | 127444.93
| Indirectos |  |  | 13 | 16567.84
| Subtotal |  |  |  | 144012.77
| Financiamiento |  |  | 1 | 1440.13
| Subtotal |  |  |  | 145452.9
| Utilidad |  |  | 8 | 11636.23
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 157089.13
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE DOLARES 13
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 4
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-4 | CUCHILLAS SPT |  |  |  | JGO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT- CUCHI SPT-420 | EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV | JGO | 1 | 30000 | 30000
SPT
| Suma de Materiales |  |  |  | 30000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 10 | 48.6 | 486
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 10 | 48.6 | 486
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 24.3 | 729
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 1844.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 1844.02 | 73.76
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 1844.02 | 55.32
| Suma de Herramienta |  |  |  | 129.08
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 10 | 51.9 | 519
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 10 | 47.64 | 476.4
| Suma de Equipo |  |  |  | 995.4
| Costo Directo |  |  |  | 32968.5
| Indirectos |  |  | 13 | 4285.91
| Subtotal |  |  |  | 37254.41
| Financiamiento |  |  | 1 | 372.54
| Subtotal |  |  |  | 37626.95
| Utilidad |  |  | 8 | 3010.16
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 40637.11
CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES 11
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 5
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-5 | CUCHILLAS CPT |  |  |  | JGO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT- CUCHI CPT-420 | EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV | JGO | 1 | 36256.45 | 36256.45
CPT
| Suma de Materiales |  |  |  | 36256.45
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 10 | 48.6 | 486
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 10 | 48.6 | 486
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 20 | 24.3 | 486
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 1601.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 1601.02 | 64.04
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 1601.02 | 48.03
| Suma de Herramienta |  |  |  | 112.07
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 10 | 51.9 | 519
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 10 | 47.64 | 476.4
| Suma de Equipo |  |  |  | 995.4
| Costo Directo |  |  |  | 38964.94
| Indirectos |  |  | 13 | 5065.44
| Subtotal |  |  |  | 44030.38
| Financiamiento |  |  | 1 | 440.3
| Subtotal |  |  |  | 44470.68
| Utilidad |  |  | 8 | 3557.65
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 48028.33
CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO DOLARES 33
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 6
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-6 | AISLADOR SOPORTE |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-AISLADOR S-420 | AISLADOR SOPORTE 420 KV | PZA | 1 | 1921 | 1921
| Suma de Materiales |  |  |  | 1921
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 48.6 | 97.2
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 24.3 | 97.2
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 208.7
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 208.7 | 8.35
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 208.7 | 6.26
| Suma de Herramienta |  |  |  | 14.61
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 8 | 51.9 | 415.2
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 415.2
| Costo Directo |  |  |  | 2559.51
| Indirectos |  |  | 13 | 332.74
| Subtotal |  |  |  | 2892.25
| Financiamiento |  |  | 1 | 28.92
| Subtotal |  |  |  | 2921.17
| Utilidad |  |  | 8 | 233.69
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3154.86
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES 86
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 7
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-7 | APARTARRAYOS |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-APARTRRA 336 | APARTARRAYO 336 KV | PZA | 1 | 5000 | 5000
| Suma de Materiales |  |  |  | 5000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 48.6 | 97.2
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 24.3 | 97.2
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 208.7
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 208.7 | 8.35
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 208.7 | 6.26
| Suma de Herramienta |  |  |  | 14.61
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 8 | 51.9 | 415.2
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 415.2
| Costo Directo |  |  |  | 5638.51
| Indirectos |  |  | 13 | 733.01
| Subtotal |  |  |  | 6371.52
| Financiamiento |  |  | 1 | 63.72
| Subtotal |  |  |  | 6435.24
| Utilidad |  |  | 8 | 514.82
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 6950.06
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES 6
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 8
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-8 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANSF C-400 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400 KV | PZA | 1 | 18500.01 | 18500.01
| Suma de Materiales |  |  |  | 18500.01
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 48.6 | 97.2
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 24.3 | 97.2
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 208.7
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 208.7 | 8.35
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 208.7 | 6.26
| Suma de Herramienta |  |  |  | 14.61
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 8 | 51.9 | 415.2
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 415.2
| Costo Directo |  |  |  | 19138.52
| Indirectos |  |  | 13 | 2488.01
| Subtotal |  |  |  | 21626.53
| Financiamiento |  |  | 1 | 216.27
| Subtotal |  |  |  | 21842.8
| Utilidad |  |  | 8 | 1747.42
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 23590.22
VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA DOLARES 22
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 9
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-9 | TRANSFORMADOR DE POT INDUCT |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANSF-P-400 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 KV | PZA | 1 | 27371.25 | 27371.25
| Suma de Materiales |  |  |  | 27371.25
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 48.6 | 97.2
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 24.3 | 97.2
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 208.7
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 208.7 | 8.35
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 208.7 | 6.26
| Suma de Herramienta |  |  |  | 14.61
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 8 | 51.9 | 415.2
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 415.2
| Costo Directo |  |  |  | 28009.76
| Indirectos |  |  | 13 | 3641.27
| Subtotal |  |  |  | 31651.03
| Financiamiento |  |  | 1 | 316.51
| Subtotal |  |  |  | 31967.54
| Utilidad |  |  | 8 | 2557.4
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 34524.94
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO DOLARES 94
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 10
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-10 | GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-CHAROLAS SOP ACC | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 1 | 94191.75 | 94191.75
| Suma de Materiales |  |  |  | 94191.75
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.8 | 71.51 | 200.23
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 28 | 48.6 | 1360.8
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 56 | 24.3 | 1360.8
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2921.83
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2921.83 | 116.87
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2921.83 | 87.65
| Suma de Herramienta |  |  |  | 204.52
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 666.96
| Costo Directo |  |  |  | 97985.06
| Indirectos |  |  | 13 | 12738.06
| Subtotal |  |  |  | 110723.12
| Financiamiento |  |  | 1 | 1107.23
| Subtotal |  |  |  | 111830.35
| Utilidad |  |  | 8 | 8946.43
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 120776.78
CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 78
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 11
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-11 | SUBESTACION DE SERV PROPIOS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANF-SE SER P | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 1 | 34123.96 | 34123.96
| Suma de Materiales |  |  |  | 34123.96
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 71.51 | 71.51
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 24.3 | 194.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 460.31
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 460.31 | 18.41
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 460.31 | 13.81
| Suma de Herramienta |  |  |  | 32.22
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 4 | 47.64 | 190.56
| Suma de Equipo |  |  |  | 190.56
| Costo Directo |  |  |  | 34807.05
| Indirectos |  |  | 13 | 4524.92
| Subtotal |  |  |  | 39331.97
| Financiamiento |  |  | 1 | 393.32
| Subtotal |  |  |  | 39725.29
| Utilidad |  |  | 8 | 3178.02
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 42903.31
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES 31
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 12
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-12 | SUBESTACION DEL TERCIARIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-SUBE TERC | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 1 | 69146.76 | 69146.76
| Suma de Materiales |  |  |  | 69146.76
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 71.51 | 71.51
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 10 | 24.3 | 243
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 508.91
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 508.91 | 20.36
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 508.91 | 15.27
| Suma de Herramienta |  |  |  | 35.63
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 4 | 47.64 | 190.56
| Suma de Equipo |  |  |  | 190.56
| Costo Directo |  |  |  | 69881.86
| Indirectos |  |  | 13 | 9084.64
| Subtotal |  |  |  | 78966.5
| Financiamiento |  |  | 1 | 789.67
| Subtotal |  |  |  | 79756.17
| Utilidad |  |  | 8 | 6380.49
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 86136.66
OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES 66
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 13
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-13 | PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-PTA EMERG-D | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 1 | 51135.44 | 51135.44
| Suma de Materiales |  |  |  | 51135.44
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 48.6 | 388.8
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 24.3 | 194.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 611.8
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 611.8 | 24.47
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 611.8 | 18.35
| Suma de Herramienta |  |  |  | 42.82
Equipo
CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 8 | 62.85 | 502.8
| Suma de Equipo |  |  |  | 502.8
| Costo Directo |  |  |  | 52292.86
| Indirectos |  |  | 13 | 6798.07
| Subtotal |  |  |  | 59090.93
| Financiamiento |  |  | 1 | 590.91
| Subtotal |  |  |  | 59681.84
| Utilidad |  |  | 8 | 4774.55
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 64456.39
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES 39
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 14
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-14 | TABLERO TT |  |  |  | SECCION
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO TT-400 | TABLERO SECCIÓN TT 400 | SECCIÓN | 1 | 74711.05 | 74711.05
| Suma de Materiales |  |  |  | 74711.05
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 12 | 24.3 | 291.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 903.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 903.4 | 36.14
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 903.4 | 27.1
| Suma de Herramienta |  |  |  | 63.24
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 75989.09
| Indirectos |  |  | 13 | 9878.58
| Subtotal |  |  |  | 85867.67
| Financiamiento |  |  | 1 | 858.68
| Subtotal |  |  |  | 86726.35
| Utilidad |  |  | 8 | 6938.11
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 93664.46
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES 46
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 15
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-15 | TABLERO LT |  |  |  | SECCION
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO LT-400 | TABLERO SECCIÓN LT 400 | SECCIÓN | 1 | 103949 | 103949
| Suma de Materiales |  |  |  | 103949
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 12 | 24.3 | 291.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 903.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 903.4 | 36.14
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 903.4 | 27.1
| Suma de Herramienta |  |  |  | 63.24
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 105227.04
| Indirectos |  |  | 13 | 13679.52
| Subtotal |  |  |  | 118906.56
| Financiamiento |  |  | 1 | 1189.07
| Subtotal |  |  |  | 120095.63
| Utilidad |  |  | 8 | 9607.65
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 129703.28
CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES DOLARES 28
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 16
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-16 | TABLERO PCYM COMUN |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO PCYM-400 | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 400 kv | TABLERO | 1 | 251634.73 | 251634.73
| Suma de Materiales |  |  |  | 251634.73
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 60 | 24.3 | 1458
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 4517.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 4517.02 | 180.68
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 4517.02 | 135.51
| Suma de Herramienta |  |  |  | 316.19
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 30 | 51.9 | 1557
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 1557
| Costo Directo |  |  |  | 258024.94
| Indirectos |  |  | 13 | 33543.24
| Subtotal |  |  |  | 291568.18
| Financiamiento |  |  | 1 | 2915.68
| Subtotal |  |  |  | 294483.86
| Utilidad |  |  | 8 | 23558.71
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 318042.57
TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS DOLARES 57
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 17
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-17 | TABLERO SERVICIOS PROPIOS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO CA CD-400 | TABLERO CA Y CD -400 | TABLERO | 1 | 112977.65 | 112977.65
| Suma de Materiales |  |  |  | 112977.65
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 71.51 | 286.04
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 40 | 48.6 | 1944
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 40 | 48.6 | 1944
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 80 | 24.3 | 1944
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 6118.04
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 6118.04 | 244.72
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 6118.04 | 183.54
| Suma de Herramienta |  |  |  | 428.26
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 120 | 51.9 | 6228
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 6228
| Costo Directo |  |  |  | 125751.95
| Indirectos |  |  | 13 | 16347.75
| Subtotal |  |  |  | 142099.7
| Financiamiento |  |  | 1 | 1421
| Subtotal |  |  |  | 143520.7
| Utilidad |  |  | 8 | 11481.66
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 155002.36
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOS DOLARES 36
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 18
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-18 | CONTROL SUPERVISORIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ CTROLSUP-400 | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 400 KV | LOTE | 1 | 119919.64 | 119919.64
| Suma de Materiales |  |  |  | 119919.64
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 18 | 71.51 | 1287.18
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 360 | 24.3 | 8748
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 27531.18
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 27531.18 | 1101.25
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 27531.18 | 825.94
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1927.19
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 90 | 51.9 | 4671
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 90 | 47.64 | 4287.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 8958.6
| Costo Directo |  |  |  | 158336.61
| Indirectos |  |  | 13 | 20583.76
| Subtotal |  |  |  | 178920.37
| Financiamiento |  |  | 1 | 1789.2
| Subtotal |  |  |  | 180709.57
| Utilidad |  |  | 8 | 14456.77
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 195166.34
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES 34
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 19
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-19 | COMUNICACIONES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ COMUNIC-400 | EQUIPO COMUNICACIÓN 400 | LOTE | 1 | 500551.54 | 500551.54
| Suma de Materiales |  |  |  | 500551.54
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 360 | 24.3 | 8748
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 26387.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 26387.02 | 1055.48
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 26387.02 | 791.61
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1847.09
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 90 | 51.9 | 4671
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 90 | 47.64 | 4287.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 8958.6
| Costo Directo |  |  |  | 537744.25
| Indirectos |  |  | 13 | 69906.75
| Subtotal |  |  |  | 607651
| Financiamiento |  |  | 1 | 6076.51
| Subtotal |  |  |  | 613727.51
| Utilidad |  |  | 8 | 49098.2
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 662825.71
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DOLARES 71
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 20
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-20 | BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-BCO BAT C 360AH | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 1 | 73700.39 | 73700.39
| Suma de Materiales |  |  |  | 73700.39
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 240 | 48.6 | 11664
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 48.6 | 11664
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 480 | 24.3 | 11664
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 35135.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 35135.02 | 1405.4
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 35135.02 | 1054.05
| Suma de Herramienta |  |  |  | 2459.45
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 120 | 51.9 | 6228
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 240 | 47.64 | 11433.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 17661.6
| Costo Directo |  |  |  | 128956.46
| Indirectos |  |  | 13 | 16764.34
| Subtotal |  |  |  | 145720.8
| Financiamiento |  |  | 1 | 1457.21
| Subtotal |  |  |  | 147178.01
| Utilidad |  |  | 8 | 11774.24
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 158952.25
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES 25
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 21
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-21 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ AC 20T | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE | LOTE | 1 | 28626.9 | 28626.9
20 TON DE REFRIG
| Suma de Materiales |  |  |  | 28626.9
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.4 | 71.51 | 100.11
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 28 | 24.3 | 680.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2141.31
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2141.31 | 85.65
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2141.31 | 64.24
| Suma de Herramienta |  |  |  | 149.89
Equipo
CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 7 | 62.85 | 439.95
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 1106.91
| Costo Directo |  |  |  | 32025.01
| Indirectos |  |  | 13 | 4163.25
| Subtotal |  |  |  | 36188.26
| Financiamiento |  |  | 1 | 361.88
| Subtotal |  |  |  | 36550.14
| Utilidad |  |  | 8 | 2924.01
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 39474.15
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 15
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 22
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-22 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-INST ELEC INT | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE | LOTE | 1 | 16346.1 | 16346.1
EMERGENCIA Y ACCESORIOS
| Suma de Materiales |  |  |  | 16346.1
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 3 | 71.51 | 214.53
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 60 | 48.6 | 2916
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 90 | 24.3 | 2187
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 5317.53
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 5317.53 | 212.7
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 5317.53 | 159.53
| Suma de Herramienta |  |  |  | 372.23
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 30 | 47.64 | 1429.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 1429.2
| Costo Directo |  |  |  | 23465.06
| Indirectos |  |  | 13 | 3050.46
| Subtotal |  |  |  | 26515.52
| Financiamiento |  |  | 1 | 265.16
| Subtotal |  |  |  | 26780.68
| Utilidad |  |  | 8 | 2142.45
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 28923.13
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES 13
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 23
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-23 | CABLES DE FUERZA PCYM |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-CABLE FZA PCYM400 | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/400 | LOTE | 1 | 235805.3 | 235805.3
| Suma de Materiales |  |  |  | 235805.3
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 24 | 71.51 | 1716.24
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 480 | 48.6 | 23328
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 48.6 | 11664
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 480 | 24.3 | 11664
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 48372.24
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 48372.24 | 1934.89
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 48372.24 | 1451.17
| Suma de Herramienta |  |  |  | 3386.06
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 240 | 51.9 | 12456
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 480 | 47.64 | 22867.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 35323.2
| Costo Directo |  |  |  | 322886.8
| Indirectos |  |  | 13 | 41975.28
| Subtotal |  |  |  | 364862.08
| Financiamiento |  |  | 1 | 3648.62
| Subtotal |  |  |  | 368510.7
| Utilidad |  |  | 8 | 29480.86
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 397991.56
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES 56
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 24
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-24 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-SIST C INC | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, | LOTE | 1 | 60657.89 | 60657.89
INCLUYE ACCESORIOS
| Suma de Materiales |  |  |  | 60657.89
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 3 | 71.51 | 214.53
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 60 | 48.6 | 2916
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 120 | 24.3 | 2916
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 7504.53
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 7504.53 | 300.18
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 7504.53 | 225.14
| Suma de Herramienta |  |  |  | 525.32
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 15 | 51.9 | 778.5
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 30 | 47.64 | 1429.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 2207.7
| Costo Directo |  |  |  | 70895.44
| Indirectos |  |  | 13 | 9216.41
| Subtotal |  |  |  | 80111.85
| Financiamiento |  |  | 1 | 801.12
| Subtotal |  |  |  | 80912.97
| Utilidad |  |  | 8 | 6473.04
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 87386.01
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES 1
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 25
Obra:
BH-400.- BAHÍA 400 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-400-25 | LETREROS EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | BAHIA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-LETREROS EQ P | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO | LOTE | 1 | 350 | 350
PRINCIPAL
| Suma de Materiales |  |  |  | 350
Mano de Obra
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 24.3 | 145.8
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 437.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 437.4 | 17.5
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 437.4 | 13.12
| Suma de Herramienta |  |  |  | 30.62
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 3 | 47.64 | 142.92
| Suma de Equipo |  |  |  | 142.92
| Costo Directo |  |  |  | 960.94
| Indirectos |  |  | 13 | 124.92
| Subtotal |  |  |  | 1085.86
| Financiamiento |  |  | 1 | 10.86
| Subtotal |  |  |  | 1096.72
| Utilidad |  |  | 8 | 87.74
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 1184.46
UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES 46
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal

## Análisis de costos horarios
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-015 |  |  |  |  | Hoja | 1
|  | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-400.- BAHÍA 400 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 65694.54 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 250 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 64512.23 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.18
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 12902.446 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 |  |  | 5.16 |  | 4.128 |  |  | 4.128
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*5,16 |  |  | 4.39 |  | 3.512 |  |  | 4.39
Subtotal |  |  |  |  | 13.43 |  | 11.52 |  |  | 12.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 |  |  | 42.3 |  | 0 |  |  | 12.69
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.32 |  | 0 |  |  | 0.996
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 45.99 |  | 0 |  |  | 13.686
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 62.85 |  | 14.95 |  |  | 29.52
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-016 |  |  |  |  | Hoja | 2
|  | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-400.- BAHÍA 400 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 55219.25 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 225 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 54036.94 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.16
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 10807.388 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (54.036,94-10.807,39)/10.000,00 |  |  | 4.32 |  | 3.456 |  |  | 3.456
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*4,32 |  |  | 3.67 |  | 2.936 |  |  | 3.67
Subtotal |  |  |  |  | 11.23 |  | 9.64 |  |  | 10.37
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1600*1,0000*225,0000)*0,94 |  |  | 33.84 |  | 0 |  |  | 10.152
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.03 |  | 0 |  |  | 0.909
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 37.24 |  | 0 |  |  | 11.061
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 51.9 |  | 13.07 |  |  | 24.86
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-023 |  |  |  |  | Hoja | 3
|  | MAQUINA CARGA SF6 |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-400.- BAHÍA 400 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 28900.97 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 10 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Electrico
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 28500.97 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 2850.097 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.63 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 0 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.8 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 0 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 6000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (28.500,97-2.850,10)/6.000,00 |  |  | 4.28 |  | 3.424 |  |  | 3.424
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  | 0.78
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  | 0.78
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,80*4,28 |  |  | 3.42 |  | 2.736 |  |  | 3.42
Subtotal |  |  |  |  | 9.26 |  | 7.72 |  |  | 8.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (1,0000*10,0000*0,7460)*0,63 |  |  | 4.7 |  | 0 |  |  | 1.41
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0000*1,0000*10,0000+0,0000/0,0000)*3,60 |  |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.051
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 400,00/32,0000 |  |  | 12.5 |  | 0 |  |  | 0
Capacidad Iinstalada
(Fo*Pn)/(Ha/Ma)*Precio |  | (1,0000*10,0000*0,7460)/(2000,00/10,00)*0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Ma = Meses al año = |  | 10
Subtotal |  |  |  |  | 17.37 |  | 0 |  |  | 1.461
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 29.66 |  | 10.75 |  |  | 12.89
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-103 |  |  |  |  | Hoja | 4
|  | CAMIONETA REDILAS 3T |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-400.- BAHÍA 400 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 11823.13 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 200 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 140.1298 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 11683.0002 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2271
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 1168.3 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 12 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 |  |  | 1.05 |  | 0.84 |  |  | 0.84
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*1,05 |  |  | 0.79 |  | 0.632 |  |  | 0.79
Subtotal |  |  |  |  | 2.48 |  | 2.11 |  |  | 2.27
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 |  |  | 39.97 |  | 0 |  |  | 11.991
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 2.09 |  | 0 |  |  | 0.627
Llantas | V = Vll / Hv = | 140,13/2000,0000 |  |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 42.13 |  | 0 |  |  | 12.618
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 47.64 |  | 5.14 |  |  | 17.92

## Materiales
BAHIAS 400 KV
BH-400-C
BH-400-C |  |  | BAHIAS 400 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
| Catálogo de Materiales |  |  |  |  | FECHA: |  | 2018-08-20
| Clave | Familia | Descripción | Unidad | Precio Base USD | % Flete a Panamá | % por concepto de Aranceles locales | Costo Unitario Puesto en Panamá SIN Impuestos USD
| MT-1 | CO | DIESEL | LT | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
| MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 0.88 | 0 | 0 | 0.88
| MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 3.6 | 0 | 0 | 3.6
| MT- CUCHI CPT-420 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV CPT | JGO | 35200.44 | 3 | 0 | 36256.45
| MT- CUCHI SPT-420 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV SPT | JGO | 29126.21 | 3 | 0 | 30000
| MT-AISLADOR S-420 | EQIP EL | AISLADOR SOPORTE 420 KV | PZA | 1865.05 | 3 | 0 | 1921
| MT-APARTRRA 336 | EQIP EL | APARTARRAYO 336 KV | PZA | 4854.37 | 3 | 0 | 5000
| MT-BCO BAT C 360AH | EQIP EL | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 71553.78 | 3 | 0 | 73700.39
| MT-BUS-AI-H-C-400 | EQIP EL | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 400 KV | LOTE | 383508.29 | 3 | 15 | 454265.57
| MT-CABLE FZA PCYM400 | EQIP EL | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/400 | LOTE | 228937.18 | 3 | 0 | 235805.3
| MT-CHAROLAS SOP ACC | EQIP EL | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 91448.3 | 3 | 0 | 94191.75
| MT-EQ AC 20T | EQIP EL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG | LOTE | 27793.11 | 3 | 0 | 28626.9
| MT-EQ COMUNIC-400 | EQIP EL | EQUIPO COMUNICACIÓN 400 | LOTE | 441793.06 | 3 | 10 | 500551.54
| MT-EQ CTROLSUP-400 | EQIP EL | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 400 KV | LOTE | 105842.58 | 3 | 10 | 119919.64
| MT-EQ ELEC INTER-400 | EQIP EL | EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 400 KV SF6 | PZA | 116504.85 | 3 | 0 | 120000
| MT-INST ELEC INT | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS | LOTE | 15870 | 3 | 0 | 16346.1
| MT-LETREROS EQ P | EQIP EL | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | LOTE | 350 | 0 | 0 | 350
| MT-LUMIN CAB ACC-400 | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 400 KV | LOTE | 134766.46 | 3 | 0 | 138809.45
| MT-PTA EMERG-D | EQIP EL | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 49646.06 | 3 | 0 | 51135.44
| MT-SIST C INC | EQIP EL | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS | LOTE | 58891.16 | 3 | 0 | 60657.89
| MT-SUBE TERC | EQIP EL | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 67132.78 | 3 | 0 | 69146.76
| MT-TABLERO CA CD-400 | EQIP EL | TABLERO CA Y CD -400 | TABLERO | 99715.49 | 3 | 10 | 112977.65
| MT-TABLERO LT-400 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN LT 400 | SECCIÓN | 91746.69 | 3 | 10 | 103949
| MT-TABLERO PCYM-400 | EQIP EL | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 400 kv | TABLERO | 222095.97 | 3 | 10 | 251634.73
| MT-TABLERO TT-400 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN TT 400 | SECCIÓN | 65940.91 | 3 | 10 | 74711.05
| MT-TRANF-SE SER P | EQIP EL | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 33130.06 | 3 | 0 | 34123.96
| MT-TRANSF C-400 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400 KV | PZA | 17961.17 | 3 | 0 | 18500.01
| MT-TRANSF-P-400 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 KV | PZA | 26574.03 | 3 | 0 | 27371.25
| ENERGIA ELECTRICA | OTO | Energia electrica | KWH | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| CARGA SF6 | TMAQ | Carga SF6, para máquna SF6 | CARGA | 400 | 0 | 0 | 400
| NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 1182.31 | 0 | 0 | 1182.31
| NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 140.13 | 0 | 0 | 140.13
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Tabulador M de O
BAHIAS 400 KV
BH-400-C
BH-400-C |  | BAHIAS 400 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
| Tabulador de Mano de Obra |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
| Clave | Descripción | Unidad | SAL. BASE USD | FSR | SALARIO REAL USD
| MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 15 | 1.62 | 24.3
| MOSE-009 | CHOFER | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-014 | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-017 | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 30 | 1.62 | 48.6
| MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 1.62 | 48.6
| MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 44.14 | 1.62 | 71.51
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL