## PRESUTO
BAHIAS 500 KV
BH-500-C
BH-500-C |  |  | BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
|  | Costo Paramétrico de BAHIAS 500 KV |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
|  | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | IMPORTE USD
| - | BH-500-C | BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO |  |  |  | 4559651.56
|  | BH-500-1 | INST ALUMBRADO EXTERIOR | LOTE | 0.6 | 196845.54 | 118107.32
|  | BH-500-2 | BUSES, AISLADORES Y CONECTORES | LOTE | 0.6 | 786595.85 | 471957.51
|  | BH-500-3 | INTERRUPTOR DE POTENCIA | PZA | 2 | 208111.63 | 416223.26
|  | BH-500-4 | CUCHILLAS SPT | JGO | 5 | 60589.77 | 302948.85
|  | BH-500-5 | CUCHILLAS CPT | JGO | 0 | 72154.67 | 0
|  | BH-500-6 | AISLADOR SOPORTE | PZA | 5 | 3746.82 | 18734.1
|  | BH-500-7 | APARTARRAYOS | PZA | 4 | 10031.57 | 40126.28
|  | BH-500-8 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | PZA | 6 | 43928.18 | 263569.08
|  | BH-500-9 | TRANSFORMADOR DE POT INDUCT | PZA | 6 | 42959.41 | 257756.46
|  | BH-500-10 | GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS | LOTE | 1 | 120776.78 | 120776.78
|  | BH-500-11 | SUBESTACION DE SERV PROPIOS | LOTE | 0.2 | 42903.31 | 8580.66
|  | BH-500-12 | SUBESTACION DEL TERCIARIO | LOTE | 0.2 | 86136.66 | 17227.33
|  | BH-500-13 | PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) | LOTE | 0.2 | 64456.39 | 12891.28
|  | BH-500-14 | TABLERO TT | SECCION | 1 | 112082.28 | 112082.28
|  | BH-500-15 | TABLERO LT | SECCION | 1 | 155328.86 | 155328.86
|  | BH-500-16 | TABLERO PCYM COMUN | LOTE | 1 | 380075.78 | 380075.78
|  | BH-500-17 | TABLERO SERVICIOS PROPIOS | LOTE | 1 | 182853.69 | 182853.69
|  | BH-500-18 | CONTROL SUPERVISORIO | LOTE | 1 | 224729.04 | 224729.04
|  | BH-500-19 | COMUNICACIONES | LOTE | 1 | 786222.08 | 786222.08
|  | BH-500-20 | BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES | LOTE | 0.6 | 158952.25 | 95371.35
|  | BH-500-21 | AIRE ACONDICIONADO | LOTE | 0.2 | 39474.15 | 7894.83
|  | BH-500-22 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR | LOTE | 0.2 | 28923.13 | 5784.63
|  | BH-500-23 | CABLES DE FUERZA PCYM | LOTE | 1 | 470655.18 | 470655.18
|  | BH-500-24 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | LOTE | 1 | 87386.01 | 87386.01
|  | BH-500-25 | LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | BAHIA | 2 | 1184.46 | 2368.92
[6 empty] | TOTAL | 4559651.56
[6 empty] | Factor Ajuste | 100
[6 empty] | TOTAL AJUSTADO | 4559651.56
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## AJUSTE
BAHIAS 500 KV
BH-500-C
BH-500-C | BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto | [9 empty] | FECHA: | 2018-08-20
CLAVE | Familia | Descripción | Unid | Cantidad | Costo USD | Importe USD | % Incidencia | Índice Arranque | Índice Ajuste | Factor Ajuste | % Incidencia Ajustado
Familia: CO | CO | COMBUSTIBLES
MT-1 | CO | DIESEL | LT | 39699 | 0.94 | 37317.06 | 1.0088 | 1 | 1 | 1 | 1.0088
MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 54431.328 | 0.88 | 47899.57 | 1.2949 | 1 | 1 | 1 | 1.2949
MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 1628.466 | 3.6 | 5862.48 | 0.1585 | 1 | 1 | 1 | 0.1585
Total de CO | CO | COMBUSTIBLES |  |  |  | 91079.11 | 2.4621 |  |  |  | 2.4622
Familia: EQIP EL | EQIP EL | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
MT- CUCHI CPT-500 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV CPT | JGO | 0 | 54382.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
MT- CUCHI SPT-500 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV SPT | JGO | 5 | 45000 | 225000 | 6.0824 | 1 | 1 | 1 | 6.0824
MT-AISLADOR S-500 | EQIP EL | AISLADOR SOPORTE 500 KV | PZA | 5 | 2401.25 | 12006.25 | 0.3246 | 1 | 1 | 1 | 0.3246
MT-APARTRRA 500 | EQIP EL | APARTARRAYO 500 KV | PZA | 4 | 7500 | 30000 | 0.811 | 1 | 1 | 1 | 0.811
MT-BCO BAT C 360AH | EQIP EL | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 0.6 | 73700.39 | 44220.23 | 1.1954 | 1 | 1 | 1 | 1.1954
MT-BUS-AI-H-C-500 | EQIP EL | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 500 KV | LOTE | 0.6 | 567831.96 | 340699.18 | 9.2101 | 1 | 1 | 1 | 9.2101
MT-CABLE FZA PCYM500 | EQIP EL | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500 | LOTE | 1 | 294756.61 | 294756.61 | 7.9681 | 1 | 1 | 1 | 7.9681
MT-CHAROLAS SOP ACC | EQIP EL | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 1 | 94191.75 | 94191.75 | 2.5463 | 1 | 1 | 1 | 2.5463
MT-EQ AC 20T | EQIP EL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG | LOTE | 0.2 | 28626.9 | 5725.38 | 0.1548 | 1 | 1 | 1 | 0.1548
MT-EQ COMUNIC-500 | EQIP EL | EQUIPO COMUNICACIÓN 500 | LOTE | 1 | 600661.85 | 600661.85 | 16.2376 | 1 | 1 | 1 | 16.2376
MT-EQ CTROLSUP-500 | EQIP EL | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV | LOTE | 1 | 143903.58 | 143903.58 | 3.8901 | 1 | 1 | 1 | 3.8901
MT-EQ ELEC INTER-500 | EQIP EL | EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500 KV SF6 | PZA | 2 | 160000 | 320000 | 8.6505 | 1 | 1 | 1 | 8.6505
MT-INST ELEC INT | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS | LOTE | 0.2 | 16346.1 | 3269.22 | 0.0884 | 1 | 1 | 1 | 0.0884
MT-LETREROS EQ P | EQIP EL | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | LOTE | 2 | 350 | 700 | 0.0189 | 1 | 1 | 1 | 0.0189
MT-LUMIN CAB ACC-500 | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 500 KV | LOTE | 0.6 | 138809.45 | 83285.67 | 2.2515 | 1 | 1 | 1 | 2.2515
MT-PTA EMERG-D | EQIP EL | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 0.2 | 51135.44 | 10227.09 | 0.2765 | 1 | 1 | 1 | 0.2765
MT-SIST C INC | EQIP EL | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS | LOTE | 1 | 60657.89 | 60657.89 | 1.6398 | 1 | 1 | 1 | 1.6398
MT-SUBE TERC | EQIP EL | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 0.2 | 69146.76 | 13829.35 | 0.3738 | 1 | 1 | 1 | 0.3738
MT-TABLERO CA CD-500 | EQIP EL | TABLERO CA Y CD -500 | TABLERO | 1 | 135573.17 | 135573.17 | 3.6649 | 1 | 1 | 1 | 3.6649
MT-TABLERO LT-500 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN LT 500 | SECCIÓN | 1 | 124738.8 | 124738.8 | 3.3721 | 1 | 1 | 1 | 3.3721
MT-TABLERO PCYM-500 | EQIP EL | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv | TABLERO | 1 | 301961.68 | 301961.68 | 8.1629 | 1 | 1 | 1 | 8.1629
MT-TABLERO TT-500 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN TT 500 | SECCIÓN | 1 | 89653.26 | 89653.26 | 2.4236 | 1 | 1 | 1 | 2.4236
MT-TRANF-SE SER P | EQIP EL | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 0.2 | 34123.96 | 6824.79 | 0.1845 | 1 | 1 | 1 | 0.1845
MT-TRANSF C-500 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV | PZA | 6 | 35000 | 210000 | 5.6769 | 1 | 1 | 1 | 5.6769
MT-TRANSF-P-500 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV | PZA | 6 | 34214.06 | 205284.36 | 5.5494 | 1 | 1 | 1 | 5.5494
Total de EQIP EL | EQIP EL | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  | 3'357,170.11 | 90.7541 |  |  |  | 90.7541
Familia: OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL
ENERGIA ELECTRICA | OTO | Energia electrica | KWH | 954.88 | 0.63 | 601.57 | 0.0163 | 1 | 1 | 1 | 0.0163
Total de OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL |  |  |  | 601.57 | 0.0163 |  |  |  | 0.0163
Familia: SMO | SMO | MANO DE OBRA
EQ DE SEG | SMO | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 209268.4 | 6278.05 | 0.1697 | 1 | 1 | 1 | 0.1697
HERRAMIENTA MAN | SMO | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 209268.4 | 8370.74 | 0.2263 | 1 | 1 | 1 | 0.2263
MOSE-008-D | SMO | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2882.8 | 24.3 | 70052.04 | 1.8937 | 1 | 1 | 1 | 1.8937
MOSE-009 | SMO | CHOFER | jor | 149.8 | 24.26 | 3634.15 | 0.0982 | 1 | 1 | 1 | 0.0982
MOSE-014 | SMO | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 137.75 | 27.41 | 3775.73 | 0.1021 | 1 | 1 | 1 | 0.1021
MOSE-017 | SMO | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 16 | 24.26 | 388.16 | 0.0105 | 1 | 1 | 1 | 0.0105
MOSE-042-D | SMO | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 1246.8 | 48.6 | 60594.48 | 1.638 | 1 | 1 | 1 | 1.638
MOSE-043-D | SMO | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1458 | 48.6 | 70858.8 | 1.9155 | 1 | 1 | 1 | 1.9155
MOSE-044-D | SMO | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 108.56 | 71.51 | 7763.13 | 0.2099 | 1 | 1 | 1 | 0.2099
Total de SMO | SMO | MANO DE OBRA |  |  |  | 231715.28 | 6.2639 |  |  |  | 6.2639
Familia: TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA
C.F. CHR-015 | TMAQ | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 3 | 13.43 | 40.29 | 0.0011 | 1 | 1 | 1 | 0.0011
C.F. CHR-016 | TMAQ | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON | HR | 1099 | 11.23 | 12341.77 | 0.3336 | 1 | 1 | 1 | 0.3336
C.F. CHR-023 | TMAQ | MAQUINA CARGA SF6 | HR | 128 | 9.26 | 1185.28 | 0.032 | 1 | 1 | 1 | 0.032
C.F. CHR-103 | TMAQ | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 1198.4 | 2.48 | 2972.03 | 0.0803 | 1 | 1 | 1 | 0.0803
CARGA SF6 | TMAQ | Carga SF6, para máquna SF6 | CARGA | 4 | 400 | 1600 | 0.0433 | 1 | 1 | 1 | 0.0433
NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 0.34162 | 1182.31 | 403.9 | 0.0109 | 1 | 1 | 1 | 0.0109
NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 0.5992 | 140.13 | 83.97 | 0.0023 | 1 | 1 | 1 | 0.0023
Total de TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA |  |  |  | 18627.24 | 0.5035 |  |  |  | 0.5035
TOTAL DEL REPORTE | TMAQ |  |  |  |  | 3699193.31 | 100 | FACTOR DE AJUSTE |  |  | 100
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Análisis de precio unitario
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 1
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-1 | INST ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-LUMIN CAB ACC-500 | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA | LOTE | 1 | 138809.45 | 138809.45
BAHÍA 500 KV
| Suma de Materiales |  |  |  | 138809.45
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 71.51 | 572.08
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 160 | 48.6 | 7776
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 24.3 | 5832
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 14180.08
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 14180.08 | 567.2
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 14180.08 | 425.4
| Suma de Herramienta |  |  |  | 992.6
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 120 | 47.64 | 5716.8
| Suma de Equipo |  |  |  | 5716.8
| Costo Directo |  |  |  | 159698.93
| Indirectos |  |  | 13 | 20760.86
| Subtotal |  |  |  | 180459.79
| Financiamiento |  |  | 1 | 1804.6
| Subtotal |  |  |  | 182264.39
| Utilidad |  |  | 8 | 14581.15
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 196845.54
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES 54
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 2
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-2 | BUSES, AISLADORES Y CONECTORES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-BUS-AI-H-C-500 | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES | LOTE | 1 | 567831.96 | 567831.96
500 KV
| Suma de Materiales |  |  |  | 567831.96
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 36 | 71.51 | 2574.36
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 480 | 48.6 | 23328
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 720 | 24.3 | 17496
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 43398.36
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 43398.36 | 1735.93
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 43398.36 | 1301.95
| Suma de Herramienta |  |  |  | 3037.88
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 240 | 51.9 | 12456
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 240 | 47.64 | 11433.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 23889.6
| Costo Directo |  |  |  | 638157.8
| Indirectos |  |  | 13 | 82960.51
| Subtotal |  |  |  | 721118.31
| Financiamiento |  |  | 1 | 7211.18
| Subtotal |  |  |  | 728329.49
| Utilidad |  |  | 8 | 58266.36
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 786595.85
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES 85
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 3
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-3 | INTERRUPTOR DE POTENCIA |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ ELEC INTER-500 | EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500 | PZA | 1 | 160000 | 160000
KV SF6
| Suma de Materiales |  |  |  | 160000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.4 | 71.51 | 171.62
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 24 | 48.6 | 1166.4
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 24 | 48.6 | 1166.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 72 | 24.3 | 1749.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 4254.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 4254.02 | 170.16
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 4254.02 | 127.62
| Suma de Herramienta |  |  |  | 297.78
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 24 | 51.9 | 1245.6
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 24 | 47.64 | 1143.36
CHR-023 | MAQUINA CARGA SF6 | HR | 64 | 29.66 | 1898.24
| Suma de Equipo |  |  |  | 4287.2
| Costo Directo |  |  |  | 168839
| Indirectos |  |  | 13 | 21949.07
| Subtotal |  |  |  | 190788.07
| Financiamiento |  |  | 1 | 1907.88
| Subtotal |  |  |  | 192695.95
| Utilidad |  |  | 8 | 15415.68
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 208111.63
DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO ONCE DOLARES 63
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 4
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-4 | CUCHILLAS SPT |  |  |  | JGO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT- CUCHI SPT-500 | EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV | JGO | 1 | 45000 | 45000
SPT
| Suma de Materiales |  |  |  | 45000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.8 | 71.51 | 200.23
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 42 | 24.3 | 1020.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2581.63
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2581.63 | 103.27
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2581.63 | 77.45
| Suma de Herramienta |  |  |  | 180.72
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 14 | 51.9 | 726.6
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 1393.56
| Costo Directo |  |  |  | 49155.91
| Indirectos |  |  | 13 | 6390.27
| Subtotal |  |  |  | 55546.18
| Financiamiento |  |  | 1 | 555.46
| Subtotal |  |  |  | 56101.64
| Utilidad |  |  | 8 | 4488.13
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 60589.77
SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES 77
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 5
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-5 | CUCHILLAS CPT |  |  |  | JGO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT- CUCHI CPT-500 | EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV | JGO | 1 | 54382.5 | 54382.5
CPT
| Suma de Materiales |  |  |  | 54382.5
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.8 | 71.51 | 200.23
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 42 | 24.3 | 1020.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2581.63
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2581.63 | 103.27
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2581.63 | 77.45
| Suma de Herramienta |  |  |  | 180.72
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 14 | 51.9 | 726.6
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 1393.56
| Costo Directo |  |  |  | 58538.41
| Indirectos |  |  | 13 | 7609.99
| Subtotal |  |  |  | 66148.4
| Financiamiento |  |  | 1 | 661.48
| Subtotal |  |  |  | 66809.88
| Utilidad |  |  | 8 | 5344.79
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 72154.67
SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES 67
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 6
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-6 | AISLADOR SOPORTE |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-AISLADOR S-500 | AISLADOR SOPORTE 500 KV | PZA | 1 | 2401.25 | 2401.25
| Suma de Materiales |  |  |  | 2401.25
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 48.6 | 97.2
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 24.3 | 97.2
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 208.7
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 208.7 | 8.35
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 208.7 | 6.26
| Suma de Herramienta |  |  |  | 14.61
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 8 | 51.9 | 415.2
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 415.2
| Costo Directo |  |  |  | 3039.76
| Indirectos |  |  | 13 | 395.17
| Subtotal |  |  |  | 3434.93
| Financiamiento |  |  | 1 | 34.35
| Subtotal |  |  |  | 3469.28
| Utilidad |  |  | 8 | 277.54
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3746.82
TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES 82
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 7
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-7 | APARTARRAYOS |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-APARTRRA 500 | APARTARRAYO 500 KV | PZA | 1 | 7500 | 7500
| Suma de Materiales |  |  |  | 7500
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 48.6 | 97.2
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 24.3 | 97.2
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 208.7
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 208.7 | 8.35
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 208.7 | 6.26
| Suma de Herramienta |  |  |  | 14.61
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 8 | 51.9 | 415.2
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 415.2
| Costo Directo |  |  |  | 8138.51
| Indirectos |  |  | 13 | 1058.01
| Subtotal |  |  |  | 9196.52
| Financiamiento |  |  | 1 | 91.97
| Subtotal |  |  |  | 9288.49
| Utilidad |  |  | 8 | 743.08
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 10031.57
DIEZ MIL TREINTA Y UN DOLARES 57
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 8
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-8 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANSF C-500 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV | PZA | 1 | 35000 | 35000
| Suma de Materiales |  |  |  | 35000
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 48.6 | 97.2
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 24.3 | 97.2
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 208.7
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 208.7 | 8.35
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 208.7 | 6.26
| Suma de Herramienta |  |  |  | 14.61
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 8 | 51.9 | 415.2
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 415.2
| Costo Directo |  |  |  | 35638.51
| Indirectos |  |  | 13 | 4633.01
| Subtotal |  |  |  | 40271.52
| Financiamiento |  |  | 1 | 402.72
| Subtotal |  |  |  | 40674.24
| Utilidad |  |  | 8 | 3253.94
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 43928.18
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 18
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 9
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-9 | TRANSFORMADOR DE POT INDUCT |  |  |  | PZA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANSF-P-500 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV | PZA | 1 | 34214.06 | 34214.06
| Suma de Materiales |  |  |  | 34214.06
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.2 | 71.51 | 14.3
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 48.6 | 97.2
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 24.3 | 97.2
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 208.7
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 208.7 | 8.35
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 208.7 | 6.26
| Suma de Herramienta |  |  |  | 14.61
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 8 | 51.9 | 415.2
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 415.2
| Costo Directo |  |  |  | 34852.57
| Indirectos |  |  | 13 | 4530.83
| Subtotal |  |  |  | 39383.4
| Financiamiento |  |  | 1 | 393.83
| Subtotal |  |  |  | 39777.23
| Utilidad |  |  | 8 | 3182.18
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 42959.41
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES 41
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 10
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-10 | GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-CHAROLAS SOP ACC | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 1 | 94191.75 | 94191.75
| Suma de Materiales |  |  |  | 94191.75
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2.8 | 71.51 | 200.23
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 28 | 48.6 | 1360.8
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 56 | 24.3 | 1360.8
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2921.83
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2921.83 | 116.87
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2921.83 | 87.65
| Suma de Herramienta |  |  |  | 204.52
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 666.96
| Costo Directo |  |  |  | 97985.06
| Indirectos |  |  | 13 | 12738.06
| Subtotal |  |  |  | 110723.12
| Financiamiento |  |  | 1 | 1107.23
| Subtotal |  |  |  | 111830.35
| Utilidad |  |  | 8 | 8946.43
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 120776.78
CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 78
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 11
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-11 | SUBESTACION DE SERV PROPIOS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TRANF-SE SER P | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 1 | 34123.96 | 34123.96
| Suma de Materiales |  |  |  | 34123.96
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 71.51 | 71.51
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 24.3 | 194.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 460.31
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 460.31 | 18.41
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 460.31 | 13.81
| Suma de Herramienta |  |  |  | 32.22
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 4 | 47.64 | 190.56
| Suma de Equipo |  |  |  | 190.56
| Costo Directo |  |  |  | 34807.05
| Indirectos |  |  | 13 | 4524.92
| Subtotal |  |  |  | 39331.97
| Financiamiento |  |  | 1 | 393.32
| Subtotal |  |  |  | 39725.29
| Utilidad |  |  | 8 | 3178.02
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 42903.31
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES 31
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 12
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-12 | SUBESTACION DEL TERCIARIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-SUBE TERC | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 1 | 69146.76 | 69146.76
| Suma de Materiales |  |  |  | 69146.76
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1 | 71.51 | 71.51
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 48.6 | 194.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 10 | 24.3 | 243
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 508.91
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 508.91 | 20.36
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 508.91 | 15.27
| Suma de Herramienta |  |  |  | 35.63
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 4 | 47.64 | 190.56
| Suma de Equipo |  |  |  | 190.56
| Costo Directo |  |  |  | 69881.86
| Indirectos |  |  | 13 | 9084.64
| Subtotal |  |  |  | 78966.5
| Financiamiento |  |  | 1 | 789.67
| Subtotal |  |  |  | 79756.17
| Utilidad |  |  | 8 | 6380.49
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 86136.66
OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES 66
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 13
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-13 | PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-PTA EMERG-D | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 1 | 51135.44 | 51135.44
| Suma de Materiales |  |  |  | 51135.44
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 48.6 | 388.8
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 8 | 24.3 | 194.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 611.8
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 611.8 | 24.47
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 611.8 | 18.35
| Suma de Herramienta |  |  |  | 42.82
Equipo
CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 8 | 62.85 | 502.8
| Suma de Equipo |  |  |  | 502.8
| Costo Directo |  |  |  | 52292.86
| Indirectos |  |  | 13 | 6798.07
| Subtotal |  |  |  | 59090.93
| Financiamiento |  |  | 1 | 590.91
| Subtotal |  |  |  | 59681.84
| Utilidad |  |  | 8 | 4774.55
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 64456.39
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES 39
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 14
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-14 | TABLERO TT |  |  |  | SECCION
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO TT-500 | TABLERO SECCIÓN TT 500 | SECCIÓN | 1 | 89653.26 | 89653.26
| Suma de Materiales |  |  |  | 89653.26
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 12 | 24.3 | 291.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 903.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 903.4 | 36.14
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 903.4 | 27.1
| Suma de Herramienta |  |  |  | 63.24
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 90931.3
| Indirectos |  |  | 13 | 11821.07
| Subtotal |  |  |  | 102752.37
| Financiamiento |  |  | 1 | 1027.52
| Subtotal |  |  |  | 103779.89
| Utilidad |  |  | 8 | 8302.39
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 112082.28
CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y DOS DOLARES 28
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 15
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-15 | TABLERO LT |  |  |  | SECCION
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO LT-500 | TABLERO SECCIÓN LT 500 | SECCIÓN | 1 | 124738.8 | 124738.8
| Suma de Materiales |  |  |  | 124738.8
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 0.4 | 71.51 | 28.6
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 12 | 24.3 | 291.6
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 903.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 903.4 | 36.14
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 903.4 | 27.1
| Suma de Herramienta |  |  |  | 63.24
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 6 | 51.9 | 311.4
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 311.4
| Costo Directo |  |  |  | 126016.84
| Indirectos |  |  | 13 | 16382.19
| Subtotal |  |  |  | 142399.03
| Financiamiento |  |  | 1 | 1423.99
| Subtotal |  |  |  | 143823.02
| Utilidad |  |  | 8 | 11505.84
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 155328.86
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 86
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 16
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-16 | TABLERO PCYM COMUN |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO PCYM-500 | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv | TABLERO | 1 | 301961.68 | 301961.68
| Suma de Materiales |  |  |  | 301961.68
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 60 | 24.3 | 1458
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 4517.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 4517.02 | 180.68
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 4517.02 | 135.51
| Suma de Herramienta |  |  |  | 316.19
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 30 | 51.9 | 1557
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 1557
| Costo Directo |  |  |  | 308351.89
| Indirectos |  |  | 13 | 40085.75
| Subtotal |  |  |  | 348437.64
| Financiamiento |  |  | 1 | 3484.38
| Subtotal |  |  |  | 351922.02
| Utilidad |  |  | 8 | 28153.76
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 380075.78
TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y CINCO DOLARES 78
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 17
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-17 | TABLERO SERVICIOS PROPIOS |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-TABLERO CA CD-500 | TABLERO CA Y CD -500 | TABLERO | 1 | 135573.17 | 135573.17
| Suma de Materiales |  |  |  | 135573.17
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 4 | 71.51 | 286.04
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 40 | 48.6 | 1944
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 40 | 48.6 | 1944
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 80 | 24.3 | 1944
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 6118.04
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 6118.04 | 244.72
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 6118.04 | 183.54
| Suma de Herramienta |  |  |  | 428.26
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 120 | 51.9 | 6228
TON
| Suma de Equipo |  |  |  | 6228
| Costo Directo |  |  |  | 148347.47
| Indirectos |  |  | 13 | 19285.17
| Subtotal |  |  |  | 167632.64
| Financiamiento |  |  | 1 | 1676.33
| Subtotal |  |  |  | 169308.97
| Utilidad |  |  | 8 | 13544.72
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 182853.69
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES 69
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 18
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-18 | CONTROL SUPERVISORIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ CTROLSUP-500 | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV | LOTE | 1 | 143903.58 | 143903.58
| Suma de Materiales |  |  |  | 143903.58
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 18 | 71.51 | 1287.18
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 360 | 24.3 | 8748
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 27531.18
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 27531.18 | 1101.25
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 27531.18 | 825.94
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1927.19
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 90 | 51.9 | 4671
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 90 | 47.64 | 4287.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 8958.6
| Costo Directo |  |  |  | 182320.55
| Indirectos |  |  | 13 | 23701.67
| Subtotal |  |  |  | 206022.22
| Financiamiento |  |  | 1 | 2060.22
| Subtotal |  |  |  | 208082.44
| Utilidad |  |  | 8 | 16646.6
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 224729.04
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE DOLARES 4
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 19
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-19 | COMUNICACIONES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ COMUNIC-500 | EQUIPO COMUNICACIÓN 500 | LOTE | 1 | 600661.85 | 600661.85
| Suma de Materiales |  |  |  | 600661.85
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 180 | 48.6 | 8748
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 360 | 24.3 | 8748
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 26387.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 26387.02 | 1055.48
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 26387.02 | 791.61
| Suma de Herramienta |  |  |  | 1847.09
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 90 | 51.9 | 4671
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 90 | 47.64 | 4287.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 8958.6
| Costo Directo |  |  |  | 637854.56
| Indirectos |  |  | 13 | 82921.09
| Subtotal |  |  |  | 720775.65
| Financiamiento |  |  | 1 | 7207.76
| Subtotal |  |  |  | 727983.41
| Utilidad |  |  | 8 | 58238.67
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 786222.08
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES 8
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 20
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-20 | BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-BCO BAT C 360AH | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 1 | 73700.39 | 73700.39
| Suma de Materiales |  |  |  | 73700.39
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 2 | 71.51 | 143.02
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 240 | 48.6 | 11664
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 48.6 | 11664
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 480 | 24.3 | 11664
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 35135.02
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 35135.02 | 1405.4
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 35135.02 | 1054.05
| Suma de Herramienta |  |  |  | 2459.45
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 120 | 51.9 | 6228
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 240 | 47.64 | 11433.6
| Suma de Equipo |  |  |  | 17661.6
| Costo Directo |  |  |  | 128956.46
| Indirectos |  |  | 13 | 16764.34
| Subtotal |  |  |  | 145720.8
| Financiamiento |  |  | 1 | 1457.21
| Subtotal |  |  |  | 147178.01
| Utilidad |  |  | 8 | 11774.24
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 158952.25
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES 25
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 21
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-21 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-EQ AC 20T | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE | LOTE | 1 | 28626.9 | 28626.9
20 TON DE REFRIG
| Suma de Materiales |  |  |  | 28626.9
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 1.4 | 71.51 | 100.11
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 14 | 48.6 | 680.4
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 28 | 24.3 | 680.4
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2141.31
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 2141.31 | 85.65
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 2141.31 | 64.24
| Suma de Herramienta |  |  |  | 149.89
Equipo
CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 7 | 62.85 | 439.95
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 14 | 47.64 | 666.96
| Suma de Equipo |  |  |  | 1106.91
| Costo Directo |  |  |  | 32025.01
| Indirectos |  |  | 13 | 4163.25
| Subtotal |  |  |  | 36188.26
| Financiamiento |  |  | 1 | 361.88
| Subtotal |  |  |  | 36550.14
| Utilidad |  |  | 8 | 2924.01
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 39474.15
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 15
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 22
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-22 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-INST ELEC INT | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE | LOTE | 1 | 16346.1 | 16346.1
EMERGENCIA Y ACCESORIOS
| Suma de Materiales |  |  |  | 16346.1
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 3 | 71.51 | 214.53
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 60 | 48.6 | 2916
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 90 | 24.3 | 2187
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 5317.53
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 5317.53 | 212.7
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 5317.53 | 159.53
| Suma de Herramienta |  |  |  | 372.23
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 30 | 47.64 | 1429.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 1429.2
| Costo Directo |  |  |  | 23465.06
| Indirectos |  |  | 13 | 3050.46
| Subtotal |  |  |  | 26515.52
| Financiamiento |  |  | 1 | 265.16
| Subtotal |  |  |  | 26780.68
| Utilidad |  |  | 8 | 2142.45
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 28923.13
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES 13
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 23
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-23 | CABLES DE FUERZA PCYM |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-CABLE FZA PCYM500 | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500 | LOTE | 1 | 294756.61 | 294756.61
| Suma de Materiales |  |  |  | 294756.61
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 24 | 71.51 | 1716.24
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 480 | 48.6 | 23328
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 240 | 48.6 | 11664
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 480 | 24.3 | 11664
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 48372.24
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 48372.24 | 1934.89
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 48372.24 | 1451.17
| Suma de Herramienta |  |  |  | 3386.06
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 240 | 51.9 | 12456
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 480 | 47.64 | 22867.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 35323.2
| Costo Directo |  |  |  | 381838.11
| Indirectos |  |  | 13 | 49638.95
| Subtotal |  |  |  | 431477.06
| Financiamiento |  |  | 1 | 4314.77
| Subtotal |  |  |  | 435791.83
| Utilidad |  |  | 8 | 34863.35
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 470655.18
CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES 18
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 24
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-24 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | LOTE
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-SIST C INC | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, | LOTE | 1 | 60657.89 | 60657.89
INCLUYE ACCESORIOS
| Suma de Materiales |  |  |  | 60657.89
Mano de Obra
MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 3 | 71.51 | 214.53
MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 60 | 48.6 | 2916
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 48.6 | 1458
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 120 | 24.3 | 2916
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 7504.53
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 7504.53 | 300.18
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 7504.53 | 225.14
| Suma de Herramienta |  |  |  | 525.32
Equipo
CHR-016 | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 | HR | 15 | 51.9 | 778.5
TON
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 30 | 47.64 | 1429.2
| Suma de Equipo |  |  |  | 2207.7
| Costo Directo |  |  |  | 70895.44
| Indirectos |  |  | 13 | 9216.41
| Subtotal |  |  |  | 80111.85
| Financiamiento |  |  | 1 | 801.12
| Subtotal |  |  |  | 80912.97
| Utilidad |  |  | 8 | 6473.04
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 87386.01
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES 1
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
Tipo de cambio:
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 25
Obra:
BH-500.- BAHÍA 500 KV
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
BH-500-25 | LETREROS EQUIPO PRINCIPAL |  |  |  | BAHIA
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
MT-LETREROS EQ P | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO | LOTE | 1 | 350 | 350
PRINCIPAL
| Suma de Materiales |  |  |  | 350
Mano de Obra
MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 48.6 | 291.6
MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 6 | 24.3 | 145.8
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 437.4
Herramienta
HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 437.4 | 17.5
EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 437.4 | 13.12
| Suma de Herramienta |  |  |  | 30.62
Equipo
CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 3 | 47.64 | 142.92
| Suma de Equipo |  |  |  | 142.92
| Costo Directo |  |  |  | 960.94
| Indirectos |  |  | 13 | 124.92
| Subtotal |  |  |  | 1085.86
| Financiamiento |  |  | 1 | 10.86
| Subtotal |  |  |  | 1096.72
| Utilidad |  |  | 8 | 87.74
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 1184.46
UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES 46
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal

## Análisis de costos horarios
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-015 |  |  |  |  | Hoja | 1
|  | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-500.- BAHÍA 500 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 65694.54 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 250 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 64512.23 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.18
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 12902.446 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 |  |  | 5.16 |  | 4.128 |  |  | 4.128
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*5,16 |  |  | 4.39 |  | 3.512 |  |  | 4.39
Subtotal |  |  |  |  | 13.43 |  | 11.52 |  |  | 12.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 |  |  | 42.3 |  | 0 |  |  | 12.69
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.32 |  | 0 |  |  | 0.996
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 45.99 |  | 0 |  |  | 13.686
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 62.85 |  | 14.95 |  |  | 29.52
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-016 |  |  |  |  | Hoja | 2
|  | CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-500.- BAHÍA 500 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 55219.25 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 225 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 54036.94 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.16
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 10807.388 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (54.036,94-10.807,39)/10.000,00 |  |  | 4.32 |  | 3.456 |  |  | 3.456
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*4,32 |  |  | 3.67 |  | 2.936 |  |  | 3.67
Subtotal |  |  |  |  | 11.23 |  | 9.64 |  |  | 10.37
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1600*1,0000*225,0000)*0,94 |  |  | 33.84 |  | 0 |  |  | 10.152
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.03 |  | 0 |  |  | 0.909
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 37.24 |  | 0 |  |  | 11.061
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 51.9 |  | 13.07 |  |  | 24.86
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-023 |  |  |  |  | Hoja | 3
|  | MAQUINA CARGA SF6 |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-500.- BAHÍA 500 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 28900.97 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 10 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Electrico
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 28500.97 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 2850.097 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.63 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 0 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.8 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 0 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 6000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (28.500,97-2.850,10)/6.000,00 |  |  | 4.28 |  | 3.424 |  |  | 3.424
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  | 0.78
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  | 0.78
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,80*4,28 |  |  | 3.42 |  | 2.736 |  |  | 3.42
Subtotal |  |  |  |  | 9.26 |  | 7.72 |  |  | 8.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (1,0000*10,0000*0,7460)*0,63 |  |  | 4.7 |  | 0 |  |  | 1.41
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0000*1,0000*10,0000+0,0000/0,0000)*3,60 |  |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.051
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 400,00/32,0000 |  |  | 12.5 |  | 0 |  |  | 0
Capacidad Iinstalada
(Fo*Pn)/(Ha/Ma)*Precio |  | (1,0000*10,0000*0,7460)/(2000,00/10,00)*0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Ma = Meses al año = |  | 10
Subtotal |  |  |  |  | 17.37 |  | 0 |  |  | 1.461
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 29.66 |  | 10.75 |  |  | 12.89
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-103 |  |  |  |  | Hoja | 4
|  | CAMIONETA REDILAS 3T |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
BH-500.- BAHÍA 500 KV | [5 empty] | Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 11823.13 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 200 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 140.1298 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 11683.0002 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2271
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 1168.3 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 12 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 |  |  | 1.05 |  | 0.84 |  |  | 0.84
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*1,05 |  |  | 0.79 |  | 0.632 |  |  | 0.79
Subtotal |  |  |  |  | 2.48 |  | 2.11 |  |  | 2.27
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 |  |  | 39.97 |  | 0 |  |  | 11.991
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 2.09 |  | 0 |  |  | 0.627
Llantas | V = Vll / Hv = | 140,13/2000,0000 |  |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 42.13 |  | 0 |  |  | 12.618
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 47.64 |  | 5.14 |  |  | 17.92

## Materiales
BAHIAS 500 KV
BH-500-C
BH-500-C |  |  | BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
| Catálogo de Materiales |  |  |  |  | FECHA: |  | 2018-08-20
| Clave | Familia | Descripción | Unidad | Precio Base USD | % Flete a Panamá | % por concepto de Aranceles locales | Costo Unitario Puesto en Panamá SIN Impuestos USD
| MT-1 | CO | DIESEL | LT | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
| MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 0.88 | 0 | 0 | 0.88
| MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 3.6 | 0 | 0 | 3.6
| MT- CUCHI CPT-500 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV CPT | JGO | 52798.54 | 3 | 0 | 54382.5
| MT- CUCHI SPT-500 | EQIP EL | EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV SPT | JGO | 43689.32 | 3 | 0 | 45000
| MT-AISLADOR S-500 | EQIP EL | AISLADOR SOPORTE 500 KV | PZA | 2331.31 | 3 | 0 | 2401.25
| MT-APARTRRA 500 | EQIP EL | APARTARRAYO 500 KV | PZA | 7281.55 | 3 | 0 | 7500
| MT-BCO BAT C 360AH | EQIP EL | BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h | LOTE | 71553.78 | 3 | 0 | 73700.39
| MT-BUS-AI-H-C-500 | EQIP EL | BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 500 KV | LOTE | 479385.36 | 3 | 15 | 567831.96
| MT-CABLE FZA PCYM500 | EQIP EL | CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500 | LOTE | 286171.47 | 3 | 0 | 294756.61
| MT-CHAROLAS SOP ACC | EQIP EL | CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS | lote | 91448.3 | 3 | 0 | 94191.75
| MT-EQ AC 20T | EQIP EL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG | LOTE | 27793.11 | 3 | 0 | 28626.9
| MT-EQ COMUNIC-500 | EQIP EL | EQUIPO COMUNICACIÓN 500 | LOTE | 530151.68 | 3 | 10 | 600661.85
| MT-EQ CTROLSUP-500 | EQIP EL | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV | LOTE | 127011.1 | 3 | 10 | 143903.58
| MT-EQ ELEC INTER-500 | EQIP EL | EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500 KV SF6 | PZA | 155339.81 | 3 | 0 | 160000
| MT-INST ELEC INT | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS | LOTE | 15870 | 3 | 0 | 16346.1
| MT-LETREROS EQ P | EQIP EL | SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL | LOTE | 350 | 0 | 0 | 350
| MT-LUMIN CAB ACC-500 | EQIP EL | LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 500 KV | LOTE | 134766.46 | 3 | 0 | 138809.45
| MT-PTA EMERG-D | EQIP EL | PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL | PZA | 49646.06 | 3 | 0 | 51135.44
| MT-SIST C INC | EQIP EL | SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS | LOTE | 58891.16 | 3 | 0 | 60657.89
| MT-SUBE TERC | EQIP EL | SUBESTACION DE TERCIARIO | PZA | 67132.78 | 3 | 0 | 69146.76
| MT-TABLERO CA CD-500 | EQIP EL | TABLERO CA Y CD -500 | TABLERO | 119658.58 | 3 | 10 | 135573.17
| MT-TABLERO LT-500 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN LT 500 | SECCIÓN | 110096.03 | 3 | 10 | 124738.8
| MT-TABLERO PCYM-500 | EQIP EL | TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv | TABLERO | 266515.16 | 3 | 10 | 301961.68
| MT-TABLERO TT-500 | EQIP EL | TABLERO SECCIÓN TT 500 | SECCIÓN | 79129.09 | 3 | 10 | 89653.26
| MT-TRANF-SE SER P | EQIP EL | TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS | PZA | 33130.06 | 3 | 0 | 34123.96
| MT-TRANSF C-500 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV | PZA | 33980.58 | 3 | 0 | 35000
| MT-TRANSF-P-500 | EQIP EL | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV | PZA | 33217.53 | 3 | 0 | 34214.06
| ENERGIA ELECTRICA | OTO | Energia electrica | KWH | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| CARGA SF6 | TMAQ | Carga SF6, para máquna SF6 | CARGA | 400 | 0 | 0 | 400
| NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 1182.31 | 0 | 0 | 1182.31
| NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 140.13 | 0 | 0 | 140.13
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Tabulador M de O
BAHIAS 500 KV
BH-500-C
BH-500-C |  | BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
| Tabulador de Mano de Obra |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
| Clave | Descripción | Unidad | SAL. BASE USD | FSR | SALARIO REAL USD
| MOSE-008-D | AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 15 | 1.62 | 24.3
| MOSE-009 | CHOFER | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-014 | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-017 | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-042-D | TECNICO ESPECIALIZADO | jor | 30 | 1.62 | 48.6
| MOSE-043-D | OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA | jor | 30 | 1.62 | 48.6
| MOSE-044-D | SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA | jor | 44.14 | 1.62 | 71.51
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL