## PRESUTO
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CATÁLOGO CIVIL BP+PT
SUBESTACIÓN:
7.A.6 |  |  | Bahía de 115 kV, BANCO
|  | Costo Paramétrico de Subestación Eléctrica |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
[6 empty] | : | :
|  | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | IMPORTE USD
| - | 7.A.6 | Bahía de 115 kV, BANCO |  |  |  | 188159.42
|  | S-1 | Terracerías | m2 | 750 | 35.47 | 26602.5
|  | S-2 | Muro de contención | m3 | 24.75 | 134.46 | 3327.89
|  | S-3 | Muro perimetral | m | 43.33 | 166.4 | 7210.11
|  | S-4 | Sistema de tierras | kg | 1826.92 | 20.24 | 36976.86
|  | S-5 | Caminos de acceso | m2 | 50 | 22.58 | 1129
|  | S-6 | Caminos interiores | m2 | 250 | 34.16 | 8540
|  | S-7 | Pisos terminados | m2 | 450 | 5.51 | 2479.5
|  | S-8-A | Cimentación estructura mayor, 115 kv | pza | 4 | 4474.92 | 17899.68
|  | S-9-A | Cimentación estructura menor, 115 kv | pza | 26 | 390.79 | 10160.54
|  | S-10-A | Estructura mayor, 115 kv | kg | 10720.18 | 3.32 | 35591
|  | S-11-A | Estructura menor, 115 kv | kg | 4252.56 | 3.32 | 14118.5
|  | S-12 | Caseta de control | m2 | 52 | 288.37 | 14995.24
|  | S-13 | Trinchera | m | 35 | 49.96 | 1748.6
|  | S-14 | Banco de ductos | m | 300 | 24.6 | 7380
[6 empty] | TOTAL | 188159.42
[6 empty] | Factor Ajuste | 100
[6 empty] | TOTAL AJUSTADO | 188159.42
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## AJUSTE
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CATÁLOGO CIVIL BP+PT
SUBESTACIÓN:
7.A.6 | Bahía de 115 kV, BANCO
Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto | [9 empty] | FECHA: | 2018-08-20
[9 empty] | : | : | :
CLAVE | Familia | Descripción | Unid | Cantidad | Costo USD | Importe USD | % Incidencia | Índice Arranque | Índice Ajuste | Factor Ajuste | % Incidencia Ajustado
Familia: AC | AC | ACEROS
ALAMBRE RECOCIDO N 1 | AC | Alambre recocido no. 18 | KG | 140.8592 | 1.18 | 166.21 | 0.1089 | 1 | 1 | 1 | 0.1089
ALAMBREPUA | AC | Alambre de puas | ml | 142.989 | 0.17 | 24.31 | 0.0159 | 1 | 1 | 1 | 0.0159
ALAMBRON LISO DE 1/4 | AC | Alambron liso de 1/4" ( no. 2) | kg | 361.9637 | 0.82 | 296.81 | 0.1944 | 1 | 1 | 1 | 0.1944
ANCLA ESTRUCC | AC | Ancla estructural, con hechura de rosca, rondana y tuerca | kg | 873.42 | 2.89 | 2524.18 | 1.6531 | 1 | 1 | 1 | 1.6531
CLAVO DE 2 1/2" A 3 | AC | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | KG | 9.1513 | 1.27 | 11.62 | 0.0076 | 1 | 1 | 1 | 0.0076
VARILLA FY=4200 KG 1 | AC | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8" ) | TON | 3.509 | 835.5 | 2931.74 | 1.92 | 1 | 1 | 1 | 1.92
VARILLA FY=4200 KG 2 | AC | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 4 ( 1/2" ) | TON | 1.7641 | 835.5 | 1473.91 | 0.9653 | 1 | 1 | 1 | 0.9653
VARILLA FY=4200 KG 4 | AC | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 5 ( 5/8" ) | TON | 1.7804 | 835.5 | 1487.55 | 0.9742 | 1 | 1 | 1 | 0.9742
VARILLA FY=4200 KG 5 | AC | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 6 ( 3/4" ) | TON | 1.0673 | 835.5 | 891.74 | 0.584 | 1 | 1 | 1 | 0.584
VARILLA FY=4200 KG 6 | AC | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 8 ( 1" ) | TON | 0.44243 | 835.5 | 369.65 | 0.2421 | 1 | 1 | 1 | 0.2421
VARTIERRA CO-19 | AC | Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., Copperweld | pza | 18.2692 | 15.49 | 282.99 | 0.1853 | 1 | 1 | 1 | 0.1853
Total de AC | AC | ACEROS |  |  |  | 10460.71 | 6.8507 |  |  |  | 6.8508
Familia: CO | CO | COMBUSTIBLES
MT-1 | CO | DIESEL | LT | 7245.0697 | 0.94 | 6810.37 | 4.4601 | 1 | 1 | 1 | 4.4601
MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 1135.5904 | 0.88 | 999.32 | 0.6545 | 1 | 1 | 1 | 0.6545
MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 210.878 | 3.6 | 759.16 | 0.4972 | 1 | 1 | 1 | 0.4972
Total de CO | CO | COMBUSTIBLES |  |  |  | 8568.85 | 5.6117 |  |  |  | 5.6118
Familia: OT | OT | OTROS MAT ELÉCTRICO
CABLE CU-500 | OT | CABLE DE COBRE 500 | kg | 1826.92 | 10.39 | 18981.7 | 12.4311 | 1 | 1 | 1 | 12.4311
CABLE THW 10 | OT | Cable THW 600 volts 90 grados c calibre 10 | m | 50.05 | 1.26 | 63.06 | 0.0413 | 1 | 1 | 1 | 0.0413
CABLE THW 12 | OT | Cable THW 600 volts 90 grados c calibre 12 | m | 130.13 | 0.84 | 109.31 | 0.0716 | 1 | 1 | 1 | 0.0716
CARGPOLVO N200 | OT | Carga Cadweld | pza | 182.692 | 11.49 | 2099.13 | 1.3747 | 1 | 1 | 1 | 1.3747
Total de OT | OT | OTROS MAT ELÉCTRICO |  |  |  | 21253.2 | 13.9187 |  |  |  | 13.9187
Familia: OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL
AGRE-PIEDRA | OTO | Piedra braza puesta en sitio | M3 | 67.3312 | 14.98 | 1008.62 | 0.6605 | 1 | 1 | 1 | 0.6605
AGUA | OTO | Agua | M3 | 260.8713 | 1.58 | 412.18 | 0.2699 | 1 | 1 | 1 | 0.2699
AISLTERMIC | OTO | Aislante térmico | m2 | 61.6616 | 11 | 678.28 | 0.4442 | 1 | 1 | 1 | 0.4442
APAGADOR S-16A | OTO | Apagador sencillo de 16 Ampers. | pza | 4.004 | 2.89 | 11.57 | 0.0076 | 1 | 1 | 1 | 0.0076
ARENA | OTO | Arena negra | M3 | 135.651 | 10.51 | 1425.69 | 0.9337 | 1 | 1 | 1 | 0.9337
CAJA CUAD-CH GALV1 | OTO | Caja chalupa galvanizada de 13 -19 mm | pza | 24.024 | 0.42 | 10.09 | 0.0066 | 1 | 1 | 1 | 0.0066
CALHIDRA EN SACO | OTO | Calhidra en saco | ton | 2.4815 | 65.23 | 161.87 | 0.106 | 1 | 1 | 1 | 0.106
CEMENTO GRIS | OTO | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 87.4684 | 134.54 | 11768 | 7.7068 | 1 | 1 | 1 | 7.7068
CINTA AISLANTE 20M | OTO | Cinta de aislante en rollo de20 m | pza | 2.002 | 1.31 | 2.62 | 0.0017 | 1 | 1 | 1 | 0.0017
CODO 90 GRADOS CON | OTO | Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 13 mm | pza | 16.016 | 0.95 | 15.22 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.01
CODO 90 GRADOS CON 1 | OTO | Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 19 mm | pza | 6.006 | 1.52 | 9.13 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0.006
CODO 90 GRADOS CON 2 | OTO | Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 25 mm | pza | 4.004 | 5.15 | 20.62 | 0.0135 | 1 | 1 | 1 | 0.0135
CONCRTEO ASF ADQ | OTO | Concreto asfálticas construidas con mezcla en caliente (con cemento EKBE-PG 64 -22), por adquisición en planta | m3 | 3.85 | 128.74 | 495.65 | 0.3246 | 1 | 1 | 1 | 0.3246
CONTACTO 2P+T | OTO | Contacto doble | pza | 4.004 | 3.57 | 14.29 | 0.0094 | 1 | 1 | 1 | 0.0094
DESMOL- FESTER | OTO | Desmoldante Cimbrafest Marca Fester | LT | 13.8656 | 2.29 | 31.75 | 0.0208 | 1 | 1 | 1 | 0.0208
DUCTO-ELEC-3 | OTO | Ducto poliducto eléctrico de 3" diam. | ml | 900 | 3.78 | 3402 | 2.228 | 1 | 1 | 1 | 2.228
EMULSION ASF R-M | OTO | Emulsion asfaltica rompimiento medio | litro | 50 | 0.74 | 37 | 0.0242 | 1 | 1 | 1 | 0.0242
EMULSION ASF RRECR60 | OTO | Emulsion asfaltica rompimiento rapido ECR-60 | litro | 50 | 0.74 | 37 | 0.0242 | 1 | 1 | 1 | 0.0242
ESPADGAL | OTO | Espada galvanizada | pza | 21.665 | 1.68 | 36.4 | 0.0238 | 1 | 1 | 1 | 0.0238
FO.ESTR PERF | OTO | Fierro estructural en perfiles estructurales incluye tornillería | kg | 15496.7859 | 1.47 | 22780.28 | 14.9188 | 1 | 1 | 1 | 14.9188
GRAVA | OTO | Grava 3/4" | m3 | 120.6886 | 10.51 | 1268.44 | 0.8307 | 1 | 1 | 1 | 0.8307
HERRE TUB-CASETA | OTO | Herrería tubular para casetas, en puertas y ventanas, incluye anticorrosivo y pintura esmalte así como cristalería | lote | 0.2002 | 1865.43 | 373.46 | 0.2446 | 1 | 1 | 1 | 0.2446
IMPERLOS | OTO | Impermeabilizante para losa de azotea, tipo trerracota | lt | 67.8278 | 3.42 | 231.97 | 0.1519 | 1 | 1 | 1 | 0.1519
LUMINARIA LED | OTO | Luminaria LED tipo tubo 13 w | pza | 5.005 | 63.9 | 319.82 | 0.2094 | 1 | 1 | 1 | 0.2094
MADERA DE PINO DE 2 | OTO | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 372.9853 | 0.63 | 234.98 | 0.1539 | 1 | 1 | 1 | 0.1539
MADERA DE PINO DE 4 | OTO | Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" | PT | 138.656 | 0.63 | 87.35 | 0.0572 | 1 | 1 | 1 | 0.0572
MADERA DE PINO DE 5 | OTO | Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" | PT | 224.6662 | 0.63 | 141.54 | 0.0927 | 1 | 1 | 1 | 0.0927
MT-189 | OTO | MATERIAL PÉTREO FILTRO | m3 | 562.5 | 10.51 | 5911.88 | 3.8717 | 1 | 1 | 1 | 3.8717
MT-190 | OTO | MATERIAL PÉTREO SUB-BASE | m3 | 292.5 | 12.61 | 3688.43 | 2.4155 | 1 | 1 | 1 | 2.4155
MT-191 | OTO | MATERIAL PÉTREO BASE | m3 | 195 | 13.14 | 2562.3 | 1.678 | 1 | 1 | 1 | 1.678
MT-192 | OTO | MATERIAL PÉTREO GRAVA | m3 | 87.75 | 14.98 | 1314.5 | 0.8609 | 1 | 1 | 1 | 0.8609
PIN VIN | OTO | Pintura vinílica | lt | 64.6646 | 4.73 | 305.86 | 0.2003 | 1 | 1 | 1 | 0.2003
PISOEPOXIND | OTO | Piso epóxico industrial | m2 | 52.052 | 15.45 | 804.2 | 0.5267 | 1 | 1 | 1 | 0.5267
PLACA/CHASIS QZM | OTO | Placa para apagador y/o contacto | pza | 4.004 | 2.52 | 10.09 | 0.0066 | 1 | 1 | 1 | 0.0066 | 0 | 0 | 168.15 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 2018-09-12
TABIQUE COMUN5X11X23 | OTO | Tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm. | mill | 13.0912 | 73.57 | 963.12 | 0.6307 | 1 | 1 | 1 | 0.6307
TAPA CUADRADA GALV 1 | OTO | Tapa cuadrada galvanizada | pza | 4.004 | 0.37 | 1.48 | 0.001 | 1 | 1 | 1 | 0.001
TUBO CONDUIT GALVA 1 | OTO | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm, incluye coples | m | 50.05 | 0.87 | 43.54 | 0.0285 | 1 | 1 | 1 | 0.0285
TUBO CONDUIT GALVA 3 | OTO | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 19 mm, incluye coples | m | 24.024 | 1.79 | 43 | 0.0282 | 1 | 1 | 1 | 0.0282
TUBO CONDUIT GALVA 5 | OTO | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 25 mm, incluye coples | m | 16.016 | 3.42 | 54.77 | 0.0359 | 1 | 1 | 1 | 0.0359
Total de OTO | OTO | OTROS OBRA CIVIL |  |  |  | 60718.99 | 39.7648 |  |  |  | 39.7647
Familia: SMO | SMO | MANO DE OBRA
EQ DE SEG | SMO | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 42622.81 | 1278.68 | 0.8374 | 1 | 1 | 1 | 0.8374
HERRAMIENTA MAN | SMO | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 42622.81 | 1704.91 | 1.1165 | 1 | 1 | 1 | 1.1165
MOSE-001 | SMO | CABO DE OFICIALES | jor | 88.9572 | 34.22 | 3044.12 | 1.9936 | 1 | 1 | 1 | 1.9936
MOSE-002-A | SMO | Oficil Albañil | jor | 99.9889 | 27.41 | 2740.69 | 1.7949 | 1 | 1 | 1 | 1.7949
MOSE-002-C | SMO | Oficial Carpintero O. Negra | jor | 9.7059 | 27.41 | 266.04 | 0.1742 | 1 | 1 | 1 | 0.1742
MOSE-002-D | SMO | Oficial Fierrero | jor | 82.0844 | 27.41 | 2249.93 | 1.4735 | 1 | 1 | 1 | 1.4735
MOSE-002-E | SMO | Oficial Eléctrico | jor | 50.0774 | 27.41 | 1372.62 | 0.8989 | 1 | 1 | 1 | 0.8989
MOSE-002-H | SMO | Herrero | jor | 92.2388 | 27.41 | 2528.27 | 1.6558 | 1 | 1 | 1 | 1.6558
MOSE-002-I | SMO | Pintor | jor | 4.4665 | 27.41 | 122.43 | 0.0802 | 1 | 1 | 1 | 0.0802
MOSE-003 | SMO | AYUDANTE GRAL | jor | 1066.9828 | 21.28 | 22705.39 | 14.8697 | 1 | 1 | 1 | 14.8697
MOSE-008-B | SMO | Ayudante Electricista | jor | 100.1548 | 21.28 | 2131.29 | 1.3958 | 1 | 1 | 1 | 1.3958
MOSE-008-C | SMO | Ayudante Oficial | jor | 256.5616 | 21.28 | 5459.63 | 3.5755 | 1 | 1 | 1 | 3.5755
MOSE-009 | SMO | CHOFER | jor | 7.1184 | 24.26 | 172.69 | 0.1131 | 1 | 1 | 1 | 0.1131
MOSE-014 | SMO | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 24.3955 | 27.41 | 668.68 | 0.4379 | 1 | 1 | 1 | 0.4379
MOSE-017 | SMO | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 50.9175 | 24.26 | 1235.26 | 0.809 | 1 | 1 | 1 | 0.809
MOSE-048 | SMO | Topógrafo | jor | 12.4077 | 47.42 | 588.37 | 0.3853 | 1 | 1 | 1 | 0.3853
Total de SMO | SMO | MANO DE OBRA |  |  |  | 48269 | 31.6113 |  |  |  | 31.6113
Familia: TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA
C.F. CHR-006 | TMAQ | VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" | HR | 104.8346 | 0.48 | 50.32 | 0.033 | 1 | 1 | 1 | 0.033
C.F. CHR-012 | TMAQ | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O P/EXCAVACIÓN VERTICAL | HR | 134.2733 | 10.33 | 1387.04 | 0.9084 | 1 | 1 | 1 | 0.9084
C.F. CHR-013 | TMAQ | CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 | HR | 13.6875 | 9.42 | 128.94 | 0.0844 | 1 | 1 | 1 | 0.0844
C.F. CHR-015 | TMAQ | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 59.891 | 13.43 | 804.34 | 0.5268 | 1 | 1 | 1 | 0.5268
C.F. CHR-021 | TMAQ | REVOLVEDORA UN SACO | HR | 104.8346 | 0.48 | 50.32 | 0.033 | 1 | 1 | 1 | 0.033
C.F. CHR-022 | TMAQ | COMPACTADOR M GASOL MANUAL (BAILARINA) | HR | 166.233 | 0.56 | 93.09 | 0.061 | 1 | 1 | 1 | 0.061
C.F. CHR-101 | TMAQ | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 23.9371 | 8.72 | 208.73 | 0.1367 | 1 | 1 | 1 | 0.1367
C.F. CHR-102 | TMAQ | COMPACTADOR VIBRATORIO | HR | 31.4375 | 13.96 | 438.87 | 0.2874 | 1 | 1 | 1 | 0.2874
C.F. CHR-103 | TMAQ | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 19.1875 | 2.48 | 47.59 | 0.0312 | 1 | 1 | 1 | 0.0312
C.F. CHR-104 | TMAQ | MOTOCONFORMADORA | HR | 1 | 20.26 | 20.26 | 0.0133 | 1 | 1 | 1 | 0.0133
C.F. CHR-220 | TMAQ | Estación total |  | 99.2616 | 1.37 | 135.99 | 0.0891 | 1 | 1 | 1 | 0.0891
C.F. CHR-240 | TMAQ | PETROLIZADORA CAP. 6000 LTS. | HR | 0.115 | 9.03 | 1.04 | 0.0007 | 1 | 1 | 1 | 0.0007
NEUM012 | TMAQ | NEUMÁTICOS 108 | JGO | 0.06714 | 295.82 | 19.86 | 0.013 | 1 | 1 | 1 | 0.013
NEUM013 | TMAQ | NEUMÁTICOS 109 | JGO | 0.00684 | 311.39 | 2.13 | 0.0014 | 1 | 1 | 1 | 0.0014
NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 0.01856 | 1182.31 | 21.94 | 0.0144 | 1 | 1 | 1 | 0.0144
NEUM101 | TMAQ | NEUMÁTICOS 114 | JGO | 0.01201 | 311.39 | 3.74 | 0.0024 | 1 | 1 | 1 | 0.0024
NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 0.00959 | 140.13 | 1.34 | 0.0009 | 1 | 1 | 1 | 0.0009
NEUM104 | TMAQ | NEUMÁTICOS 145 | JGO | 0.0005 | 1707.78 | 0.85 | 0.0006 | 1 | 1 | 1 | 0.0006
PESP012 | TMAQ | PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO | PZA | 0.26856 | 31.14 | 8.36 | 0.0055 | 1 | 1 | 1 | 0.0055
Total de TMAQ | TMAQ | MAQUINARIA |  |  |  | 3424.75 | 2.2429 |  |  |  | 2.2432
TOTAL DEL REPORTE | TMAQ |  |  |  |  | 152695.5 | 100 | FACTOR DE AJUSTE |  |  | 100
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Análisis de precio unitario
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 1
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-1 | Terracerías |  |  |  | m2
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
TRAZO TERR | Trazo de terreno | m2 | 1 | 0.61 | 0.61
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 0.6 | 8.44 | 5.06
herramienta, equipo.
AUX-FILTRO | MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE | m3 | 0.6 | 17.85 | 10.71
MATERIAL INERTE: FILTRO
AUX-SUB-BAS | MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE | m3 | 0.3 | 24.49 | 7.35
MATERIAL INERTE: SUB-BASE
AUX-BAS | MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE | m3 | 0.2 | 25.18 | 5.04
MATERIAL INERTE: BASE
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 28.77
| Costo Directo |  |  |  | 28.77
| Indirectos |  |  | 13 | 3.74
| Subtotal |  |  |  | 32.51
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.33
| Subtotal |  |  |  | 32.84
| Utilidad |  |  | 8 | 2.63
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 35.47
TREINTA Y CINCO DOLARES 47
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 2
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-2 | Muro de contención |  |  |  | m3
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
TRAZO TERR | Trazo de terreno | m2 | 1 | 0.61 | 0.61
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 1.2 | 8.44 | 10.13
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 1 | 5.36 | 5.36
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
MAMPOSTPIED | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADA | m3 | 1 | 87.06 | 87.06
CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 0.2 | 6.58 | 1.32
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
RETMATPEX | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE | m3 | 0.8 | 5.76 | 4.61
EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 109.09
| Costo Directo |  |  |  | 109.09
| Indirectos |  |  | 13 | 14.18
| Subtotal |  |  |  | 123.27
| Financiamiento |  |  | 1 | 1.23
| Subtotal |  |  |  | 124.5
| Utilidad |  |  | 8 | 9.96
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 134.46
CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES 46
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 3
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-3 | Muro perimetral |  |  |  | m
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
TRAZO TERR | Trazo de terreno | m2 | 1 | 0.61 | 0.61
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 0.56 | 8.44 | 4.73
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 0.7 | 5.36 | 3.75
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
MAMPOSTPIED | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADA | m3 | 0.4 | 87.06 | 34.82
CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3
CAD 20X20 | CADENA 20X20 cms. DE CONCRETO F'c= 150 | ml | 2 | 14.45 | 28.9
kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3
Fy=4,200 kg/cm2, ESTRIBOS No. 2 Fy=2,300 kg/cm2
@ 15 cms.
CASTI 15X20 | CASTILLO 15X20 cms. DE CONCRETO F'c= 150 | ml | 2 | 13.05 | 26.1
kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3
Fy=4,200 kg/cm2, ESTRIBOS No. 2 Fy=2,300 kg/cm2
@ 15 cms.
AUX-MURTAB12 | Muro de tabique de barro rojo recocido, de 15 cm. De | m2 | 2.8 | 10.7 | 29.96
espesor, asentado con mezcla de mortero-arena en
proporción 1:3
CERC 3ALM | CERCA A BASE DE 3 ALAMBRES DE PÚAS, EN | ml | 1 | 2.77 | 2.77
PARTE SUPERIOR DE MURO, CON ESPADINES DE
ACERO
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 0.16 | 6.58 | 1.05
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
RETMATPEX | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE | m3 | 0.4 | 5.76 | 2.3
EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 134.99
| Costo Directo |  |  |  | 134.99
| Indirectos |  |  | 13 | 17.55
| Subtotal |  |  |  | 152.54
| Financiamiento |  |  | 1 | 1.53
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 4
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
| Subtotal |  |  |  | 154.07
| Utilidad |  |  | 8 | 12.33
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 166.4
CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES 40
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 5
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-4 | Sistema de tierras |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
CABLE CU-500 | CABLE DE COBRE 500 | kg | 1 | 10.39 | 10.39
VARTIERRA CO-19 | Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., | pza | 0.01 | 15.49 | 0.15
Copperweld
CARGPOLVO N200 | Carga Cadweld | pza | 0.1 | 11.49 | 1.15
| Suma de Materiales |  |  |  | 11.69
Mano de Obra
#CUAD ELEC+2AYOF | Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. Of.) | jor | 0.025 | 80.73 | 2.02
| Suma de Mano de Obra |  |  |  | 2.02
Auxiliares
TRAZO TERR | Trazo de terreno | m2 | 0.5 | 0.61 | 0.31
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 0.16 | 8.44 | 1.35
herramienta, equipo.
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 0.16 | 6.58 | 1.05
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.71
| Costo Directo |  |  |  | 16.42
| Indirectos |  |  | 13 | 2.13
| Subtotal |  |  |  | 18.55
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.19
| Subtotal |  |  |  | 18.74
| Utilidad |  |  | 8 | 1.5
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 20.24
VEINTE DOLARES 24
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 6
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-5 | Caminos de acceso |  |  |  | m2
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
TRAZO TERR | Trazo de terreno | m2 | 1 | 0.61 | 0.61
AUX-CARP ASF | CARPETA ASFÁLTICA DE 7 cm. DE ESPESOR | m2 | 1 | 17.71 | 17.71
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 18.32
| Costo Directo |  |  |  | 18.32
| Indirectos |  |  | 13 | 2.38
| Subtotal |  |  |  | 20.7
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.21
| Subtotal |  |  |  | 20.91
| Utilidad |  |  | 8 | 1.67
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 22.58
VEINTIDOS DOLARES 58
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 7
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-6 | Caminos interiores |  |  |  | m2
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
TRAZO TERR | Trazo de terreno | m2 | 1 | 0.61 | 0.61
LOSA CONC-250 | LOSA DE CONCRETO F'c=250 kg/cm2 DE 20 cm DE | m2 | 1 | 27.11 | 27.11
ESPESOR
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 27.72
| Costo Directo |  |  |  | 27.72
| Indirectos |  |  | 13 | 3.6
| Subtotal |  |  |  | 31.32
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.31
| Subtotal |  |  |  | 31.63
| Utilidad |  |  | 8 | 2.53
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 34.16
TREINTA Y CUATRO DOLARES 16
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 8
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-7 | Pisos terminados |  |  |  | m2
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
TRAZO TERR | Trazo de terreno | m2 | 1 | 0.61 | 0.61
AUX-GRAVA | MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE | m3 | 0.15 | 25.7 | 3.85
MATERIAL INERTE: GRAVA
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 4.46
| Costo Directo |  |  |  | 4.47
| Indirectos |  |  | 13 | 0.58
| Subtotal |  |  |  | 5.05
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.05
| Subtotal |  |  |  | 5.1
| Utilidad |  |  | 8 | 0.41
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 5.51
CINCO DOLARES 51
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 9
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-8-A | Cimentación estructura mayor, 115 kv |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 42.43 | 8.44 | 358.11
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 17.68 | 5.36 | 94.76
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 9.36 | 121.04 | 1132.93
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 129.92 | 1.31 | 170.2
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 4 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 165.4 | 1.29 | 213.37
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 5 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 369.38 | 1.28 | 472.81
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 6 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 26.82 | 1.33 | 35.67
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 8 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 95.35 | 1.35 | 128.72
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 33.07 | 6.58 | 217.6
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, con | kg | 177.99 | 4.53 | 806.29
hechura de rosca, rondana y tuerca
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 3630.46
| Costo Directo |  |  |  | 3630.46
| Indirectos |  |  | 13 | 471.96
| Subtotal |  |  |  | 4102.42
| Financiamiento |  |  | 1 | 41.02
| Subtotal |  |  |  | 4143.44
| Utilidad |  |  | 8 | 331.48
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 4474.92
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 92
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 10
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-9-A | Cimentación estructura menor, 115 kv |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 4.12 | 8.44 | 34.77
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 1.96 | 5.36 | 10.51
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 0.98 | 121.04 | 118.62
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 47.94 | 1.31 | 62.8
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 4 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 32.21 | 1.29 | 41.55
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 3.14 | 6.58 | 20.66
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, con | kg | 6.21 | 4.53 | 28.13
hechura de rosca, rondana y tuerca
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 317.04
| Costo Directo |  |  |  | 317.04
| Indirectos |  |  | 13 | 41.22
| Subtotal |  |  |  | 358.26
| Financiamiento |  |  | 1 | 3.58
| Subtotal |  |  |  | 361.84
| Utilidad |  |  | 8 | 28.95
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 390.79
TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES 79
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 11
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-10-A | Estructura mayor, 115 kv |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 12
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-11-A | Estructura menor, 115 kv |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 13
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-12 | Caseta de control |  |  |  | m2
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
AUX-S12 CASETA | Caseta de control | pza | 0.00385 | 60767.69 | 233.96
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 233.96
| Costo Directo |  |  |  | 233.96
| Indirectos |  |  | 13 | 30.41
| Subtotal |  |  |  | 264.37
| Financiamiento |  |  | 1 | 2.64
| Subtotal |  |  |  | 267.01
| Utilidad |  |  | 8 | 21.36
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 288.37
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES 37
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 14
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-13 | Trinchera |  |  |  | m
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 0.34 | 8.44 | 2.87
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 1.14 | 5.36 | 6.11
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 BB | Fabricacion y colado en estructuras de concreto simple | m3 | 0.18 | 112.5 | 20.25
f'c=150 kg/cm2 vibrado y curado con membrana, incluye
acarreo de los materiales hasta el lugar preciso de su
colocacion, fabricacion del concreto y colocacion
ACERO # 2 /MO-E | Acero/ mo-e # 2 (Alambron), en estructuras, Incluye | kg | 3.85 | 0.84 | 3.23
mano de obra
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 6.16 | 1.31 | 8.07
estructuras, Incluye mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 40.53
| Costo Directo |  |  |  | 40.53
| Indirectos |  |  | 13 | 5.27
| Subtotal |  |  |  | 45.8
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.46
| Subtotal |  |  |  | 46.26
| Utilidad |  |  | 8 | 3.7
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 49.96
CUARENTA Y NUEVE DOLARES 96
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 15
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-14 | Banco de ductos |  |  |  | m
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Materiales
DUCTO-ELEC-3 | Ducto poliducto eléctrico de 3" diam. | ml | 3 | 3.78 | 11.34
| Suma de Materiales |  |  |  | 11.34
Auxiliares
AUX-TRINCH 3T-3 | Trinchera para ductos, 3 ductos 3" diam. | ml | 1 | 8.62 | 8.62
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 8.62
| Costo Directo |  |  |  | 19.96
| Indirectos |  |  | 13 | 2.59
| Subtotal |  |  |  | 22.55
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.23
| Subtotal |  |  |  | 22.78
| Utilidad |  |  | 8 | 1.82
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 24.6
VEINTICUATRO DOLARES 60
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 16
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-8-B | Cimentación estructura mayor, 138 kv |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 42.43 | 8.44 | 358.11
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 17.68 | 5.36 | 94.76
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 9.36 | 121.04 | 1132.93
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 129.92 | 1.31 | 170.2
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 4 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 165.4 | 1.29 | 213.37
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 5 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 369.38 | 1.28 | 472.81
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 6 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 26.82 | 1.33 | 35.67
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 8 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 95.35 | 1.35 | 128.72
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 33.07 | 6.58 | 217.6
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, con | kg | 177.99 | 4.53 | 806.29
hechura de rosca, rondana y tuerca
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 3630.46
| Costo Directo |  |  |  | 3630.46
| Indirectos |  |  | 13 | 471.96
| Subtotal |  |  |  | 4102.42
| Financiamiento |  |  | 1 | 41.02
| Subtotal |  |  |  | 4143.44
| Utilidad |  |  | 8 | 331.48
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 4474.92
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 92
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 17
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-9-B | Cimentación estructura menor, 138 kv |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 4.12 | 8.44 | 34.77
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 1.96 | 5.36 | 10.51
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 0.98 | 121.04 | 118.62
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 47.94 | 1.31 | 62.8
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 4 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 32.21 | 1.29 | 41.55
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 3.14 | 6.58 | 20.66
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, con | kg | 6.21 | 4.53 | 28.13
hechura de rosca, rondana y tuerca
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 317.04
| Costo Directo |  |  |  | 317.04
| Indirectos |  |  | 13 | 41.22
| Subtotal |  |  |  | 358.26
| Financiamiento |  |  | 1 | 3.58
| Subtotal |  |  |  | 361.84
| Utilidad |  |  | 8 | 28.95
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 390.79
TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES 79
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 18
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-10-B | Estructura mayor, 138 kv |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 19
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-11-B | Estructura menor, 138 kv |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 20
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-8-C | Cimentación estructura mayor, 230 kv |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 50.88 | 8.44 | 429.43
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 21.2 | 5.36 | 113.63
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 10.42 | 121.04 | 1261.24
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 129.92 | 1.31 | 170.2
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 4 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 278.32 | 1.29 | 359.03
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 5 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 427.73 | 1.28 | 547.49
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 6 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 26.82 | 1.33 | 35.67
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 8 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 190.7 | 1.35 | 257.44
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 40.46 | 6.58 | 266.23
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, con | kg | 278.88 | 4.53 | 1263.33
hechura de rosca, rondana y tuerca
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 4703.69
| Costo Directo |  |  |  | 4703.7
| Indirectos |  |  | 13 | 611.48
| Subtotal |  |  |  | 5315.18
| Financiamiento |  |  | 1 | 53.15
| Subtotal |  |  |  | 5368.33
| Utilidad |  |  | 8 | 429.47
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 5797.8
CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES 80
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 21
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-9-C | Cimentación estructura menor, 230 kv |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 6.8 | 8.44 | 57.39
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 3.24 | 5.36 | 17.37
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 2.06 | 121.04 | 249.34
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 83.33 | 1.31 | 109.16
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 5 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 64.56 | 1.28 | 82.64
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 4.75 | 6.58 | 31.25
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, con | kg | 8.94 | 4.53 | 40.5
hechura de rosca, rondana y tuerca
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 587.65
| Costo Directo |  |  |  | 587.66
| Indirectos |  |  | 13 | 76.4
| Subtotal |  |  |  | 664.06
| Financiamiento |  |  | 1 | 6.64
| Subtotal |  |  |  | 670.7
| Utilidad |  |  | 8 | 53.66
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 724.36
SETECIENTOS VEINTICUATRO DOLARES 36
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 22
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-10-C | Estructura mayor, 230 kv |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 23
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-11-C | Estructura menor, 230 kv |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 24
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-8-D | Cimentación estructura mayor, 400 kv |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 69.09 | 8.44 | 583.12
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 28.2 | 5.36 | 151.15
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 19.85 | 121.04 | 2402.64
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 420.56 | 1.31 | 550.93
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 6 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 1094.47 | 1.33 | 1455.65
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 8 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 661.1 | 1.35 | 892.49
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 49.24 | 6.58 | 324
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, con | kg | 371.82 | 4.53 | 1684.34
hechura de rosca, rondana y tuerca
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 8044.32
| Costo Directo |  |  |  | 8044.32
| Indirectos |  |  | 13 | 1045.76
| Subtotal |  |  |  | 9090.08
| Financiamiento |  |  | 1 | 90.9
| Subtotal |  |  |  | 9180.98
| Utilidad |  |  | 8 | 734.48
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 9915.46
NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE DOLARES 46
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 25
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-9-D | Cimentación estructura menor, 400 kv |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 10.16 | 8.44 | 85.75
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 4.84 | 5.36 | 25.94
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 3.4 | 121.04 | 411.54
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 31.36 | 1.31 | 41.08
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 4 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 137.17 | 1.29 | 176.95
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 6 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 69.73 | 1.33 | 92.74
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 6.76 | 6.58 | 44.48
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, con | kg | 15.89 | 4.53 | 71.98
hechura de rosca, rondana y tuerca
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 950.46
| Costo Directo |  |  |  | 950.46
| Indirectos |  |  | 13 | 123.56
| Subtotal |  |  |  | 1074.02
| Financiamiento |  |  | 1 | 10.74
| Subtotal |  |  |  | 1084.76
| Utilidad |  |  | 8 | 86.78
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 1171.54
UN MIL CIENTO SETENTA Y UN DOLARES 54
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 26
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-10-D | Estructura mayor, 400 kv |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 27
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-11-D | Estructura menor, 400 kv |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 28
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-8-E | Cimentación estructura mayor, 500 kv |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 69.09 | 8.44 | 583.12
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 28.2 | 5.36 | 151.15
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 19.85 | 121.04 | 2402.64
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 420.56 | 1.31 | 550.93
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 6 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 1094.47 | 1.33 | 1455.65
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 8 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 661.1 | 1.35 | 892.49
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 49.24 | 6.58 | 324
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, con | kg | 371.82 | 4.53 | 1684.34
hechura de rosca, rondana y tuerca
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 8044.32
| Costo Directo |  |  |  | 8044.32
| Indirectos |  |  | 13 | 1045.76
| Subtotal |  |  |  | 9090.08
| Financiamiento |  |  | 1 | 90.9
| Subtotal |  |  |  | 9180.98
| Utilidad |  |  | 8 | 734.48
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 9915.46
NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE DOLARES 46
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 29
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-9-E | Cimentación estructura menor, 500 kv |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 10.16 | 8.44 | 85.75
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 4.84 | 5.36 | 25.94
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 3.4 | 121.04 | 411.54
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 31.36 | 1.31 | 41.08
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 4 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 137.17 | 1.29 | 176.95
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 6 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 69.73 | 1.33 | 92.74
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 6.76 | 6.58 | 44.48
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, con | kg | 15.89 | 4.53 | 71.98
hechura de rosca, rondana y tuerca
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 950.46
| Costo Directo |  |  |  | 950.46
| Indirectos |  |  | 13 | 123.56
| Subtotal |  |  |  | 1074.02
| Financiamiento |  |  | 1 | 10.74
| Subtotal |  |  |  | 1084.76
| Utilidad |  |  | 8 | 86.78
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 1171.54
UN MIL CIENTO SETENTA Y UN DOLARES 54
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 30
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-10-E | Estructura mayor, 500 kv |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 31
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-11-E | Estructura menor, 500 kv |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 32
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-10-F | Estructura mayor Banco trans |  |  |  | kg
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de | kg | 1 | 2.69 | 2.69
perfiles estructurales armada y montada a base de
tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 2.69
| Costo Directo |  |  |  | 2.69
| Indirectos |  |  | 13 | 0.35
| Subtotal |  |  |  | 3.04
| Financiamiento |  |  | 1 | 0.03
| Subtotal |  |  |  | 3.07
| Utilidad |  |  | 8 | 0.25
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 3.32
TRES DOLARES 32
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 33
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
S-8-F | Cimentación de transformador |  |  |  | pza
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Auxiliares
EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, | M3 | 56.17 | 8.44 | 474.07
herramienta, equipo.
PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. | M2 | 50.44 | 5.36 | 270.36
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución
CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple | m3 | 40.32 | 121.04 | 4880.33
f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y
colocacion
ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 943.31 | 1.31 | 1235.74
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 4 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 854.37 | 1.29 | 1102.14
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 5 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 143.4 | 1.28 | 183.55
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 6 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 561.43 | 1.33 | 746.7
estructuras, Incluye mano de obra
ACERO AR # 8 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 kg/cm2, en | kg | 821.62 | 1.35 | 1109.19
estructuras, Incluye mano de obra
RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 16 | 6.58 | 105.28
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra,
herramienta y equipo.
AUX-MURTAB12 | Muro de tabique de barro rojo recocido, de 15 cm. De | m2 | 25.92 | 10.7 | 277.34
espesor, asentado con mezcla de mortero-arena en
proporción 1:3
AUX-REJIRV | Rejilla IRVING | m2 | 16.2 | 196.4 | 3181.68
AUX FOSA AC | FOSA PARA ACEITE | pza | 0.5 | 2964.4 | 1482.2
| Suma de Auxiliares |  |  |  | 15048.58
| Costo Directo |  |  |  | 15048.58
| Indirectos |  |  | 13 | 1956.32
| Subtotal |  |  |  | 17004.9
| Financiamiento |  |  | 1 | 170.05
| Subtotal |  |  |  | 17174.95
| Utilidad |  |  | 8 | 1374
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL |  |  | Documento: | PU
|  |  | : | :
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL |  |  | Fecha: | 20/08/2018
|  |  | Hoja: | 34
Obra:
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
|  | P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 18548.95
DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES 95
Empresa: |  |  | _________________________ Firma Representante Legal

## Cuadrillas M de O
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CATÁLOGO CIVIL BP+PT
SUBESTACIÓN:
7.A.6 |  |  | Bahía de 115 kV, BANCO
| Cuadrillas de Mano de Obra |  |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
[5 empty] | : | : | :
| Tipo | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | costo USD | Total USD
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor
|  | MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 2 | 21.28 | 42.56
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.12 | 34.22 | 4.11
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 46.67 | 1.87
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 46.67 | 1.4
[6 empty] | Suma | 49.94
| + | #CUAD 4AYTE | Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) | jor
|  | MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 4 | 21.28 | 85.12
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.22 | 34.22 | 7.53
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 92.65 | 2.78
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 92.65 | 3.71
[6 empty] | Suma | 99.14
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor
|  | MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 5 | 21.28 | 106.4
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.25 | 34.22 | 8.56
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 114.96 | 3.45
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 114.96 | 4.6
[6 empty] | Suma | 123.01
| + | #CUAD ALBAÑIL+4AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. | jor
Grales.)
|  | MOSE-002-A | Oficil Albañil | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 4 | 21.28 | 85.12
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.22 | 34.22 | 7.53
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 120.06 | 4.8
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 120.06 | 3.6
[6 empty] | Suma | 128.46
| + | #CUAD ALBAÑIL+5AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. | jor
Grales.)
|  | MOSE-002-A | Oficil Albañil | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 5 | 21.28 | 106.4
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.3 | 34.22 | 10.27
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 144.08 | 5.76
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 144.08 | 4.32
[6 empty] | Suma | 154.16
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor
|  | MOSE-002-A | Oficil Albañil | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 1 | 21.28 | 21.28
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.12 | 34.22 | 4.11
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 52.8 | 2.11
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 52.8 | 1.58
[6 empty] | Suma | 56.49
| + | #CUAD CARP+AYUD | Cuadrilla (Carpintero+Ayudante) | jor
|  | MOSE-002-C | Oficial Carpintero O. Negra | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 1 | 21.28 | 21.28
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.07 | 34.22 | 2.4
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 51.09 | 1.53
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 51.09 | 2.04
[6 empty] | Suma | 54.66
| + | #CUAD ELEC+2AYOF | Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. | jor
Of.)
|  | MOSE-002-E | Oficial Eléctrico | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-008-B | Ayudante Electricista | jor | 2 | 21.28 | 42.56
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.16 | 34.22 | 5.48
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 75.45 | 3.02
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 75.45 | 2.26
[6 empty] | Suma | 80.73
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor
|  | MOSE-002-D | Oficial Fierrero | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 1 | 21.28 | 21.28
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.07 | 34.22 | 2.4
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 51.09 | 1.53
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 51.09 | 2.04
[6 empty] | Suma | 54.66
| + | #CUAD HERR+AYUD | Cuadrilla (Herrero+Ayudante) | jor
|  | MOSE-002-H | Herrero | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 1 | 21.28 | 21.28
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.07 | 34.22 | 2.4
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 51.09 | 1.53
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 51.09 | 2.04
[6 empty] | Suma | 54.66
| + | #CUAD PINTT+AYUD | Cuadrilla (Pintor+Ayudante) | jor
|  | MOSE-002-I | Pintor | jor | 1 | 27.41 | 27.41
|  | MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 1 | 21.28 | 21.28
|  | MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 0.07 | 34.22 | 2.4
|  | EQ DE SEG | Equipo de seguridad (3%) | (%)mo | 0.03 | 51.09 | 1.53
|  | HERRAMIENTA MAN | Herramienta de mano (4%) | (%)mo | 0.04 | 51.09 | 2.04
[6 empty] | Suma | 54.66
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Costos Auxiliares
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CATÁLOGO CIVIL BP+PT
SUBESTACIÓN:
7.A.6 |  |  | Bahía de 115 kV, BANCO
| Catálogo de Auxiliares |  |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
[5 empty] | : | : | :
| Tipo | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | costo USD | Total USD
| + | ACERO AR #3- 8 /MO-C | Acero/ mo--c Alta Resistencia # 3 al 8 Fy=4200 | kg
kg/cm2, en cimentacion, Incluye mano de obra
|  | VARILLA FY=4200K3-8 | Varilla fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8 " ) al no. 8 ( 1") | TON | 0.0011 | 835.5 | 0.92
|  | ALAMBRE RECOCIDO N 1 | Alambre recocido no. 18 | KG | 0.0067 | 1.18 | 0.01
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor | 0.00694 | 54.66 | 0.38
| + | ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 | kg
kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra
|  | VARILLA FY=4200 KG 1 | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8" ) | TON | 0.00108 | 835.5 | 0.9
|  | ALAMBRE RECOCIDO N 1 | Alambre recocido no. 18 | KG | 0.0268 | 1.18 | 0.03
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor | 0.00694 | 54.66 | 0.38
[6 empty] | Suma | 1.31
| + | ACERO AR # 4 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 | kg
kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra
|  | VARILLA FY=4200 KG 2 | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 4 ( 1/2" ) | TON | 0.00107 | 835.5 | 0.89
|  | ALAMBRE RECOCIDO N 1 | Alambre recocido no. 18 | KG | 0.0151 | 1.18 | 0.02
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor | 0.00694 | 54.66 | 0.38
[6 empty] | Suma | 1.29
| + | ACERO AR # 5 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 | kg
kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra
|  | VARILLA FY=4200 KG 4 | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 5 ( 5/8" ) | TON | 0.00107 | 835.5 | 0.89
|  | ALAMBRE RECOCIDO N 1 | Alambre recocido no. 18 | KG | 0.01025 | 1.18 | 0.01
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor | 0.00694 | 54.66 | 0.38
[6 empty] | Suma | 1.28
| + | ACERO AR # 6 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 | kg
kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra
|  | VARILLA FY=4200 KG 5 | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 6 ( 3/4" ) | TON | 0.00112 | 835.5 | 0.94
|  | ALAMBRE RECOCIDO N 1 | Alambre recocido no. 18 | KG | 0.00671 | 1.18 | 0.01
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor | 0.00694 | 54.66 | 0.38
[6 empty] | Suma | 1.33
| + | ACERO AR # 8 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 | kg
kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra
|  | VARILLA FY=4200 KG 6 | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 8 ( 1" ) | TON | 0.00116 | 835.5 | 0.97
|  | ALAMBRE RECOCIDO N 1 | Alambre recocido no. 18 | KG | 0.00372 | 1.18 | 0
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor | 0.00694 | 54.66 | 0.38
[6 empty] | Suma | 1.35
| + | AUX ASF107 | Riego de impregnación a razón de 1.5 lt/m2, | m2
con emulsión asfáltica de Rompimiento medio
| H | CHR-240 | PETROLIZADORA CAP. 10,000 LTS. | HR | 0.0015 | 52.95 | 0.08
|  | EMULSION ASF R-M | Emulsion asfaltica rompimiento medio | litro | 1 | 0.74 | 0.74
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.0008 | 49.94 | 0.04
[6 empty] | Suma | 0.86
| + | AUX ASF108 | Riego de Liga a razón de 1.2 lt/m2, con | m2
emulsión asfáltica de Rompimiento rápido
| H | CHR-240 | PETROLIZADORA CAP. 10,000 LTS. | HR | 0.0008 | 52.95 | 0.04
|  | EMULSION ASF RRECR60 | Emulsion asfaltica rompimiento rapido ECR-60 | litro | 1 | 0.74 | 0.74
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.00035 | 49.94 | 0.02
[6 empty] | Suma | 0.8
| + | AUX FOSA AC | FOSA PARA ACEITE | pza
| + | EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de | M3 | 51.75 | 8.44 | 436.77
obra, herramienta, equipo.
| + | PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de | M2 | 22.5 | 5.36 | 120.6
espesor. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecución
| + | ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, | kg | 495 | 1.31 | 648.45
en estructuras, Incluye mano de obra
| + | CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras | m3 | 8.5 | 121.04 | 1028.84
simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye
acarreo y colocacion
| + | CIMBRA/ MO COM ESTR | Cimbra/ mo común en estructuras, inc. m de o | m2 | 13.5 | 12.61 | 170.24
| + | AUX-MURTAB12 | Muro de tabique de barro rojo recocido, de 15 cm. | m2 | 35.5 | 10.7 | 379.85
De espesor, asentado con mezcla de mortero-arena
en proporción 1:3
| + | MEZCLA C-A 1:3 | Mortero Cemento-Arena 1:3 | m3 | 2.2 | 81.66 | 179.65
[6 empty] | Suma | 2964.4
| + | AUX-AISLTERM | Suministro e instalación de Aislante térmico | m2
|  | AISLTERMIC | Aislante térmico | m2 | 1 | 11 | 11
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.05311 | 56.49 | 3
[6 empty] | Suma | 14
| + | AUX-ANCLAS | Suministro y colocación de ancla estructural, | kg
con hechura de rosca, rondana y tuerca
|  | ANCLA ESTRUCC | Ancla estructural, con hechura de rosca, rondana y | kg | 1 | 2.89 | 2.89
tuerca
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor | 0.03 | 54.66 | 1.64
[6 empty] | Suma | 4.53
| + | AUX-APLAN 1-3 | Aplanado de mezcla con mortero cemento arena | m2
0.04375
| + | MEZCLA C-A 1:3 | Mortero Cemento-Arena 1:3 | m3 | 0.028 | 81.66 | 2.29
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.09 | 56.49 | 5.08
[6 empty] | Suma | 7.37
| + | AUX-BAS | MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE | m3
MATERIAL INERTE: BASE
|  | MT-191 | MATERIAL PÉTREO BASE | m3 | 1.3 | 13.14 | 17.08
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.2 | 1.58 | 0.32
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.05 | 49.94 | 2.5
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 0.02 | 47.64 | 0.95
| H | CHR-101 | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 0.02 | 50.74 | 1.01
| H | CHR-013 | CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 | HR | 0.02 | 45.68 | 0.91
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.02 | 34.53 | 0.69
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
| H | CHR-102 | COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO | HR | 0.05 | 34.47 | 1.72
[6 empty] | Suma | 25.18
| + | AUX-CARP ASF | CARPETA ASFÁLTICA DE 7 cm. DE ESPESOR | m2
|  | CONCRTEO ASF ADQ | Concreto asfálticas construidas con mezcla en | m3 | 0.077 | 128.74 | 9.91
caliente (con cemento EKBE-PG 64 -22), por
adquisición en planta
| H | CHR-104 | MOTOCONFORMADORA | HR | 0.02 | 63.95 | 1.28
| H | CHR-102 | COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO | HR | 0.04 | 34.47 | 1.38
| H | CHR-101 | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 0.04 | 50.74 | 2.03
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 0.02 | 47.64 | 0.95
| + | AUX ASF107 | Riego de impregnación a razón de 1.5 lt/m2, con | m2 | 1 | 0.86 | 0.86
emulsión asfáltica de Rompimiento medio
| + | AUX ASF108 | Riego de Liga a razón de 1.2 lt/m2, con emulsión | m2 | 1 | 0.8 | 0.8
asfáltica de Rompimiento rápido
| + | #CUAD 4AYTE | Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) | jor | 0.005 | 99.14 | 0.5
[6 empty] | Suma | 17.71
| + | AUX-FILTRO | MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE | m3
MATERIAL INERTE: FILTRO
|  | MT-189 | MATERIAL PÉTREO FILTRO | m3 | 1.25 | 10.51 | 13.14
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.0702 | 1.58 | 0.11
| + | #CUAD ALBAÑIL+4AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. Grales.) | jor | 0.00625 | 128.46 | 0.8
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 0.02 | 47.64 | 0.95
| H | CHR-101 | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 0.02 | 50.74 | 1.01
| H | CHR-013 | CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 | HR | 0.01 | 45.68 | 0.46
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.02 | 34.53 | 0.69
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
| H | CHR-102 | COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO | HR | 0.02 | 34.47 | 0.69
[6 empty] | Suma | 17.85
| + | AUX-GRAVA | MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE | m3
MATERIAL INERTE: GRAVA
|  | MT-192 | MATERIAL PÉTREO GRAVA | m3 | 1.3 | 14.98 | 19.47
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.0702 | 1.58 | 0.11
| + | #CUAD ALBAÑIL+4AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. Grales.) | jor | 0.00625 | 128.46 | 0.8
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 0.025 | 47.64 | 1.19
| H | CHR-101 | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 0.025 | 50.74 | 1.27
| H | CHR-013 | CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 | HR | 0.025 | 45.68 | 1.14
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.025 | 34.53 | 0.86
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
| H | CHR-102 | COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO | HR | 0.025 | 34.47 | 0.86
[6 empty] | Suma | 25.7
| + | AUX-HERR TUB-CASET | Suministro e instalación de Herrería tubular | lote
para casetas, en puertas y ventanas, incluye
anticorrosivo y pintura esmalte así como
cristalería
|  | HERRE TUB-CASETA | Herrería tubular para casetas, en puertas y | lote | 1 | 1865.43 | 1865.43
ventanas, incluye anticorrosivo y pintura esmalte
así como cristalería
| + | #CUAD HERR+AYUD | Cuadrilla (Herrero+Ayudante) | jor | 12 | 54.66 | 655.92
[6 empty] | Suma | 2521.35
| + | AUX-IMPER LOSA | Impermeabilizante en losa | m2
|  | IMPERLOS | Impermeabilizante para losa de azotea, tipo | lt | 1.1 | 3.42 | 3.76
trerracota
| + | #CUAD PINTT+AYUD | Cuadrilla (Pintor+Ayudante) | jor | 0.02 | 54.66 | 1.09
[6 empty] | Suma | 4.85
| + | AUX-INS ELEC ILUM-C | Instalación eléctrica e iluminación para caseta | lote
|  | TUBO CONDUIT GALVA 5 | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 25 mm, | m | 80 | 3.42 | 273.6
incluye coples
|  | TUBO CONDUIT GALVA 3 | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 19 mm, | m | 120 | 1.79 | 214.8
incluye coples
|  | TUBO CONDUIT GALVA 1 | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm, | m | 250 | 0.87 | 217.5
incluye coples
|  | CAJA CUAD-CH GALV1 | Caja chalupa galvanizada de 13 -19 mm | pza | 120 | 0.42 | 50.4
|  | CABLE THW 12 | Cable THW 600 volts 90 grados c calibre 12 | m | 650 | 0.84 | 546
|  | CABLE THW 10 | Cable THW 600 volts 90 grados c calibre 10 | m | 250 | 1.26 | 315
|  | CODO 90 GRADOS CON | Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada | pza | 80 | 0.95 | 76
de 13 mm
|  | CODO 90 GRADOS CON 1 | Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada | pza | 30 | 1.52 | 45.6
de 19 mm
|  | CODO 90 GRADOS CON 2 | Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada | pza | 20 | 5.15 | 103
de 25 mm
|  | CINTA AISLANTE 20M | Cinta de aislante en rollo de20 m | pza | 10 | 1.31 | 13.1
|  | APAGADOR S-16A | Apagador sencillo de 16 Ampers. | pza | 20 | 2.89 | 57.8
|  | CONTACTO 2P+T | Contacto doble | pza | 20 | 3.57 | 71.4
|  | PLACA/CHASIS QZM | Placa para apagador y/o contacto | pza | 20 | 2.52 | 50.4
|  | TAPA CUADRADA GALV 1 | Tapa cuadrada galvanizada | pza | 20 | 0.37 | 7.4
|  | LUMINARIA LED | Luminaria LED tipo tubo 13 w | pza | 25 | 63.9 | 1597.5
| + | #CUAD ELEC+2AYOF | Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. | jor | 22 | 80.73 | 1776.06
Of.)
[6 empty] | Suma | 5415.56
| + | AUX-MURTAB12 | Muro de tabique de barro rojo recocido, de 15 | m2
cm. De espesor, asentado con mezcla de
mortero-arena en proporción 1:3
|  | TABIQUE COMUN5X11X23 | Tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm. | mill | 0.066 | 73.57 | 4.86
| + | MEZCLA C-A 1:3 | Mortero Cemento-Arena 1:3 | m3 | 0.03 | 81.66 | 2.45
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.06 | 56.49 | 3.39
[6 empty] | Suma | 10.7
| + | AUX-PINT VIN | Pintura vinílica en muros y plafones | m2
|  | PIN VIN | Pintura vinílica | lt | 0.4 | 4.73 | 1.89
| + | #CUAD PINTT+AYUD | Cuadrilla (Pintor+Ayudante) | jor | 0.02 | 54.66 | 1.09
[6 empty] | Suma | 2.98
| + | AUX-PISOEPOXIND | Suministro e instalación de Piso epóxico | m2
industrial
|  | PISOEPOXIND | Piso epóxico industrial | m2 | 1 | 15.45 | 15.45
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.1 | 56.49 | 5.65
[6 empty] | Suma | 21.1
| + | AUX-REJIRV | Rejilla IRVING | m2
|  | REJIRVING | Rejilla IRVING | m2 | 1 | 168.15 | 168.15
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.5 | 56.49 | 28.25
[6 empty] | Suma | 196.4
| + | AUX-S12 CASETA | Caseta de control | pza
| + | EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de | M3 | 74.66 | 8.44 | 630.13
obra, herramienta, equipo.
| + | PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de | M2 | 74.66 | 5.36 | 400.18
espesor. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecución
| + | CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras | m3 | 122.06 | 121.04 | 14774.14
simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye
acarreo y colocacion
| + | ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, | kg | 4401.38 | 1.31 | 5765.81
en estructuras, Incluye mano de obra
| + | ACERO AR # 4 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, | kg | 747.49 | 1.29 | 964.26
en estructuras, Incluye mano de obra
| + | ACERO AR # 5 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 kg/cm2, | kg | 931.2 | 1.28 | 1191.94
en estructuras, Incluye mano de obra
| + | ACERO AR # 6 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, | kg | 4224.15 | 1.33 | 5618.12
en estructuras, Incluye mano de obra
| + | AUX-MURTAB12 | Muro de tabique de barro rojo recocido, de 15 cm. | m2 | 384.75 | 10.7 | 4116.83
De espesor, asentado con mezcla de mortero-arena
en proporción 1:3
| + | AUX-APLAN 1-3 | Aplanado de mezcla con mortero cemento arena 1:3 | m2 | 769.5 | 7.37 | 5671.22
| + | AUX-PINT VIN | Pintura vinílica en muros y plafones | m2 | 807.5 | 2.98 | 2406.35
| + | AUX-IMPER LOSA | Impermeabilizante en losa | m2 | 308 | 4.85 | 1493.8
| + | AUX-HERR TUB-CASET | Suministro e instalación de Herrería tubular para | lote | 1 | 2521.35 | 2521.35
casetas, en puertas y ventanas, incluye
anticorrosivo y pintura esmalte así como cristalería
| + | AUX-INS ELEC ILUM-C | Instalación eléctrica e iluminación para caseta | lote | 1 | 5415.56 | 5415.56
| + | AUX-PISOEPOXIND | Suministro e instalación de Piso epóxico industrial | m2 | 260 | 21.1 | 5486
| + | AUX-AISLTERM | Suministro e instalación de Aislante térmico | m2 | 308 | 14 | 4312
[6 empty] | Suma | 60767.69
| + | AUX-SUB-BAS | MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE | m3
MATERIAL INERTE: SUB-BASE
|  | MT-190 | MATERIAL PÉTREO SUB-BASE | m3 | 1.3 | 12.61 | 16.39
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.2 | 1.58 | 0.32
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.05 | 49.94 | 2.5
| H | CHR-103 | CAMIONETA REDILAS 3T | HR | 0.02 | 47.64 | 0.95
| H | CHR-101 | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 0.02 | 50.74 | 1.01
| H | CHR-013 | CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 | HR | 0.02 | 45.68 | 0.91
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.02 | 34.53 | 0.69
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
| H | CHR-102 | COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO | HR | 0.05 | 34.47 | 1.72
[6 empty] | Suma | 24.49
| + | AUX-TRINCH 3T-3 | Trinchera para ductos, 3 ductos 3" diam. | ml
| + | EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de | M3 | 0.18 | 8.44 | 1.52
obra, herramienta, equipo.
| + | CO D 030 AA | Fabricacion y colado de concreto simple f'c=100 | m3 | 0.06 | 105.09 | 6.31
kg/cm2 vibrado y curado, incluye fabricacion del
concreto, acarreo y colocacion
| + | RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto de | m3 | 0.12 | 6.58 | 0.79
excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de
obra, herramienta y equipo.
[6 empty] | Suma | 8.62
| + | AUXMEZ-10 | Mezcla con mortero-arena 1:3 | m3
|  | CEMENTO GRIS | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 0.521 | 134.54 | 70.1
|  | ARENA | Arena negra | M3 | 1.1785 | 10.51 | 12.39
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.3312 | 1.58 | 0.52
[6 empty] | Suma | 83.01
| + | CAD 20X20 | CADENA 20X20 cms. DE CONCRETO F'c= 150 | ml
kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3
Fy=4,200 kg/cm2, ESTRIBOS No. 2 Fy=2,300
kg/cm2 @ 15 cms.
| + | ACERO # 2 /MO-E | Acero/ mo-e # 2 (Alambron), en estructuras, Incluye | kg | 1.3547 | 0.84 | 1.14
mano de obra
| + | ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, | kg | 2.228 | 1.31 | 2.92
en estructuras, Incluye mano de obra
| + | CO D 030 BB | Fabricacion y colado en estructuras de concreto | m3 | 0.04 | 112.5 | 4.5
simple f'c=150 kg/cm2 vibrado y curado con
membrana, incluye acarreo de los materiales hasta
el lugar preciso de su colocacion, fabricacion del
concreto y colocacion
| + | CIMBRA/ MO COM ESTR | Cimbra/ mo común en estructuras, inc. m de o | m2 | 0.4 | 12.61 | 5.04
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.015 | 56.49 | 0.85
[6 empty] | Suma | 14.45
| + | CASTI 15X20 | CASTILLO 15X20 cms. DE CONCRETO F'c= 150 | ml
kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3
Fy=4,200 kg/cm2, ESTRIBOS No. 2 Fy=2,300
kg/cm2 @ 15 cms.
| + | ACERO # 2 /MO-E | Acero/ mo-e # 2 (Alambron), en estructuras, Incluye | kg | 1.1853 | 0.84 | 1
mano de obra
| + | ACERO AR # 3 /MO-E | Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, | kg | 2.228 | 1.31 | 2.92
en estructuras, Incluye mano de obra
| + | CO D 030 BB | Fabricacion y colado en estructuras de concreto | m3 | 0.03 | 112.5 | 3.38
simple f'c=150 kg/cm2 vibrado y curado con
membrana, incluye acarreo de los materiales hasta
el lugar preciso de su colocacion, fabricacion del
concreto y colocacion
| + | CIMBRA/ MO COM ESTR | Cimbra/ mo común en estructuras, inc. m de o | m2 | 0.4 | 12.61 | 5.04
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.0125 | 56.49 | 0.71
[6 empty] | Suma | 13.05
| + | CERC 3ALM | CERCA A BASE DE 3 ALAMBRES DE PÚAS, EN | ml
PARTE SUPERIOR DE MURO, CON ESPADINES
DE ACERO
|  | ALAMBREPUA | Alambre de puas | ml | 3.3 | 0.17 | 0.56
|  | ESPADGAL | Espada galvanizada | pza | 0.5 | 1.68 | 0.84
| + | #CUAD FIER+AYUD | Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) | jor | 0.025 | 54.66 | 1.37
[6 empty] | Suma | 2.77
| + | CIMBRA/ MO COM ESTR | Cimbra/ mo común en estructuras, inc. m de o | m2
|  | ALAMBRE RECOCIDO N 1 | Alambre recocido no. 18 | KG | 0.058 | 1.18 | 0.07
|  | CLAVO DE 2 1/2" A 3 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | KG | 0.132 | 1.27 | 0.17
|  | DESMOL- FESTER | Desmoldante Cimbrafest Marca Fester | LT | 0.2 | 2.29 | 0.46
|  | MADERA DE PINO DE 2 | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 2.5 | 0.63 | 1.58
|  | MADERA DE PINO DE 5 | Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" | PT | 2.25 | 0.63 | 1.42
|  | MADERA DE PINO DE 4 | Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" | PT | 2 | 0.63 | 1.26
| + | #CUAD CARP+AYUD | Cuadrilla (Carpintero+Ayudante) | jor | 0.14 | 54.66 | 7.65
[6 empty] | Suma | 12.61
| + | CO D 030 AA | Fabricacion y colado de concreto simple | m3
f'c=100 kg/cm2 vibrado y curado, incluye
fabricacion del concreto, acarreo y colocacion
| + | CONCRETO F'C=100 | Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, | m3 | 1.05 | 49.73 | 52.22
resistencia normal, agregado maximo 3/4"
|  | MADERA DE PINO DE 2 | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 0.5 | 0.63 | 0.32
| + | #CUAD ALBAÑIL+5AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) | jor | 0.16 | 154.16 | 24.67
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 0.16 | 123.01 | 19.68
| H | CHR-021 | REVOLVEDORA UN SACO | HR | 1 | 4.53 | 4.53
| H | CHR-006 | VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" | HR | 1 | 3.67 | 3.67
[6 empty] | Suma | 105.09
| + | CO D 030 BB | Fabricacion y colado en estructuras de | m3
concreto simple f'c=150 kg/cm2 vibrado y
curado con membrana, incluye acarreo de los
materiales hasta el lugar preciso de su
colocacion, fabricacion del concreto y
colocacion
|  | MADERA DE PINO DE 2 | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 0.5 | 0.63 | 0.32
| + | CONCRETO F'C=150 | Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, | m3 | 1.05 | 56.79 | 59.63
resistencia normal, agregado maximo 3/4"
| + | #CUAD ALBAÑIL+5AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) | jor | 0.16 | 154.16 | 24.67
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 0.16 | 123.01 | 19.68
| H | CHR-021 | REVOLVEDORA UN SACO | HR | 1 | 4.53 | 4.53
| H | CHR-006 | VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" | HR | 1 | 3.67 | 3.67
[6 empty] | Suma | 112.5
| + | CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en | m3
estructuras simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y
curado, incluye acarreo y colocacion
|  | MADERA DE PINO DE 2 | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 0.5 | 0.63 | 0.32
|  | MADERA DE PINO DE 5 | Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" | PT | 0.5 | 0.63 | 0.32
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.14 | 1.58 | 0.22
| + | CONCR-250 | Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., | m3 | 1.05 | 68.3 | 71.72
T.M.A. 3/4"
| + | #CUAD ALBAÑIL+5AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) | jor | 0.16 | 154.16 | 24.67
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 0.16 | 123.01 | 19.68
| H | CHR-021 | REVOLVEDORA UN SACO | HR | 0.5 | 4.53 | 2.27
| H | CHR-006 | VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" | HR | 0.5 | 3.67 | 1.84
[6 empty] | Suma | 121.04
| + | CONCR-100 | Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., | m3
T.M.A. 3/4"
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.2604 | 1.58 | 0.41
|  | CEMENTO GRIS | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 0.275 | 134.54 | 37
|  | ARENA | Arena negra | M3 | 0.5446 | 10.51 | 5.72
|  | GRAVA | Grava 3/4" | m3 | 0.6591 | 10.51 | 6.93
[6 empty] | Suma | 50.06
| + | CONCR-250 | Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., | m3
T.M.A. 3/4"
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.234 | 1.58 | 0.37
|  | CEMENTO GRIS | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 0.413 | 134.54 | 55.57
|  | ARENA | Arena negra | M3 | 0.5371 | 10.51 | 5.64
|  | GRAVA | Grava 3/4" | m3 | 0.6398 | 10.51 | 6.72
[6 empty] | Suma | 68.3
| + | CONCRETO F'C=100 | Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, | m3
resistencia normal, agregado maximo 3/4"
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.234 | 1.58 | 0.37
|  | CEMENTO GRIS | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 0.275 | 134.54 | 37
|  | ARENA | Arena negra | M3 | 0.5371 | 10.51 | 5.64
|  | GRAVA | Grava 3/4" | m3 | 0.6398 | 10.51 | 6.72
[6 empty] | Suma | 49.73
| + | CONCRETO F'C=150 | Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, | m3
resistencia normal, agregado maximo 3/4"
|  | CEMENTO GRIS | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 0.3275 | 134.54 | 44.06
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.234 | 1.58 | 0.37
|  | ARENA | Arena negra | M3 | 0.5371 | 10.51 | 5.64
|  | GRAVA | Grava 3/4" | m3 | 0.6398 | 10.51 | 6.72
[6 empty] | Suma | 56.79
| + | EXCZANJ | Excavación de zanja, incluye: materiales, mano | M3
de obra, herramienta, equipo.
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.1 | 49.94 | 4.99
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.1 | 34.53 | 3.45
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
[6 empty] | Suma | 8.44
| + | FO-ESTR PERFILES | Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a | kg
base de perfiles estructurales armada y
montada a base de tornillos, incluye materiales,
maquinaria, mano de obra
|  | FO.ESTR PERF | Fierro estructural en perfiles estructurales incluye | kg | 1.035 | 1.47 | 1.52
tornillería
| + | #CUAD HERR+AYUD | Cuadrilla (Herrero+Ayudante) | jor | 0.006 | 54.66 | 0.33
| + | #CUAD 4AYTE | Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) | jor | 0.006 | 99.14 | 0.59
| H | CHR-015 | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON | HR | 0.004 | 62.85 | 0.25
[6 empty] | Suma | 2.69
| + | LOSA CONC-250 | LOSA DE CONCRETO F'c=250 kg/cm2 DE 20 cm | m2
DE ESPESOR
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.05 | 56.49 | 2.82
| + | CO D 030 CC | Fabricacion y colado de concreto en estructuras | m3 | 0.2 | 121.04 | 24.21
simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye
acarreo y colocacion
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.05 | 1.58 | 0.08
[6 empty] | Suma | 27.11
| + | MAMPOSTPIED | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADA | m3
CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3
|  | AGRE-PIEDRA | Piedra braza puesta en sitio | M3 | 1.6 | 14.98 | 23.97
| + | AUXMEZ-10 | Mezcla con mortero-arena 1:3 | m3 | 0.45 | 83.01 | 37.35
| + | #CUAD ALBAÑIL+AYOF | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) | jor | 0.45 | 56.49 | 25.42
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.2 | 1.58 | 0.32
[6 empty] | Suma | 87.06
| + | MEZCLA C-A 1:3 | Mortero Cemento-Arena 1:3 | m3
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.3252 | 1.58 | 0.51
|  | CEMENTO GRIS | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 0.5109 | 134.54 | 68.74
|  | ARENA | Arena negra | M3 | 1.1812 | 10.51 | 12.41
[6 empty] | Suma | 81.66
| + | PLANT CS-100 | Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de | M2
espesor. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para
su correcta ejecución
|  | MADERA DE PINO DE 2 | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 0.5 | 0.63 | 0.32
| + | CONCR-100 | Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., | m3 | 0.0525 | 50.06 | 2.63
T.M.A. 3/4"
| + | #CUAD ALBAÑIL+5AYTE | Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) | jor | 0.008 | 154.16 | 1.23
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 0.008 | 123.01 | 0.98
| H | CHR-021 | REVOLVEDORA UN SACO | HR | 0.025 | 4.53 | 0.11
| H | CHR-006 | VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" | HR | 0.025 | 3.67 | 0.09
[6 empty] | Suma | 5.36
| + | RELLCOMPPEX | Relleno y compactación con material producto | m3
de excavación en capas de 20 cms. Promedio, al
95% proctor, incluye: pruebas de laboratorio,
mano de obra, herramienta y equipo.
|  | AGUA | Agua | M3 | 0.1 | 1.58 | 0.16
| + | #CUAD 5AYTE | Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) | jor | 0.041 | 123.01 | 5.04
| H | CHR-022 | COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | HR | 0.3 | 4.61 | 1.38
[6 empty] | Suma | 6.58
| + | RETMATPEX | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE | m3
EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
| H | CHR-012 | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O | HR | 0.01858 | 34.53 | 0.64
P/EXCAVACIÓN VERTICAL
| H | CHR-101 | CAMION VOLTEO 14 M3 | HR | 0.10098 | 50.74 | 5.12
[6 empty] | Suma | 5.76
| + | TRAZO TERR | Trazo de terreno | m2
| H | CHR-220 | Estación total | HR | 0.04 | 7.3 | 0.29
| + | #CUAD 2AYTE | Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) | jor | 0.005 | 49.94 | 0.25
|  | CALHIDRA EN SACO | Calhidra en saco | ton | 0.001 | 65.23 | 0.07
[6 empty] | Suma | 0.61
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Análisis de costos horarios
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-006 |  |  |  |  | Hoja | 1
|  | VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 1050.94 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 12 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 1050.94 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.0023
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 105.094 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 1 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 4000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (1.050,94-105,09)/4.000,00 |  |  | 0.24 |  | 0.192 |  |  | 0.192
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 0.03
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 0.03
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*0,24 |  |  | 0.18 |  | 0.144 |  |  | 0.18
Subtotal |  |  |  |  | 0.48 |  | 0.39 |  |  | 0.43
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,0023*1,0000*12,0000)*0,88 |  |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 0.006
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*12,0000+1,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 0.14 |  | 0 |  |  | 0.042
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0.048
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 3.67 |  | 3.42 |  |  | 3.51
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-012 |  |  |  |  | Hoja | 2
|  | RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O P/EXCAVACIÓN VERTICAL |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 41275.85 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 130 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 295.8199 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 40948.8901 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 4094.889 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 15 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 8000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (40.948,89-4.094,89)/8.000,00 |  |  | 4.61 |  | 3.688 |  |  | 3.688
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  |  | 1.13
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  |  | 1.13
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*4,61 |  |  | 3.46 |  | 2.768 |  |  | 3.46
Subtotal |  |  |  |  | 10.33 |  | 8.72 |  |  | 9.41
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*130,0000)*0,94 |  |  | 18.5 |  | 0 |  |  | 5.55
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*130,0000+15,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 2.06 |  | 0 |  |  | 0.618
Llantas | V = Vll / Hv = | 295,82/2000,0000 |  |  | 0.15 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 31,14/500,0000 |  |  | 0.06 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 20.77 |  | 0 |  |  | 6.168
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 34.53 |  | 12.15 |  |  | 19.01
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-013 |  |  |  |  | Hoja | 3
|  | CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 44691.42 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 210 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 311.3901 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 44380.0299 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 4438.003 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 20 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (44.380,03-4.438,00)/10.000,00 |  |  | 3.99 |  | 3.192 |  |  | 3.192
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  |  | 1.22
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  |  | 1.22
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*3,99 |  |  | 2.99 |  | 2.392 |  |  | 2.99
Subtotal |  |  |  |  | 9.42 |  | 8.02 |  |  | 8.62
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*210,0000)*0,94 |  |  | 29.89 |  | 0 |  |  | 8.967
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*210,0000+20,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 3.18 |  | 0 |  |  | 0.954
Llantas | V = Vll / Hv = | 311,39/2000,0000 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 33.23 |  | 0 |  |  | 9.921
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 45.68 |  | 11.05 |  |  | 21.57
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-015 |  |  |  |  | Hoja | 4
|  | CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 65694.54 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 250 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1182.31 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 64512.23 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.18
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 12902.446 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 22 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.85 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 3200 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 |  |  | 5.16 |  | 4.128 |  |  | 4.128
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,85*5,16 |  |  | 4.39 |  | 3.512 |  |  | 4.39
Subtotal |  |  |  |  | 13.43 |  | 11.52 |  |  | 12.4
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 |  |  | 42.3 |  | 0 |  |  | 12.69
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.32 |  | 0 |  |  | 0.996
Llantas | V = Vll / Hv = | 1182,31/3200,0000 |  |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 45.99 |  | 0 |  |  | 13.686
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 62.85 |  | 14.95 |  |  | 29.52
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-021 |  |  |  |  | Hoja | 5
|  | REVOLVEDORA UN SACO |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 1550.14 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 12 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 1550.14 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.0803
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 155.014 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 2 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 6000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (1.550,14-155,01)/6.000,00 |  |  | 0.23 |  | 0.184 |  |  | 0.184
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*0,23 |  |  | 0.17 |  | 0.136 |  |  | 0.17
Subtotal |  |  |  |  | 0.48 |  | 0.4 |  |  | 0.43
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,0803*1,0000*12,0000)*0,88 |  |  | 0.85 |  | 0 |  |  | 0.255
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*12,0000+2,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.051
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 1.02 |  | 0 |  |  | 0.306
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 4.53 |  | 3.43 |  |  | 3.77
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-022 |  |  |  |  | Hoja | 6
|  | COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 1707.78 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 12 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 1707.78 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.0803
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 170.778 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 2 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 6000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (1.707,78-170,78)/6.000,00 |  |  | 0.26 |  | 0.208 |  |  | 0.208
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*0,26 |  |  | 0.2 |  | 0.16 |  |  | 0.2
Subtotal |  |  |  |  | 0.56 |  | 0.47 |  |  | 0.51
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,0803*1,0000*12,0000)*0,88 |  |  | 0.85 |  | 0 |  |  | 0.255
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*12,0000+2,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.051
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 1.02 |  | 0 |  |  | 0.306
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 4.61 |  | 3.5 |  |  | 3.85
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-101 |  |  |  |  | Hoja | 7
|  | CAMION VOLTEO 14 M3 |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 41275.85 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 250 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 311.3901 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 40964.4599 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 4096.446 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 18 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (40.964,46-4.096,45)/10.000,00 |  |  | 3.69 |  | 2.952 |  |  | 2.952
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  |  | 1.13
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  |  | 1.13
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*3,69 |  |  | 2.77 |  | 2.216 |  |  | 2.77
Subtotal |  |  |  |  | 8.72 |  | 7.43 |  |  | 7.98
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*250,0000)*0,94 |  |  | 35.58 |  | 0 |  |  | 10.674
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*250,0000+18,0000/200,0000)*3,60 |  |  | 3.25 |  | 0 |  |  | 0.975
Llantas | V = Vll / Hv = | 311,39/2000,0000 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 38.99 |  | 0 |  |  | 11.649
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 50.74 |  | 10.46 |  |  | 22.66
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-102 |  |  |  |  | Hoja | 8
|  | COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 65684.03 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 110 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 65684.03 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 6568.403 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 15 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (65.684,03-6.568,40)/10.000,00 |  |  | 5.91 |  | 4.728 |  |  | 4.728
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.81 |  | 1.81 |  |  | 1.81
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.81 |  | 1.81 |  |  | 1.81
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*5,91 |  |  | 4.43 |  | 3.544 |  |  | 4.43
Subtotal |  |  |  |  | 13.96 |  | 11.89 |  |  | 12.78
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*110,0000)*0,94 |  |  | 15.65 |  | 0 |  |  | 4.695
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*110,0000+15,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 1.83 |  | 0 |  |  | 0.549
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 17.48 |  | 0 |  |  | 5.244
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-017 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 34.47 |  | 14.92 |  |  | 21.06
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-103 |  |  |  |  | Hoja | 9
|  | CAMIONETA REDILAS 3T |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 11823.13 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 200 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 140.1298 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 11683.0002 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2271
Vr = Valor de rescate r= | 10 = | 1168.3 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.88 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 12 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0023
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 |  |  | 1.05 |  | 0.84 |  |  | 0.84
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*1,05 |  |  | 0.79 |  | 0.632 |  |  | 0.79
Subtotal |  |  |  |  | 2.48 |  | 2.11 |  |  | 2.27
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 |  |  | 39.97 |  | 0 |  |  | 11.991
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 2.09 |  | 0 |  |  | 0.627
Llantas | V = Vll / Hv = | 140,13/2000,0000 |  |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/500,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 42.13 |  | 0 |  |  | 12.618
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/8,00
CHOFER |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
Subtotal |  |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |  | 3.03
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 47.64 |  | 5.14 |  |  | 17.92
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-104 |  |  |  |  | Hoja | 10
|  | MOTOCONFORMADORA |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 97222.88 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 250 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 1707.7801 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 95515.0999 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.1514
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 19103.02 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 25 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.9 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 100 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 10000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.00325
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2000 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (95.515,10-19.103,02)/10.000,00 |  |  | 7.64 |  | 6.112 |  |  | 6.112
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(95.515,10+19.103,02)/ (2*2.000,00) |  |  | 2.87 |  | 2.87 |  |  | 2.87
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(95.515,10+19.103,02)/ (2*2.000,00) |  |  | 2.87 |  | 2.87 |  |  | 2.87
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,90*7,64 |  |  | 6.88 |  | 5.504 |  |  | 6.88
Subtotal |  |  |  |  | 20.26 |  | 17.35 |  |  | 18.73
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,1514*1,0000*250,0000)*0,94 |  |  | 35.58 |  | 0 |  |  | 10.674
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0032*1,0000*250,0000+25,0000/100,0000)*3,60 |  |  | 3.83 |  | 0 |  |  | 1.149
Llantas | V = Vll / Hv = | 1707,78/2000,0000 |  |  | 0.85 |  | 0 |  |  | 0
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 40.26 |  | 0 |  |  | 11.823
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-014 | 27.41 | O= So/Horas = | 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
Subtotal |  |  |  |  | 3.43 |  | 3.43 |  |  | 3.43
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 63.95 |  | 20.78 |  |  | 33.98
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-220 |  |  |  |  | Hoja | 11
|  | Estación total |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 4124.96 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 0 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 0 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Sin Motor
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 4124.96 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 824.992 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 10 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 0
Ps = Prima de seguros |  | 10 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 0 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.75 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 0 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 5500 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 1500 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 0 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 0 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (4.124,96-824,99)/5.500,00 |  |  | 0.6 |  | 0.48 |  |  | 0.48
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,10(4.124,96+824,99)/ (2*1.500,00) |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,10(4.124,96+824,99)/ (2*1.500,00) |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,75*0,60 |  |  | 0.45 |  | 0.36 |  |  | 0.45
Subtotal |  |  |  |  | 1.37 |  | 1.16 |  |  | 1.25
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,0000*0,0000*0,0000)*0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0000*0,0000*0,0000+0,0000/0,0000)*0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Llantas | V = Vll / Hv = | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-048 | 47.42 | O= So/Horas = | 47,42/8,00
Topógrafo |  |  |  |  | 5.93 |  | 5.93 |  |  | 5.93
Subtotal |  |  |  |  | 5.93 |  | 5.93 |  |  | 5.93
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 7.3 |  | 7.09 |  |  | 7.18
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
| DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL | [8 empty] | ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
| Maquina: | CHR-240 |  |  |  |  | Hoja | 12
|  | PETROLIZADORA CAP. 10,000 LTS. |  |  |  |  | Referencia:
Obra: | [6 empty] | Fecha: |  | 20/08/2018
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | : |  |  | :
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion |  | 34954.42 |  | Pn = Potencia nominal |  |  | 200 |  |  | HP
Vll = Valor de llantas |  | 311.3901 |  | Tipo de combustible |  |  |  | Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll |  | 34643.0299 |  | CCo = Coeficiente de combustible |  |  | 0.2
Vr = Valor de rescate r= | 20 = | 6928.606 |  | Pc = Precio de combustible |  |  | 0.94 |  |  | / litro
Ti = Tasa de interes |  | 11 | / año | Fo = Factor de operacion |  |  | 1
Ps = Prima de seguros |  | 16 | / año | Cc = Capacidad de carter |  |  | 6.6 |  |  | litros
Fm = Factor de mantenimiento |  | 0.8003 |  | Tc = Tiempo de cambio de aceite |  |  | 200 |  |  | horas
Ve = Vida economica |  | 8000 | horas | Fl = Factor de lubricante |  |  | 0.0035
Ha = Tiempo trabajado por año |  | 2000 | horas | Pa = Precio de aceite |  |  | 3.6 |  |  | / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo |  |  |  | Hv = Vida economica de llantas |  |  | 2850 |  |  | horas
COSTOS FIJOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Depreciacion | D=(Vn-Vr)/Ve = | (34.643,03-6.928,61)/8.000,00 |  |  | 3.46 |  | 2.768 |  |  | 2.768
Inversion | I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = | 0,11(34.643,03+6.928,61)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.14 |  | 1.14 |  |  | 1.14
Seguros | S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = | 0,16(34.643,03+6.928,61)/ (2*2.000,00) |  |  | 1.66 |  | 1.66 |  |  | 1.66
Mantenimiento | M = Fm x D = | 0,80*3,46 |  |  | 2.77 |  | 2.216 |  |  | 2.77
Subtotal |  |  |  |  | 9.03 |  | 7.79 |  |  | 8.34
CARGOS POR CONSUMOS: |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
Piezas especiales |  | 0,00/0,0000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Combustible | C = Cco x Fo x Pn x Pc = | (0,2000*1,0000*200,0000)*0,94 |  |  | 37.6 |  | 0 |  |  | 11.28
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = | (0,0035*1,0000*200,0000+6,6000/200,0000)*3,60 |  |  | 2.64 |  | 0 |  |  | 0.792
Llantas | V = Vll / Hv = | 311,39/2850,0000 |  |  | 0.11 |  | 0 |  |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 40.35 |  | 0 |  |  | 12.072
COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
MOSE-009 | 24.26 | O= So/Horas = | 24,26/6,80
CHOFER |  |  |  |  | 3.57 |  | 3.57 |  |  | 3.57
Subtotal |  |  |  |  | 3.57 |  | 3.57 |  |  | 3.57
[5 empty] | Activa |  | Inactiva |  |  | En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: |  |  |  |  | 52.95 |  | 11.36 |  |  | 23.98

## Materiales
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CATÁLOGO CIVIL BP+PT
SUBESTACIÓN:
7.A.6 |  |  | Bahía de 115 kV, BANCO
| Catálogo de Materiales |  |  |  |  | FECHA: |  | 2018-08-20
[5 empty] | : | : |  | :
| Clave | Familia | Descripción | Unidad | Precio Base USD | % Flete a Panamá | % por concepto de Aranceles locales | Costo Unitario Puesto en Panamá SIN Impuestos USD
| ALAMBRE RECOCIDO N 1 | AC | Alambre recocido no. 18 | KG | 1.18 | 0 | 0 | 1.18
| ALAMBREPUA | AC | Alambre de puas | ml | 0.17 | 0 | 0 | 0.17
| ALAMBRON LISO DE 1/4 | AC | Alambron liso de 1/4" ( no. 2) | kg | 0.82 | 0 | 0 | 0.82
| ANCLA ESTRUCC | AC | Ancla estructural, con hechura de rosca, rondana y tuerca | kg | 2.89 | 0 | 0 | 2.89
| CLAVO DE 2 1/2" A 3 | AC | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | KG | 1.27 | 0 | 0 | 1.27
| VARILLA FY=4200 KG 1 | AC | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8" ) | TON | 835.5 | 0 | 0 | 835.5
| VARILLA FY=4200 KG 2 | AC | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 4 ( 1/2" ) | TON | 835.5 | 0 | 0 | 835.5
| VARILLA FY=4200 KG 4 | AC | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 5 ( 5/8" ) | TON | 835.5 | 0 | 0 | 835.5
| VARILLA FY=4200 KG 5 | AC | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 6 ( 3/4" ) | TON | 835.5 | 0 | 0 | 835.5
| VARILLA FY=4200 KG 6 | AC | Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 8 ( 1" ) | TON | 835.5 | 0 | 0 | 835.5
| VARTIERRA CO-19 | AC | Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., Copperweld | pza | 13.08 | 3 | 15 | 15.49
| MT-1 | CO | DIESEL | LT | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
| MT-2 | CO | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 0.88 | 0 | 0 | 0.88
| MT-3 | CO | ACEITE LUBRICANTE | LT | 3.6 | 0 | 0 | 3.6
| CABLE CU-500 | OT | CABLE DE COBRE 500 | kg | 8.77 | 3 | 15 | 10.39
| CABLE THW 10 | OT | Cable THW 600 volts 90 grados c calibre 10 | m | 1.26 | 0 | 0 | 1.26
| CABLE THW 12 | OT | Cable THW 600 volts 90 grados c calibre 12 | m | 0.84 | 0 | 0 | 0.84
| CARGPOLVO N200 | OT | Carga Cadweld | pza | 11.16 | 3 | 0 | 11.49
| AGRE-PIEDRA | OTO | Piedra braza puesta en sitio | M3 | 14.98 | 0 | 0 | 14.98
| AGUA | OTO | Agua | M3 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58
| AISLTERMIC | OTO | Aislante térmico | m2 | 11 | 0 | 0 | 11
| APAGADOR S-16A | OTO | Apagador sencillo de 16 Ampers. | pza | 2.89 | 0 | 0 | 2.89
| ARENA | OTO | Arena negra | M3 | 10.51 | 0 | 0 | 10.51
| CAJA CUAD-CH GALV1 | OTO | Caja chalupa galvanizada de 13 -19 mm | pza | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
| CALHIDRA EN SACO | OTO | Calhidra en saco | ton | 65.23 | 0 | 0 | 65.23
| CEMENTO GRIS | OTO | Cemento Gris tipo CPC 30R en saco | TON | 134.54 | 0 | 0 | 134.54
| CINTA AISLANTE 20M | OTO | Cinta de aislante en rollo de20 m | pza | 1.31 | 0 | 0 | 1.31
| CODO 90 GRADOS CON | OTO | Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 13 mm | pza | 0.95 | 0 | 0 | 0.95
| CODO 90 GRADOS CON 1 | OTO | Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 19 mm | pza | 1.52 | 0 | 0 | 1.52
| CODO 90 GRADOS CON 2 | OTO | Codo 90 grados conduit galvanizado pared delgada de 25 mm | pza | 5.15 | 0 | 0 | 5.15
| CONCRTEO ASF ADQ | OTO | Concreto asfálticas construidas con mezcla en caliente (con cemento EKBE-PG 64 -22), por adquisición en planta | m3 | 128.74 | 0 | 0 | 128.74
| CONTACTO 2P+T | OTO | Contacto doble | pza | 3.57 | 0 | 0 | 3.57
| DESMOL- FESTER | OTO | Desmoldante Cimbrafest Marca Fester | LT | 2.29 | 0 | 0 | 2.29
| DUCTO-ELEC-3 | OTO | Ducto poliducto eléctrico de 3" diam. | ml | 3.78 | 0 | 0 | 3.78
| EMULSION ASF R-M | OTO | Emulsion asfaltica rompimiento medio | litro | 0.74 | 0 | 0 | 0.74
| EMULSION ASF RRECR60 | OTO | Emulsion asfaltica rompimiento rapido ECR-60 | litro | 0.74 | 0 | 0 | 0.74
| ESPADGAL | OTO | Espada galvanizada | pza | 1.68 | 0 | 0 | 1.68
| FO.ESTR PERF | OTO | Fierro estructural en perfiles estructurales incluye tornillería | kg | 1.47 | 3 | 0 | 1.47
| GRAVA | OTO | Grava 3/4" | m3 | 10.51 | 0 | 0 | 10.51
| HERRE TUB-CASETA | OTO | Herrería tubular para casetas, en puertas y ventanas, incluye anticorrosivo y pintura esmalte así como cristalería | lote | 1865.43 | 0 | 0 | 1865.43
| IMPERLOS | OTO | Impermeabilizante para losa de azotea, tipo trerracota | lt | 3.42 | 0 | 0 | 3.42
| LUMINARIA LED | OTO | Luminaria LED tipo tubo 13 w | pza | 63.9 | 0 | 0 | 63.9
| MADERA DE PINO DE 2 | OTO | Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" | pt | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| MADERA DE PINO DE 4 | OTO | Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" | PT | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| MADERA DE PINO DE 5 | OTO | Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" | PT | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| MT-189 | OTO | MATERIAL PÉTREO FILTRO | m3 | 10.51 | 0 | 0 | 10.51
| MT-190 | OTO | MATERIAL PÉTREO SUB-BASE | m3 | 12.61 | 0 | 0 | 12.61
| MT-191 | OTO | MATERIAL PÉTREO BASE | m3 | 13.14 | 0 | 0 | 13.14
| MT-192 | OTO | MATERIAL PÉTREO GRAVA | m3 | 14.98 | 0 | 0 | 14.98
| PIN VIN | OTO | Pintura vinílica | lt | 4.73 | 0 | 0 | 4.73
| PISOEPOXIND | OTO | Piso epóxico industrial | m2 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45
| PLACA/CHASIS QZM | OTO | Placa para apagador y/o contacto | pza | 2.52 | 0 | 0 | 2.52
| REJIRVING | OTO | Rejilla IRVING | m2 | 168.15 | 0 | 0 | 168.15
| TABIQUE COMUN5X11X23 | OTO | Tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm. | mill | 73.57 | 0 | 0 | 73.57
| TAPA CUADRADA GALV 1 | OTO | Tapa cuadrada galvanizada | pza | 0.37 | 0 | 0 | 0.37
| TUBO CONDUIT GALVA 1 | OTO | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm, incluye coples | m | 0.87 | 0 | 0 | 0.87
| TUBO CONDUIT GALVA 3 | OTO | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 19 mm, incluye coples | m | 1.79 | 0 | 0 | 1.79
| TUBO CONDUIT GALVA 5 | OTO | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 25 mm, incluye coples | m | 3.42 | 0 | 0 | 3.42
| NEUM012 | TMAQ | NEUMÁTICOS 108 | JGO | 295.82 | 0 | 0 | 295.82
| NEUM013 | TMAQ | NEUMÁTICOS 109 | JGO | 311.39 | 0 | 0 | 311.39
| NEUM015 | TMAQ | NEUMÁTICOS 111 | JGO | 1182.31 | 0 | 0 | 1182.31
| NEUM101 | TMAQ | NEUMÁTICOS 114 | JGO | 311.39 | 0 | 0 | 311.39
| NEUM103 | TMAQ | NEUMÁTICOS 115 | JGO | 140.13 | 0 | 0 | 140.13
| NEUM104 | TMAQ | NEUMÁTICOS 145 | JGO | 1707.78 | 0 | 0 | 1707.78
| PESP012 | TMAQ | PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO | PZA | 31.14 | 0 | 0 | 31.14
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

## Tabulador M de O
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CATÁLOGO CIVIL BP+PT
SUBESTACIÓN:
7.A.6 |  | Bahía de 115 kV, BANCO
| Tabulador de Mano de Obra |  |  |  | FECHA: | 2018-08-20
|  |  |  | : | : | :
| Clave | Descripción | Unidad | SAL. BASE USD | FSR | SALARIO REAL USD
| MOSE-001 | CABO DE OFICIALES | jor | 21.123 | 1.62 | 34.22
| MOSE-002-A | Oficil Albañil | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-002-C | Oficial Carpintero O. Negra | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-002-D | Oficial Fierrero | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-002-E | Oficial Eléctrico | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-002-H | Herrero | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-002-I | Pintor | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-003 | AYUDANTE GRAL | jor | 13.136 | 1.62 | 21.28
| MOSE-008-B | Ayudante Electricista | jor | 13.136 | 1.62 | 21.28
| MOSE-008-C | Ayudante Oficial | jor | 13.136 | 1.62 | 21.28
| MOSE-009 | CHOFER | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-014 | OPERADOR EQ. MAYOR | jor | 16.92 | 1.62 | 27.41
| MOSE-017 | OPERADOR EQ. MENOR | jor | 14.975 | 1.62 | 24.26
| MOSE-048 | Topógrafo | jor | 29.272 | 1.62 | 47.42
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL